## Accura 2700_2750 Modbus Map Dat
FOLDING | CATEGORY | SUB CATEGORY | OFFSET | NAME | WCNT | FORMAT | ACCESS | DEFAULT | UNIT | DESCRIPTION | LINK | 수정필요 | 반영여부 | 비공개
| A C C U R A 2 7 | 0 0 D A T A | D e t | a i l s
| C A T E G O | R Y | OFFSET | NAME | WCNT | FORMAT | ACCESS | DEFAULT | UNIT | DESCRIPTION | LINK
Accura 2750 Module Data
| Accura 2750 Module System Information Detail | A2750P[C] State | 0 | operation state | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 연결상태 0: Disconnected 1: ID Conflict 2: Bootloader 3: Booting 4: Operating |  |  | TRUE
|  |  | 1 | A2750LC matching state | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750LC 매칭 상태 0 : No A2750LC 1 : A2750LC matched |  |  | TRUE
|  |  | 2 | LC Enable | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750LC 사용 허용 여부. 0 : 비허용, 1 : 허용 |  |  | TRUE
|  |  | 3 | RESERVED | 7 | UINT16 | R | [5 empty] | TRUE
|  | A2750P[C] Info | 10 | Product code | 1 | UINT8(2) | R | Factory |  | 제품 코드 번호 : R3(PC 5A) R4(P 5A) R5(PC 30A) R6(P 30A) R7(PC 100A) R8(P 100A) R9(PC 160A) RA(PC 250A) RB(PC 400A) RC(PC 630A) SJ (PC ACB) |  |  | TRUE
|  |  | 11 | Serial number | 2 | UINT32 | R |  |  | Accura 2750P 시리얼넘버 |  |  | TRUE
|  |  | 13 | Module Type | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 모듈 타입. 0 : A2750P Type , 1 : A2750PC Type , 2 : A2750PH Type, 3 : A2750PC-ACB |  |  | TRUE
|  |  | 14 | Rating Current | 1 | UINT16 | R |  | A | Accura 2750P의 rating curruent. 단위 A |  |  | TRUE
|  |  | 15 | Motor FLC | 1 | UINT16 | R |  | 0.1A 0.01A : 5A, ACB | Motor Full load current |  |  | TRUE
|  |  | 16 | Firmware version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 펌웨어 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 17 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 부트로더 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 18 | EEPROM map version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P EEPROM map 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 19 | Control logic version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P Control Logic 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 20 | Main board HW revision number | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 메인보드 HW 기능 개선 번호 |  |  | TRUE
|  |  | 21 | Main board PCB version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 메인보드 PCB 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 22 | FW Type | 1 | UINT16 | R |  |  | MCU에 따른 FW 타입 0 : K10D 1 : K22F |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 23 | RESERVED | 4 | UINT16 | R | [5 empty] | TRUE
|  | A2750D State | 27 | A2750D operation state | 1 | UINT16 | R |  |  | 0: Disconnected 1: Bootloader 2: Booting 3: Operating |  |  | TRUE
|  |  | 28 | RESERVED | 6 | [7 empty] | TRUE
|  | A2750D Information | 34 | Product code | 1 | UINT8 (2) | R |  |  | 제품 코드 번호 : RD(2750D) RE(2750DC), RM(2750DCI), RQ(2750DC-AO), RR(2750DCH) RS(2750DC-485) |  |  | TRUE
|  |  | 35 | Serial number | 2 | UINT32 | R |  |  | Accura 2750D[C/CI] 시리얼 넘버 |  |  | TRUE
|  |  | 37 | Module Type | 1 | UINT16 | R |  |  | 모듈 타입. 0 : A2750D , 1 : A2750DC , 2 A2750DCI , 3 : A2750DCH 4 : A2750DC-AO , 5 : A2750DC-485 |  |  | TRUE
|  |  | 38 | Firmware version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750D[C/CI] 펌웨어 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 39 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750D[C/CI] 부트로더 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 40 | RESERVED | 1 | UINT16 | R | [5 empty] | TRUE
|  |  | 41 | HW revision number | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750D[C/CI] 하드웨어 기능 개선 번호 |  |  | TRUE
|  |  | 42 | PCB version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750D[C/CI] PCB 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 43 | DCH detail type | 1 | UINT16 | R |  |  | DCH 타입인 경우의 세부타입 1 : Accura 2750DCH-N, 2 : Accura 2750DCH-A, 3 : Accura 2750DCH-L 4 : Accura 2750DCH-H, 5 : Accura 2750DCH-HA, 6 : Accura 2750DCH-HL |  |  | TRUE
|  |  | 44 | RESERVED | 3 | [7 empty] | TRUE
|  | Secondary A2750P State | 47 | A2750 secondary operation state | 1 | UINT16 | R |  |  | 0: Disconnected 1: Bootloader 2: Booting 3: Operating |  | TRUE
|  |  | 48 | RESERVED | 5
|  | Secondary A2750P Information | 53 | Product code | 1 | UINT8 (2) | R | Factory |  | 제품 코드 번호 : R3(PC 5A) R4(P 5A) R5(PC 30A) R6(P 30A) R7(PC 100A) R8(P 100A) R9(PC 160A) RA(PC 250A) RB(PC 400A) RC(PC 630A) SJ (PC ACB) |  | TRUE
|  |  | 54 | Serial number | 2 | UINT32 | R |  |  | Accura 2750P 시리얼넘버
|  |  | 56 | Module Type | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 모듈 타입. 0 : A2750P Type , 1 : A2750PC Type , 2 : A2750PH Type
|  |  | 57 | Rating Current | 1 | UINT16 | R |  | A | Accura 2750P의 rating curruent. 단위 A
|  |  | 58 | Motor FLC | 1 | UINT16 | R |  | 0.1A 0.01A @5A | Motor Full load current
|  |  | 59 | Firmware version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 펌웨어 버전
|  |  | 60 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 부트로더 버전
|  |  | 61 | EEPROM map version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P EEPROM map 버전
|  |  | 62 | Control logic version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P Control Logic 버전
|  |  | 63 | Main board HW revision number | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 메인보드 HW 기능 개선 번호
|  |  | 64 | Main board PCB version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750P 메인보드 PCB 버전
|  |  | 65 | RESERVED | 5
|  | A2750 LC State | 70 | A2750LC operation state | 1 | UINT16 | R |  |  | 0: Disconnected 1: ID Conflict 2: Bootloader 3: Booting 4: Operating |  |  | TRUE
|  |  | 71 | A2750P[C] matching state | 1 | UINT16 | R | Factory |  | A2750P[C] 매칭 상태 0: No A2750P[C] 1: A2750P matched 2: A2750PC matched |  |  | TRUE
|  |  | 72 | A2750LC POW state | 1 | UINT16 | R |  |  | Bit [15] Connection Flag [14] Operating Flag [13:0] Voltage [0.1V] |  |  | TRUE
| * |  | 73 | RESERVED | 1 | UINT16 | R | [5 empty] | TRUE
| * |  | 74 | RESERVED | 1 | UINT16 | R | [5 empty] | TRUE
|  |  | 75 | Lock Key State | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750LC 의 Lock key 상태 0 : unlock 1 : lock |  |  | TRUE
|  |  | 76 | RESERVED | 1 | [7 empty] | TRUE
|  | A2750LC Information | 77 | Product code | 1 | UINT8 (2) | R | Factory |  | 제품 코드 번호 : RF(2750LC), RO(2750LCI) |  |  | TRUE
|  |  | 78 | Serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | Accura 2750LC 시리얼넘버 |  |  | TRUE
|  |  | 80 | Firmware version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LC 펌웨어 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 81 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LC 부트로더 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 82 | EEPROM map version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LC EEPROM map 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 83 | Main board HW revision number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LC 메인보드 HW 기능 개선 번호 |  |  | TRUE
|  |  | 84 | Main board PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LC 메인보드 PCB 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 85 | Module Type | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LC 상세 모듈 타입. 0 : A2750LC. 1 : A2750LCI |  |  | TRUE
|  |  | 86 | RESERVED | 4 | [7 empty] | TRUE
|  | A2750INV State | 90 | A2750INV operation state | 1 | UINT16 | R |  |  | 0: Disconnected 1: Bootloader 2: Booting 3: Operating |  |  | TRUE
|  |  | 91 | RESERVED | 4 | [7 empty] | TRUE
|  | A2750INV Information | 95 | Product code | 1 | UINT8 (2) | R |  |  | 제품 코드 번호 RN(A2750INV), NP(A2750VOL) |  |  | TRUE
|  |  | 96 | Serial number | 2 | UINT32 | R |  |  | Accura 2750INV 시리얼넘버 |  |  | TRUE
|  |  | 98 | Module Type | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750INV 모듈 타입. 0 : A2750INV, 1 : A2750VOL |  |  | TRUE
|  |  | 99 | Firmware version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750INV 펌웨어 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 100 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750INV 부트로더 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 101 | EEPROM map version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750INV EEPROM map 버전 |  |  | TRUE
|  |  | 102 | HW revision number | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750INV 메인보드 HW 기능 개선 번호 |  |  | TRUE
|  |  | 103 | PCB version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750INV 메인보드 PCB 버전
| * | RTD Data | 104 | RESERVED | 2 | FLOAT | R | [5 empty] | TRUE
| * |  | 106 | RESERVED | 2 | FLOAT | R | [5 empty] | TRUE
| * |  | 108 | RESERVED | 2 | FLOAT | R | [5 empty] | TRUE
|  |  | 110 | RESERVED | 6
| Accura 2750P[C] State Data | Motor State HeartBeat | 116 | Motor State Heart bit | 1 | UINT16 | R |  |  | 아래 항목에 대한 heart-beat Motor Operation State, Motor History, Alarm Count, Fault Count |  |  | TRUE
|  | Motor Operation State | 117 | Operating state | 1 | UINT16 | R |  |  | 0: NOT-READY, 1: STOP, 2: START1, 3: RUN1, 8002h: START2, 8003h: RUN2 |  |  | TRUE
|  |  | 118 | Inhibit state | 1 | UINT16 | R |  |  | Bit assigned Bit [0]Fault Time [1]Pause Time [2]TCU Level [3]Starts Limit [4]LC Disconnection [5]Motor Control Blocking by DI [6]Motor Control Blocking by Comm [7] IRM Test Running |  |  | TRUE
|  |  | 119 | Control mode | 1 | UINT16 | R |  |  | 0: OFF 1: MCC Local LOP Remote 2: MCC Remote LOP Remote 3 : MCC Local LOP Local 4 : MCC Remote LOP Local |  |  | TRUE
|  |  | 120 | DI state | 1 | UINT16 | R |  |  | DI channel의 상태. Bit 별로 channel의 상태를 의미한다. Bit 0 : channel 1 0: Off 1: On |  |  | TRUE
|  |  | 121 | DO state | 1 | UINT16 | R |  |  | DO channel의 상태. Bit 별로 channel의 상태를 의미한다. Bit 0 : channel 1 0: Off 1: On |  |  | TRUE
|  |  | 122 | Protection Fault state | 1 | UINT16 | R |  |  | Protection Fault 상태. Bit 별 할당 Bit [0]: OCR [1]: THR [2]: POCR [3]: PSR Bit [4]: UBCR [5]: JAM [6]: LSR [7]: GRZCT Bit [8]: GRCT [9]: UCR [11]: MCCB Trip Bit [12] : MCCB trip INV [13] INV Fault 1 [14] : INV Fault 2 [15]: LT.OCR |  |  | TRUE
|  |  | 123 | Protection Alarm state | 1 | UINT16 | R |  |  | Protection Alarm 상태. Bit 별 할당 Bit [0]: OCR [1]: THR [2]: POCR [3]: PSR Bit [4]: UBCR [5]: JAM [6]: LSR [7]: GRZCT Bit [8]: GRCT [9]: UCR [10]: Reserved [11]: External Alarm |  |  | TRUE
|  |  | 124 | Operation Limit state | 1 | UINT16 | R |  |  | Bit assigned Caution 발생 [0] operating time limit [1] non-operating time limit [2] starts count limit [3] average starting current limit [4] average starting time limit Alarm 발생 [5] operating time limit [6] non-operating time limit [7] starts count limit [8] average starting current limit [9] average starting time limit |  |  | TRUE
|  |  | 125 | Control logic parsing state | 1 | UINT16 | R |  |  | Control Logic의 Parsing 결과 0: Control Logic 정상 동작 1: 실행 중지. 초기부팅 시 또는 Control Logic Update시 발생 2: Control Logic Data의 Signature 오류 3: Control Logic Data의 Version이 틀림 4: Control Logic Data의 프로그램 수 오류(5 미만) 5: 메인실행 주기(10ms- 1000ms) 설정 오류 11: Control Logic Data의 경계 구분자1 오류. 12: Control Logic Data의 경계 구분자2 오류 13: 프로그램별 실행 주기 설정 오류.(0이거나 메인주기보다 작음) 14: Control Logic Data의 FB수 오류 16: Control Logic Data에 정의되지 않은 FB Code 오류. 17: Control Logic 모듈을 위해 할당한 RAM영역 부족. 18: Control Logic Data의 Skip 경계 구분자1 오류. 19: Control Logic Data의 Skip 경계 구분자2 오류. 20: TON,TOFF,PULSE FB의 시간설정을 위한 DataType 오류. 115: OR FB 파라미터 오류 116: AND FB 파라미터 오류 117: XOR FB 파라미터 오류 118: TON FB 파라미터 오류 119: TOFF FB 파라미터 오류 120: PULSE FB 파라미터 오류 |  |  | TRUE
|  |  | 126 | Diagnostic status | 2 | UINT32 | R |  |  | Diagnostic status Bit Assigned Bit 0 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_INVALID_TYPE Bit 1 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STACK_UNDERFLOW Bit 2 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STACK_OVERFLOW Bit 3 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_RAM_TEST_ERROR Bit 4 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_PARAMETER_TAG_INVALID Bit 5 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_PARAMETER_CHECKSUM_INVALID Bit 6 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_CALIBRATION_TAG_INVALID Bit 7 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_CALIBRATION_CHECKSUM_INVALID Bit 8 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_EEPROM_DATA_TAG_INVALID Bit 9 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_EEPROM_DATE_CHECKSUM_INVALID Bit 10 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_EEPROM_WRITE_FAILURE Bit 11 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_FLASH_WRITE_FAILURE Bit 12 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_PLC_LOGIC_PARSE_FAILTURE Bit 13 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_SUPPLY_VOLTAGE_OUT_OF_RANGE Bit 14 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_SET_BUTTON Bit 15 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_TEST_RESET_BUTTON Bit 16 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_RUN1_BUTTON Bit 17 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_RUN2_BUTTON Bit 18 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_STOP_BUTTON Bit 19 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_LOCAL_REMOTE_BUTTON Bit 20 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_ESC_BUTTON Bit 21 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_SETUP_BUTTON Bit 22 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_EVENT_BUTTON Bit 23 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_ENTER_BUTTON Bit 24 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_HOME_BUTTON Bit 25 : EVENT_SELF_DIAGNOSTIC_STUCK_BACK_BUTTON |  |  | TRUE
|  |  | 128 | Control command check state | 1 | UINT16 | R |  |  | Bit assigned Bit 0 : start command check error ALARM 발생 Bit 1 : run check back error ALARM 발생 Bit 2 : stop command check error ALARM 발생 Bit 3 : stop check back error ALARM 발생 Bit 4 : start command check error FAULT발생 Bit 5 : run check back error FAULT발생 Bit 6 : stop command check error FAULT발생 Bit 7 : stop check back error FAULT발생 |  |  | TRUE
|  |  | 129 | Caution state | 1 | UINT16 | R |  |  | Caution 이벤트(EVENT LED 알림) 발생 여부 0: 이벤트가 발생하지 않음. 1: 이벤트 발생. 사용자가 Clear 해주기 전까지 유지 |  |  | TRUE
|  |  | 130 | Protection Fault state 2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Protection Fault 상태. Bit 별 할당 Bit [0]: MC_SUPV_OP [1]: IOCR_DEFTIME [2] : UVR_DEFTIME |  |  | TRUE
|  |  | 131 | Safety lock status | 1 | UINT16 | R |  |  | 각 Lock 상태의 종합 정보. Bit 별 할당. Bit [0] : DW lock [1] : DC lock [2] : LC lock |  |  | TRUE
|  |  | 132 | Not ready status | 1 | UINT16 | R |  |  | Not ready 의 세부 상태 정보. Bit 별 할당 Bit [0] : Fault trip [1] : Command error diagnosis fault [2] : Start inhibit [3] : Control mode off [4] : Safety lock [5] : Command output not assign [6] : Logic parsing error [8] : Logic update |  |  | TRUE
|  |  | 133 | Abnormal status | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750PC의 제어 상태의 이상 여부를 제공한다.(Fault, Blackout, Low-pressure 등) 0 : Normal 1 : Abnormal |  |  | TRUE
|  |  | 134 | Power monitoring status | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750PC의 동작 전원 인가 여부. DI 설정을 control power monitoring(13)으로 설정 시 제공된다. 0 : Off 1 : On |  |  | TRUE
|  |  | 135 | Protection Alarm status Extension | 1 | UINT16 | R |  |  | Protection Alarm 상태. Bit 별 할당 Bit[1] : I.OCR Bit[2] : UVR |  |  | TRUE
|  |  | 136 | RESERVED | 4 | UINT16 | R
|  | Inverter state | 140 | Operation frequency | 1 | UINT16 | R | [6 empty] | TRUE
|  |  | 141 | Operation mode | 1 | UINT16 | R | [6 empty] | TRUE
|  |  | 142 | Operation status and control | 1 | UINT16 | R | [6 empty] | TRUE
|  |  | 143 | Working state | 1 | UINT16 | R | [6 empty] | TRUE
|  |  | 144 | RESERVED | 3
|  | LC Draw State | 147 | LC draw state | 1 | UINT16 | R |  |  | DW UI 상에 표시할 Draw 상태. 0 : Invalid 1 : Lock 2 : Unlock 3 : No need 4 : No LC 5 : Undraw |  |  |  | TRUE
|  | Motor History | 148 | Starts count | 2 | UINT32 | R |  |  | 모터 기동 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 150 | Run1 DO closings count | 2 | UINT32 | R |  |  | Run1 DO close 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 152 | Run2 DO closings count | 2 | UINT32 | R |  |  | Run2 DO close 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 154 | Starts count per hour | 2 | UINT32 | R |  |  | 마지막 1시간 동안의 모터 기동 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 156 | Total operating time | 2 | UINT32 | R |  | min | 전체 모터 기동 시간과 운전 시간의 합. |  |  | TRUE
|  |  | 158 | Total non-operating time | 2 | UINT32 | R |  | min | 전체 모터 정지 시간(정상적인 정지 및 Fault 포함) |  |  | TRUE
|  |  | 160 | Total starting time | 2 | UINT32 | R |  | min | 전체 모터 기동 시간 |  |  | TRUE
|  | Motor Starting Information | 162 | Starting current ratio max | 2 | FLOAT | R |  | % FLC | 최대 모터 기동 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 164 | Starting current ratio avg | 2 | FLOAT | R |  | % FLC | 평균 모터 기동 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 166 | Starting current ratio min | 2 | FLOAT | R |  | % FLC | 최소 모터 기동 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 168 | Starting time max | 2 | FLOAT | R |  | sec | 최대 모터 기동 시간 |  |  | TRUE
|  |  | 170 | Starting time avg | 2 | FLOAT | R |  | sec | 평균 모터 기동 시간 |  |  | TRUE
|  |  | 172 | Starting time min | 2 | FLOAT | R |  | sec | 최소 모터 기동 시간 |  |  | TRUE
|  |  | 174 | Starting current ratio | 60 | FLOAT(30) | R |  | % FLC | 기동 전류 분석용 트렌드 데이터 |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 234 | Starting time | 60 | FLOAT(30) | R |  | sec | 기동 시간 분석용 트렌드 데이터 |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 294 | Running current ratio max | 60 | FLOAT(30) | R |  | % FLC | 운전 전류 분석용 트렌드 데이터 |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 354 | Running Time | 60 | FLOAT(30) | R |  | sec | 운전 시간 분석용 트렌드 데이터 |  |  | TRUE | TRUE
|  | Protection Alarm Count 1 | 414 | UVR count | 1 | UINT16 | R |  |  | UVR Alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 415 | I.OCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | I.OCR Alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 416 | Reserved | 3 | UINT16 | R | [5 empty] | TRUE
|  | Protection Fault Count 1 | 419 | LT.OCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | LT.OCR Fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 420 | UVR count | 1 | UINT16 | R |  |  | UVR fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 421 | MCSupv count | 1 | UINT16 | R |  |  | MC supervision fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 422 | IOCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | IOCR fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  | Protection Alarm Count 2 | 423 | All alarms | 1 | UINT16 | R |  |  | 전체 alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 424 | THR count | 1 | UINT16 | R |  |  | THR alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 425 | OCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | OCR alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 426 | POCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | POCR alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 427 | UBCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | UBCR alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 428 | LSR count | 1 | UINT16 | R |  |  | LSR alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 429 | JAM count | 1 | UINT16 | R |  |  | JAM alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 430 | GRZCT count | 1 | UINT16 | R |  |  | GRZCT alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 431 | GRCT count | 1 | UINT16 | R |  |  | GRCT alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 432 | UCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | UCR alarm 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  | Control Command Check Alarm Count | 433 | All count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모든 제어명령 오류체크로 발생한 alarm 수 |  |  | TRUE
|  |  | 434 | Start command check count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터 기동 명령 1초 이후 전류가 낮아 발생한 alarm 수. 기준 전류 : FLC 5% |  |  | TRUE
|  |  | 435 | Run check back count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터 운전 중 0.5초 이상 전류가 낮아 발생한 alarm 수. 기준 전류 : FLC 5% |  |  | TRUE
|  |  | 436 | Stop command check count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터 정지 명령 1초 이후 전류가 높아 발생한 alarm 수. 기준 전류 : FLC 5% |  |  | TRUE
|  |  | 437 | Stop check back count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터 정지 상태에서 0.5초 이상 전류가 높아 발생한 alarm 수. 기준 전류 : FLC 5% |  |  | TRUE
|  | Protection Fault Count 2 | 438 | All faults | 1 | UINT16 | R |  |  | 전체 fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 439 | THR count | 1 | UINT16 | R |  |  | THR fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 440 | OCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | OCR fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 441 | POCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | POCR fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 442 | PSR count | 1 | UINT16 | R |  |  | PSR fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 443 | UBCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | UBCR fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 444 | LSR count | 1 | UINT16 | R |  |  | LSR fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 445 | JAM count | 1 | UINT16 | R |  |  | JAM fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 446 | GRZCT count | 1 | UINT16 | R |  |  | GRZCT fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 447 | GRCT count | 1 | UINT16 | R |  |  | GRCT fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 448 | UCR count | 1 | UINT16 | R |  |  | UCR fault 발생 횟수 |  |  | TRUE
|  | Control Command Check Fault Count | 449 | All count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모든 제어명령 오류체크로 발생한 fault 수 |  |  | TRUE
|  |  | 450 | Start command check count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터 기동 명령 1초 이후 전류가 낮아 발생한 fault 수. 기준 전류 : FLC 5% |  |  | TRUE
|  |  | 451 | Run check back count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터 운전 중 0.5초 이상 전류가 낮아 발생한 fault 수. 기준 전류 : FLC 5% |  |  | TRUE
|  |  | 452 | Stop command check count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터 정지 명령 1초 이후 전류가 높아 발생한 fault 수. 기준 전류 : FLC 5% |  |  | TRUE
|  |  | 453 | Stop check back count | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터 정지 상태에서 0.5초 이상 전류가 높아 발생한 fault 수. 기준 전류 : FLC 5% |  |  | TRUE
| Measure Data | 10455 | 454 | Data validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 데이터 유효성 |  |  | TRUE
|  |  | 455 | Heart beat | 1 | UINT16 | R |  |  | 계측 데이터가 갱신될 때 증가하는 카운트 값 |  |  | TRUE
|  |  | 456 | Current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 458 | Current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 460 | Current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 462 | Current average | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 평균 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 464 | Current fundamental A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 기본파 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 466 | Current fundamental B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 기본파 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 468 | Current fundamental C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 기본파 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 470 | Current fundamental average | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 평균 기본파 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 472 | Current fundamental Phase A - X | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 phasor 의 X 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 474 | Current fundamental Phase A - Y | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 phasor 의 Y 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 476 | Current fundamental Phase B - X | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 phasor 의 X 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 478 | Current fundamental Phase B - Y | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 phasor 의 Y 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 480 | Current fundamental Phase C - X | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 phasor 의 X 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 482 | Current fundamental Phase C - Y | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 phasor 의 Y 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 484 | Residual ground current | 2 | FLOAT | R |  | A | 각 상 전류 합의 RMS Value: 잔류접지전류 |  |  | TRUE
|  |  | 486 | Ground current | 2 | FLOAT | R |  | A | 내장 ZCT를 통해 계측한 접지전류 |  |  | TRUE
|  |  | 488 | Current positive sequence | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 정상분(U1) |  |  | TRUE
|  |  | 490 | Current negative sequence | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 역상분(U2) |  |  | TRUE
|  |  | 492 | Current zero sequence | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 영상분(U0) |  |  | TRUE
|  |  | 494 | Current phase unbalance | 2 | FLOAT | R |  | % | 상전류 불평형율 |  |  | TRUE
|  |  | 496 | Current unbalance U0 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U0 불평형율 |  |  | TRUE
|  |  | 498 | Current unbalance U2 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U2 불평형율 |  |  | TRUE
|  |  | 500 | Current THD A | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전체 고조파 왜곡율 |  |  | TRUE
|  |  | 502 | Current THD B | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전체 고조파 왜곡율 |  |  | TRUE
|  |  | 504 | Current THD C | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전체 고조파 왜곡율 |  |  | TRUE
|  |  | 506 | Current TDD A | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전체 부하 왜곡율 |  |  | TRUE
|  |  | 508 | Current TDD B | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전체 부하 왜곡율 |  |  | TRUE
|  |  | 510 | Current TDD C | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전체 부하 왜곡율 |  |  | TRUE
|  |  | 512 | Current crest factor A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 crest factor |  |  | TRUE
|  |  | 514 | Current crest factor B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 crest factor |  |  | TRUE
|  |  | 516 | Current crest factor C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 crest factor |  |  | TRUE
|  |  | 518 | Current K factor A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 K-factor |  |  | TRUE
|  |  | 520 | Current K factor B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 K-factor |  |  | TRUE
|  |  | 522 | Current K factor C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 K-factor |  |  | TRUE
|  |  | 524 | KW A | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 유효전력 |  |  | TRUE
|  |  | 526 | KW B | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 유효전력 |  |  | TRUE
|  |  | 528 | KW C | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 유효전력 |  |  | TRUE
|  |  | 530 | KW total | 2 | FLOAT | R |  | kW | 모든 상의 유효전력 총합 |  |  | TRUE
|  |  | 532 | KVAR A | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | A상 무효전력 |  |  | TRUE
|  |  | 534 | KVAR B | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | B상 무효전력 |  |  | TRUE
|  |  | 536 | KVAR C | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | C상 무효전력 |  |  | TRUE
|  |  | 538 | KVAR total | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | 모든 상의 무효전력 총합 |  |  | TRUE
|  |  | 540 | KVA A | 2 | FLOAT | R |  | kVA | A상 피상전력 |  |  | TRUE
|  |  | 542 | KVA B | 2 | FLOAT | R |  | kVA | B상 피상전력 |  |  | TRUE
|  |  | 544 | KVA C | 2 | FLOAT | R |  | kVA | C상 피상전력 |  |  | TRUE
|  |  | 546 | KVA total | 2 | FLOAT | R |  | kVA | 모든 상의 피상전력 총합 |  |  | TRUE
|  |  | 548 | Power factor A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 역률 |  |  | TRUE
|  |  | 550 | Power factor B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 역률 |  |  | TRUE
|  |  | 552 | Power factor C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 역률 |  |  | TRUE
|  |  | 554 | Power factor total | 2 | FLOAT | R |  |  | 모든 상의 역률 총합 |  |  | TRUE
|  |  | 556 | Phase angle state A | 1 | UINT16 | R |  |  | A상 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  | TRUE
|  |  | 557 | Phase angle state B | 1 | UINT16 | R |  |  | B상 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  | TRUE
|  |  | 558 | Phase angle state C | 1 | UINT16 | R |  |  | C상 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  | TRUE
|  |  | 559 | Phase angle state total | 1 | UINT16 | R |  |  | 총합의 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  | TRUE
|  |  | 560 | Demand kW A | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 유효전력 디멘드 |  |  | TRUE
|  |  | 562 | Demand kW B | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 유효전력 디멘드 |  |  | TRUE
|  |  | 564 | Demand kW C | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 유효전력 디멘드 |  |  | TRUE
|  |  | 566 | Demand kW total | 2 | FLOAT | R |  | kW | 모든 상의 유효전력 총합 디멘드 |  |  | TRUE
|  |  | 568 | Demand Current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 디멘드 |  |  | TRUE
|  |  | 570 | Demand Current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 디멘드 |  |  | TRUE
|  |  | 572 | Demand Current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 디멘드 |  |  | TRUE
|  |  | 574 | Demand Current average | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 전류 평균 디멘드 |  |  | TRUE
|  |  | 576 | KWh received | 2 | UINT32 | R |  | Wh | 모든 상의 수전한 유효전력량 총합 |  |  | TRUE
|  |  | 578 | KWh delivered | 2 | UINT32 | R |  | Wh | 모든 상의 송전한 유효전력량 총합 |  |  | TRUE
|  |  | 580 | KWh net | 2 | INT32 | R |  | Wh | 모든 상의 Net 유효전력량 총합(수전 - 송전) |  |  | TRUE
|  |  | 582 | KWh sum | 2 | INT32 | R |  | Wh | 모든 상의 Sum 유효전력량 총합(수전 + 송전) |  |  | TRUE
|  |  | 584 | KVARh received | 2 | UINT32 | R |  | VARh | 모든 상의 수전한 무효전력량 총합 |  |  | TRUE
|  |  | 586 | KVARh delivered | 2 | UINT32 | R |  | VARh | 모든 상의 송전한 무효전력량 총합 |  |  | TRUE
|  |  | 588 | KVARh net | 2 | INT32 | R |  | VARh | 모든 상의 Net 무효전력량 총합(수전 - 송전) |  |  | TRUE
|  |  | 590 | KVARh sum | 2 | INT32 | R |  | VARh | 모든 상의 Sum 무효전력량 총합(수전 + 송전) |  |  | TRUE
|  |  | 592 | KVAh | 2 | UINT32 | R |  | VAh | 모든 상의 피상전력량 총합 |  |  | TRUE
|  |  | 594 | Accura 2750P temperature | 2 | FLOAT | R |  | oC / oF | 설정된 단위를 따른다. |  |  | TRUE
|  |  | 596 | Motor state | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터의 상태 0x01: starting->start end 0x02: running 0x04: running_end |  |  | TRUE
|  |  | 597 | Starting Current MAX | 2 | FLOAT | R |  | %FLC | 최대 기동 전류 Motor state 0x01 된 이후 값 유효 |  |  | TRUE
|  |  | 599 | Starting Duration | 2 | UINT32 | R |  | msec | 마지막 모터 기동 시간 Motor state 0x01 된 이후 값 유효 |  |  | TRUE
|  |  | 601 | Running current max | 2 | FLOAT | R |  | %FLC | 최대 운전 전류. Motor state 0x02 이면 running 상태에서의 값, Motor state 0x04 되면 running 완료된 상태에서의 값 |  |  | TRUE
|  |  | 603 | Run time | 2 | UINT32 | R |  | sec | 운전 시간. Motor state 0x02 이면 running 상태에서의 값, Motor state 0x04 되면 running 완료된 상태에서의 값 |  |  | TRUE
|  |  | 605 | RESERVED | 1 | UINT16 | R | [5 empty] | TRUE
|  |  | 606 | Motor last starting time | 2 | FLOAT | R |  | sec | 마지막 모터 기동 시간 |  |  | TRUE
|  |  | 608 | Motor last starting current ratio | 2 | FLOAT | R |  | %FLC | 마지막 모터 기동 전류 |  |  | TRUE
|  |  | 610 | Current ratio | 2 | FLOAT | R |  | %FLC | FLC 대비 상전류를 %로 표현. 상 전류중 가장 큰 전류의 상을 표시함. |  |  | TRUE
|  |  | 612 | TCU(Thermal capacity used) | 2 | FLOAT | R |  | %TCU | Thermal motor model 대비 모터의 현재 열적상승분 |  |  | TRUE
|  |  | 614 | Time to trip | 2 | FLOAT | R |  | sec | THR overload 상태에서의 Trip까지의 남은 시간 |  |  | TRUE
|  |  | 616 | Time to restart | 2 | FLOAT | R |  | sec | Cooling Down Mode가 Time인 경우 THR Reset이 가능한 잔여시간. Cooling Down Mode가 Level인 경우 Restart가 가능한 잔여 시간. |  |  | TRUE
|  |  | 618 | Starts number within time-window | 1 | UINT16 | R |  | count | 기동 횟수를 Counting 하는 Window의 시간으로 Setup된 정보를 표시 |  |  | TRUE
|  |  | 619 | Starts left number | 1 | UINT16 | R |  | count | Time Window 내에서의 기동 가능한 횟수 |  |  | TRUE
|  |  | 620 | ZCT current validity | 1 | UINT16 | R |  |  | ZCT 데이터의 유효성 0: invalid 1: valid |  |  | TRUE
|  | INV Voltage | 621 | Inverter using flag | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750INV Data 사용 여부. 현 지점 이후의 데이터의 유효성 0 : not used 1 : used |  |  | TRUE
|  |  | 622 | Voltage LN A | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 A상 전압 |  |  | TRUE
|  |  | 624 | Voltage LN B | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 B상 전압 |  |  | TRUE
|  |  | 626 | Voltage LN C | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 C상 전압 |  |  | TRUE
|  |  | 628 | Voltage LN average | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 상전압 평균 |  |  | TRUE
|  |  | 630 | Voltage LL AB | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 AB상 선간전압 |  |  | TRUE
|  |  | 632 | Voltage LL BC | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 BC상 선간전압 |  |  | TRUE
|  |  | 634 | Voltage LL CA | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 CA상 선간전압 |  |  | TRUE
|  |  | 636 | Voltage LL average | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 선간전압 평균 |  |  | TRUE
|  |  | 638 | Voltage LL fundamental AB | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 AB상 기본파 선간전압 |  |  | TRUE
|  |  | 640 | Voltage LL fundamental BC | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 BC상 기본파 선간전압 |  |  | TRUE
|  |  | 642 | Voltage LL fundamental CA | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 CA상 기본파 선간전압 |  |  | TRUE
|  |  | 644 | Voltage LL fundamental average | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 기본파 선간전압 평균 |  |  | TRUE
|  |  | 646 | Voltage fundamental Phasor AB - X | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 AB 선간 phasor X 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 648 | Voltage fundamental Phasor AB - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 AB 선간 phasor Y 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 650 | Voltage fundamental Phasor BC - X | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 BC 선간 phasor X 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 652 | Voltage fundamental Phasor BC - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 BC 선간 phasor Y 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 654 | Voltage fundamental Phasor CA - X | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 CA 선간 phasor X 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 656 | Voltage fundamental Phasor CA - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 CA 선간 phasor Y 축의 위치 |  |  | TRUE
|  |  | 658 | Voltage positive sequence component | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 전압 정상분(U1) |  |  | TRUE
|  |  | 660 | Voltage negative sequence component | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 전압 역상분(U2) |  |  | TRUE
|  |  | 662 | Voltage zero sequence component | 2 | FLOAT | R |  | V | Inverter의 전압 영상분(U0) |  |  | TRUE
|  |  | 664 | Voltage unbalance LN | 2 | FLOAT | R |  | % | Inverter의 L-N 전압 불평형율 |  |  | TRUE
|  |  | 666 | Voltage unbalance LL | 2 | FLOAT | R |  | % | Inverter의 L-L 전압 불평형율 |  |  | TRUE
|  |  | 668 | Voltage unbalance U0 | 2 | FLOAT | R |  | % | Inverter의 전압 U0 불평형율 |  |  | TRUE
|  |  | 670 | Voltage unbalance U2 | 2 | FLOAT | R |  | % | Inverter의 전압 U2 불평형율 |  |  | TRUE
|  |  | 672 | Frequency | 2 | FLOAT | R |  | Hz | Inverter의 주파수 |  |  | TRUE
|  |  | 674 | RESERVED | 26
700
Accura 2750IOH Module Info
| Accura 2750IOH Information | module information | 0 | Module 1 operation state | 1 | UINT16 | R |  |  | 0: unidentified, 1: ID conflict 2: bootloader 3: operating |  |  | TRUE
|  |  | 1 | Module 1 module type | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750IOH 모듈 타입 1: DI 2: DO 3: AI 4: DI2 5: DIO 6: DO2 7: AIO 8: AI2 9: RTD2 10: RTD1 |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Module 1 Serial Number | 2 | UINT32 | R |  |  | Accura 2750IOH 시리얼 넘버 |  |  | TRUE
|  |  | 4 | Module 1 product code | 1 | UINT8(2) | R |  |  | Accura 2750IO 제품 코드 번호 : (ASCII) IO - DI1 - DC24V : S3 IO - DI1 - DC110V : S4 IO - DI1 - AC220V : S5 IO - DI2 - DC24V : S6 IO - DI2 - DC110V : S7 IO - DI2 - DC220V : S8 IO - DO1 : S9 IO - DO2 : SA IO - DIO - DC24V : SB IO - DIO - DC110V : SX IO - DIO - AC220V : SC IO - AIO : SD IO - AI1 : SE IO - AI2 : SY IO - AO1 : SF IO - AO2 : SG IO - RTD1 : SH IO - RTD2 : SI IOH - DIO : RX IOH - AI2 : RY |  |  | TRUE
|  |  | 5 | Module 1 Application version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750IOH application verison (x.x.xxx) |  |  | TRUE
|  |  | 6 | Module 1 Bootloader version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750IOH bootloader verison (x.x.xxx) |  |  | TRUE
|  |  | 7 | Module 1 Hardware revision | 1 | UINT16 | R |  |  | 하드웨어 기능 개선 번호 |  |  | TRUE
|  |  | 8 | Module 1 PCB Version | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750IOH PCB 버전 |  |  | TRUE
|  |  |  | RESERVED | 3 | [7 empty] | TRUE
12
Accura 2750 Supercap Data
| A2750P Supercap Data |  | 0 | Initial operating time | 1 | UNIT16 | R |  | sec | 첫 Power off 시, SuperCap으로 동작한 기간(Supercap 완충후에만 동작) |  |  | TRUE
|  |  | 1 | Lastest operating time | 1 | UNIT16 | R |  | sec | 직전 Power off 시, SuperCap으로 동작한 기간(Supercap 완충후에만 동작) |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Initial operating UTC | 2 | UNIT32 | R |  |  | Initial operating time을 갱신한 시각 |  |  | TRUE
|  |  | 4 | Lastest operating UTC | 2 | UNIT32 | R |  |  | Lastest operating time을 갱신한 시각 |  |  | TRUE
|  |  | 6 | Initial capacitance | 2 | FLOAT | R |  | F | 첫 booting 후 계산된 Capacitance |  |  | TRUE
|  |  | 8 | Initial capecitance UTC | 2 | UNIT32 | R |  |  | Initial capacitance를 갱신한 시각 |  |  | TRUE
|  |  | 10 | Lastest capecitance | 2 | FLOAT | R |  | F | Booting 후 계산된 Capacitance(Supercap이 방전된 상태에서만 동작) |  |  | TRUE
|  |  | 12 | Lastest capecitance UTC | 2 | UNIT32 | R |  |  | Lastest capacitance를 갱신한 시각 |  |  | TRUE
|  |  | 14 | RESERVED | 6 | [7 empty] | TRUE
| A2750INV Supercap Data |  | 20 | Initial operating time | 1 | UNIT16 | R |  | sec | 첫 Power off 시, SuperCap으로 동작한 기간(Supercap 완충후에만 동작) |  |  | TRUE
|  |  | 21 | Lastest operating time | 1 | UNIT16 | R |  | sec | 직전 Power off 시, SuperCap으로 동작한 기간(Supercap 완충후에만 동작) |  |  | TRUE
|  |  | 22 | Initial operating UTC | 2 | UNIT32 | R |  |  | Initial operating time을 갱신한 시각 |  |  | TRUE
|  |  | 24 | Lastest operating UTC | 2 | UNIT32 | R |  |  | Lastest operating time을 갱신한 시각 |  |  | TRUE
|  |  | 26 | Initial capecitance | 2 | FLOAT | R |  | F | 첫 booting 후 계산된 Capacitance |  |  | TRUE
|  |  | 28 | Initial capecitance UTC | 2 | UNIT32 | R |  |  | Initial capacitance를 갱신한 시각 |  |  | TRUE
|  |  | 30 | Lastest capecitance | 2 | FLOAT | R |  | F | Booting 후 계산된 Capacitance(Supercap이 방전된 상태에서만 동작) |  |  | TRUE
|  |  | 32 | Lastest capecitance UTC | 2 | UNIT32 | R |  |  | Lastest capacitance를 갱신한 시각 |  |  | TRUE
|  |  | 34 | RESERVED | 6 | [7 empty] | TRUE
|  |  | 40 |  | 40
EVENT
| Event RMS/Waveform Data |  | 0 | attached Data Index selection | 2 | UINT32 | RW |  |  | 이벤트 발생 당시의 계측값을 확인하고자 할때, 해당하는 Fetched index를 이 영역에 write 한다.
|  |  | 2 | attached Data Type | 1 | UINT16 | RW |  |  | 0 : A2700M RMS 1 : A2700M Waveform 2 : A2750 RMS |  |  | TRUE
|  |  | 3 | attached Data Page | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터에 값을 wirte하면 Measurement data on event 영역의 계측값이 갱신된다. Data Type이 A2700M RMS인 경우 범위 : 0 ~ 2 Data Type이 A2750 RMS인 경우 범위 : 0 ~ 35 |  |  | TRUE
|  |  | 4 | attached Data Validity | 1 | UINT16 | R |  |  | attached Data Type, attached Data Page에 write한 후, Measurement data on event의 validity를 나타낸다. 0 : Invalid 1 : Valid |  |  | TRUE
|  |  | 5 | Measurement data on event | 1000 |  |  |  |  | 각 A2700M RMS, A2700M Waveform, A2750RMS data |  |  | TRUE
1005
| Measuremenet data on event : A2700M RMS | A2700M RMS | 0 | Voltage A cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전압 A상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 24 | Voltage B cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전압 B상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 48 | Voltage C cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전압 C상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 72 | Current A cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전류 A상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 96 | Current B cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전류 B상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 120 | Current C cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전류 C상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 144 | Sample period | 12 | UINT16(12) | R |  |  | 각 1 cycle RMS를 계산하기 위한 sample의 간격 |  |  | TRUE
|  |  | 156 | Cycle in frame | 1 | UINT16 | R |  |  | 해당 Frame의 cycle 수 |  |  | TRUE
157
| Measurement data on event : A2700M Waveform | A2700M Waveform | 0 | Voltage A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전압 Waveform scale factor |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Voltage B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전압 Waveform scale factor |  |  | TRUE
|  |  | 4 | Voltage C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전압 Waveform scale factor |  |  | TRUE
|  |  | 6 | Current A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 Waveform scale factor |  |  | TRUE
|  |  | 8 | Current B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 Waveform scale factor |  |  | TRUE
|  |  | 10 | Current C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 Waveform scale factor |  |  | TRUE
|  |  | 12 | Voltage A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 13 | ….. | 62 |  | R |  |  | ….. |  |  | TRUE
|  |  | 75 | Voltage A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 76 | Voltage B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 77 | ….. | 62 |  | R |  |  | ….. |  |  | TRUE
|  |  | 139 | Voltage B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 140 | Voltage C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 141 | ….. | 62 |  | R |  |  | ….. |  |  | TRUE
|  |  | 203 | Voltage C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 204 | Current A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 205 | ….. | 62 |  | R |  |  | ….. |  |  | TRUE
|  |  | 267 | Current A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 268 | Current B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 269 | ….. | 62 |  | R |  |  | ….. |  |  | TRUE
|  |  | 331 | Current B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 332 | Current C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  | TRUE
|  |  | 333 | ….. | 62 |  | R |  |  | ….. |  |  | TRUE
|  |  | 395 | Current C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  | TRUE
396
| Measurement data on event : A2750 RMS | A2750 RMS | 0 | Current A cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전류 A상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 24 | Current B cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전류 B상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 48 | Current C cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전류 C상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 72 | Current N cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전류 N상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 96 | Current ZCT cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | ZCT 전류의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 120 | Voltage A cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전압 A상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 144 | Voltage B cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전압 B상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 168 | Voltage C cycle RMS | 24 | FLOAT(12) | R |  |  | 전압 C상의 1 cycle RMS |  |  | TRUE
|  |  | 192 | Sample period | 12 | UINT16(12) | R |  |  | 각 1 cycle RMS를 계산하기 위한 sample의 간격 |  |  | TRUE
|  |  | 204 | Cycle in frame | 1 | UINT16 | R |  |  | 해당 Frame의 cycle 수 |  |  | TRUE
205
| EVENT Summary | (1) Protection & Monitoring | 0 | Protection type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 1 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Phase type | 1 | UINT16
|  |  | 2 | Signal type | 1 | UINT16
|  |  | 3 | Detail 1 | 2 | FLOAT
|  |  | 5 | Detail 2 | 2 | FLOAT
|  |  | 7 | Detail 3 | 2 | FLOAT
|  |  | 9 | Detail 4 | 2 | FLOAT
|  |  | 11 | Detail 5 | 2 | FLOAT
|  |  | 13 | RESERVED
|  | (2) Motor Status | 0 | Motor status | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 2 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Detail 1 | 2 | UINT32 |  |  |  | float +0.5 한 뒤에 cast
|  |  | 3 | Detail 2 | 2 | UINT32 |  |  |  | float +0.5 한 뒤에 cast
|  |  | 5 | RESERVED
|  | (3) Start Inhibit | 0 | Inhibit state | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 3 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Inhibit type | 1 | UINT16
|  |  | 2 | RESERVED
|  | (4) Control Command | 0 | Command type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 4 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Commnad source | 1 | UINT16
|  |  | 2 | RESERVED
|  | (5) Control Mode Change | 0 | From Mode | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 5 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | To Mode | 1 | UINT16
|  |  | 2 | RESERVED
|  | (6) DI | 0 | DI state | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 6 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | DI channel | 1 | UINT16
|  |  | 2 | RESERVED
|  | (7) DO | 0 | DO state | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 7 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | DO channel | 1 | UINT16
|  |  | 2 | RESERVED
|  | (8) Setup Change | 0 | Setup category | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 8 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Setup parameter | 1 | UINT16
|  |  | 2 | Setup source | 1 | UINT16
|  |  | 3 | Detail 1 | 2 | UINT32
|  |  | 5 | Detail 2 | 2 | UINT32
|  |  | 7 | RESERVED
|  | (9) Module Connection | 0 | Module type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 9 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Connection state | 1 | UINT16
|  |  | 2 | Unit ID | 1 | UINT16
|  |  | 3 | RESERVED
|  | (10) Redundancy | 0 | Error type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 10 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Error information | 1 | UINT16
|  |  | 2 | Detail 1 | 2 | FLOAT
|  |  | 4 | Detail 2 | 2 | FLOAT
|  |  | 6 | RESERVED
|  | (11) Control Command Error | 0 | Error type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 11 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Notice level | 1 | UINT16
|  |  | 2 | Detail 1 | 2 | FLOAT
|  |  | 4 | Detail 2 | 2 | FLOAT
|  |  | 6 | Detail 3 | 2 | FLOAT
|  |  | 8 | Detail 4 | 2 | FLOAT
|  |  | 10 | Detail 5 | 2 | FLOAT
|  |  | 12 | RESERVED
|  | (12) Operation Limit | 0 | Opearation limit type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 12 참조 | A2700_Event
|  |  |  | Notice level | 1 | UINT16
|  |  |  | Detail 1 | 2 | UINT32 |  |  |  | float +0.5 한 뒤에 cast
|  | (13) Self-Diagnosis | 0 | Self-diagnosis type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 13 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Error information | 2 | UINT32
|  |  | 3 | Detail 1 | 2 | FLOAT
|  |  | 5 | RESERVED
|  | (14) Auto Restart | 0 | Auto restart type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 14 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | RESERVED | 24
|  | (15) Data Clear | 0 | Clear type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 15 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Clear source | 1 | UINT16
|  | (16) Event Reset | 0 | Reset source | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 16 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Detail 1 | 2 | UINT32
|  |  | 3 | RESERVED
|  | (17) Module Management | 0 | Mamagement type | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 17 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Detail 1 | 2 | UINT32
|  |  | 3 | Detail 2 | 2 | UINT32
|  |  | 5 | Detail 3 | 2 | UINT32
|  |  | 7 | Detail 4 | 2 | UINT32
|  |  | 9 | Detail 5 | 2 | UINT32
|  |  | 11 | RESERVED | 24 |  |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 17 참조
|  | (18) Control Logic | 0 | PLC State | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 18 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | Detail 1 | 2 | UINT32
|  | (19) IRM Test | 0 | IRM Test | 1 | UINT16 |  |  |  | A2700_Event 시트의 event type 19 참조 | A2700_Event
|  |  | 1 | RESERVED | 2 | UINT32
| Accura 2750IO Module Setup | [12 empty] | TRUE
| common |  | 0 | setup type | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 모듈 IO 설정 타입. 해당 설정에 따른 상세 설정 정보가 구분된다. 1: DI 2: DO 3: AI 4: DI2 5: DIO 6: DO2 7: AIO 8: AI2 (IOH-AI2 선박) 9: RTD2 |  |  |  | TRUE
| DI Setup |  | 1 | Polarity of DI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | DI 채널 1의 극성 설정 0: Normal 1: Reverse |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Logic Mapping of DI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | DI 채널 1의 logical channel 설정 range : 1 ~ 11
|  |  | 3 | Setup Of DI Channel2 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 5 | Setup Of DI Channel3 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 7 | Setup Of DI Channel4 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 9 | Setup Of DI Channel5 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 11 | Setup Of DI Channel6 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 13 | Setup Of DI Channel7 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 15 | Setup Of DI Channel8 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 17 | Setup Of DI Channel9 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 19 | Setup Of DI Channel10 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 21 | Setup Of DI Channel11 | 2 | UINT16 | RW
[5 empty] | 22 | [8 empty] | TRUE
| DO Setup |  | 1 | Mapping of DO Channel1 | 1 | UINT16 | RW |  |  | DO채널 1의 logical channel 설정 range : 1 ~ 6 |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Mapping of DO Channel2 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 3 | Mapping of DO Channel3 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 4 | Mapping of DO Channel4 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 5 | Mapping of DO Channel5 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 6 | Mapping of DO Channel6 | 1 | UINT16 | RW
[5 empty] | 6 | [8 empty] | TRUE
| AI Setup |  | 1 | Input Type of AI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 4-20 mA(0) |  | 0: 4-20mA 1: 0-20mA |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Unit Type of AI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | No Trans(0) |  | 0: No Trans 1: Percent 2: V 3: A 4 : W 5: Celsius 6: Fahrenheit 7: Liter 8: M3 9: Bar
|  |  | 3 | Mapping of AI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 1 |  | Mapping Setup Range 0 - 6
|  |  | 4 | Low value of AI Channel1 | 2 | FLOAT | RW | 4 |  | AI 채널 1 입력 전류 최소값 (0 또는 4mA) 에 대응하는 값 설정 범위: -999,999.9 to 999,999.9
|  |  | 6 | High value of AI Channel1 | 2 | FLOAT | RW | 20 |  | AI 채널 1 입력 전류 최대값 (20mA) 에 대응하는 값 설정 범위:-999,999.9 to 999,999.9
|  |  | 8 | Setup of AI Channel 2 | 7
|  |  | 15 | Setup of AI Channel 3 | 7
|  |  | 22 | Setup of AI Channel 4 | 7
|  |  | 29 | Setup of AI Channel 5 | 7
|  |  | 36 | Setup of AI Channel 6 | 7
[5 empty] | 42 | [8 empty] | TRUE
| DI2 Setup |  | 1 | Polarity of DI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | DI 채널 1의 극성 설정 0: Normal 1: Reverse |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Logic Mapping of DI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | DI 채널 1의 logical channel 설정 range : 1 ~ 11
|  |  | 3 | Setup Of DI Channel2 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 5 | Setup Of DI Channel3 | 2
|  |  | 7 | Setup Of DI Channel4 | 2
|  |  | 9 | Setup Of DI Channel5 | 2
|  |  | 11 | Setup Of DI Channel6 | 2
|  |  | 13 | Setup Of DI Channel7 | 2
|  |  | 15 | Setup Of DI Channel8 | 2
|  |  | 17 | Setup Of DI Channel9 | 2
|  |  | 19 | Setup Of DI Channel10 | 2
|  |  | 21 | Setup Of DI Channel11 | 2
|  |  | 23 | Setup Of DI Channel12 | 2
|  |  | 25 | Setup Of DI Channel13 | 2
|  |  | 27 | Setup Of DI Channel14 | 2
|  |  | 29 | Setup Of DI Channel15 | 2
|  |  | 31 | Setup Of DI Channel16 | 2
|  |  | 33 | Setup Of DI Channel17 | 2
|  |  | 35 | Setup Of DI Channel18 | 2
|  |  | 37 | Setup Of DI Channel19 | 2
|  |  | 39 | Setup Of DI Channel20 | 2
|  |  | 41 | Setup Of DI Channel21 | 2
|  |  | 43 | Setup Of DI Channel22 | 2
[5 empty] | 44 | [8 empty] | TRUE
| DIO Setup |  | 1 | Polarity of DI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | DI 채널 1의 극성 설정 0: Normal 1: Reverse |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Logic Mapping of DI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | DI 채널 1의 logical channel 설정 range : 1 ~ 11
|  |  | 3 | Setup Of DI Channel2 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 5 | Setup Of DI Channel3 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 7 | Setup Of DI Channel4 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 9 | Setup Of DI Channel5 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 11 | Setup Of DI Channel6 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 13 | Setup Of DI Channel7 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 15 | Setup Of DI Channel8 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 17 | Setup Of DI Channel9 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 19 | Setup Of DI Channel10 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 21 | Setup Of DI Channel11 | 2 | UINT16 | RW
|  |  | 23 | Mapping of DO Channel1 | 1 | UINT16 | RW |  |  | DO채널 1의 logical channel 설정 range : 1 ~ 6
|  |  | 24 | Mapping of DO Channel2 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 25 | Mapping of DO Channel3 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 26 | Mapping of DO Channel4 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 27 | Mapping of DO Channel5 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 28 | Mapping of DO Channel6 | 1 | UINT16 | RW
[5 empty] | 28 | [8 empty] | TRUE
| DO2 Setup |  | 1 | Mapping of DO Channel1 | 1 | UINT16 | RW |  |  | DO채널 1의 logical channel 설정 range : 1 ~ 6 |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Mapping of DO Channel2 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 3 | Mapping of DO Channel3 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 4 | Mapping of DO Channel4 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 5 | Mapping of DO Channel5 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 6 | Mapping of DO Channel6 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 7 | Mapping of DO Channel7 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 8 | Mapping of DO Channel8 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 9 | Mapping of DO Channel9 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 10 | Mapping of DO Channel10 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 11 | Mapping of DO Channel11 | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 12 | Mapping of DO Channel12 | 1 | UINT16 | RW
[5 empty] | 12 | [8 empty] | TRUE
| AI2 Setup |  | 1 | Input Type of AI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 4-20 mA(0) |  | 0: 4-20mA 1: 0-20mA |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Unit Type of AI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | No Trans(0) |  | 0: No Trans 1: Percent 2: V 3: A 4 : W 5: Celsius 6: Fahrenheit 7: Liter 8: M3 9: Bar
|  |  | 3 | Mapping of AI Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 1 |  | Mapping Setup Range 0 - 6
|  |  | 4 | Low value of AI Channel1 | 2 | FLOAT | RW | 4 |  | AI 채널 1 입력 전류 최소값 (0 또는 4mA) 에 대응하는 값 설정 범위: -999,999.9 to 999,999.9
|  |  | 6 | High value of AI Channel1 | 2 | FLOAT | RW | 20 |  | AI 채널 1 입력 전류 최대값 (20mA) 에 대응하는 값 설정 범위:-999,999.9 to 999,999.9
|  |  | 8 | Setup of AI Channel 2 | 7
|  |  | 15 | Setup of AI Channel 3 | 7
|  |  | 22 | Setup of AI Channel 4 | 7
|  |  | 29 | Setup of AI Channel 5 | 7
|  |  | 36 | Setup of AI Channel 6 | 7
|  |  | 43 | Setup of AI Channel 7 | 7
|  |  | 50 | Setup of AI Channel 8 | 7
|  |  | 57 | Setup of AI Channel 9 | 7
|  |  | 64 | Setup of AI Channel 10 | 7
|  |  | 71 | Setup of AI Channel 11 | 7
|  |  | 78 | Setup of AI Channel 12 | 7
[5 empty] | 84 | [8 empty] | TRUE
| RTD Setup |  | 1 | Sensor Type of RTD(all channel) | 1 | UINT16 | RW | PT100 (0) |  | 0: PT100 1: PT1000 |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Wiring Mode of RTD Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 2-Wire(0) |  | 0: 2-Wire 1: 3-Wire
|  |  | 3 | Mapping of RTD Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 1 |  | RTD 채널 1의 logical channel 설정 range : 1 ~ 8
|  |  | 4 | Setup Of RTD Channel2 | 2
|  |  | 6 | Setup Of RTD Channel3 | 2
|  |  | 8 | Setup Of RTD Channel4 | 2
[5 empty] | 8 | [8 empty] | TRUE
| RTD2 Setup |  | 1 | Sensor Type of RTD(all channel) | 1 | UINT16 | RW | PT100 (0) |  | 0: PT100 1: PT1000 |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Wiring Mode of RTD Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 2-Wire(0) |  | 0: 2-Wire 1: 3-Wire
|  |  | 3 | Mapping of RTD Channel1 | 1 | UINT16 | RW | 1 |  | RTD 채널 1의 logical channel 설정 range : 1 ~ 8
|  |  | 4 | Setup Of RTD Channel2 | 2
|  |  | 6 | Setup Of RTD Channel3 | 2
|  |  | 8 | Setup Of RTD Channel4 | 2
|  |  | 10 | Setup Of RTD Channel5 | 2
|  |  | 12 | Setup Of RTD Channel6 | 2
|  |  | 14 | Setup Of RTD Channel7 | 2
|  |  | 16 | Setup Of RTD Channel8 | 2
[5 empty] | 17 | [8 empty] | TRUE
| Measurement data of IO Module | [12 empty] | TRUE
| DI Module |  | 0 | Logical state of DI Channe1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 1의 논리적 상태 0 : De-energized 1: Energized |  |  |  | TRUE
|  |  | 1 | Logical state of DI Channels 2-11 | 10 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 2 -11 의 논리적 상태
|  |  | 11 | Physical state of DI Channel1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 1의 물리적 상태
|  |  | 12 | Physical state of DI Channels 2-11 | 10 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 2 - 11 의 물리적 상태
22
| DO Module |  | 0 | Logical state of DO Channel1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 1의 논리적 상태 0 : Open 1: Closed |  |  |  | TRUE
|  |  | 1 | Logical state of DO Channels 2-6 | 5 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 2 -6 의 논리적 상태
|  |  | 6 | Physical state of DO Channel1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 1의 물리적 상태
|  |  | 7 | Physical state of DO Channels 2-6 | 5 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 2 - 6 의 물리적 상태
12
| AI Module |  | 0 | Logical state of AI Channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 1의 논리적 상태 |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Logical state of AI Channel2-6 | 10 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 2 -6 의 논리적 상태
|  |  | 12 | Input current of AI Channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 1의 입력 전류 범위: -0.020 ~ 0.020
|  |  | 14 | Input current of AI Channels 2-6 | 10 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 2 - 6 의 입력 전류 범위: -0.020 ~ 0.020
[5 empty] | 24 | [8 empty] | TRUE
| DI2 Module |  | 0 | Logical state of DI Channe1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 1의 논리적 상태 0 : De-energized 1: Energized |  |  |  | TRUE
|  |  | 1 | Logical state of DI Channels 2-22 | 21 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 2 -22 의 논리적 상태
|  |  | 22 | Physical state of DI Channel1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 1의 물리적 상태
|  |  | 23 | Physical state of DI Channels 2-22 | 21 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 2 - 22 의 물리적 상태
[5 empty] | 44 | [8 empty] | TRUE
| DIO Module |  | 0 | Logical state of DI Channe1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 1의 논리적 상태 0 : De-energized 1: Energized |  |  |  | TRUE
|  |  | 1 | Logical state of DI Channels 2-11 | 10 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 2 -11 의 논리적 상태
|  |  | 11 | Physical state of DI Channel1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 1의 물리적 상태
|  |  | 12 | Physical state of DI Channels 2-11 | 10 | UINT16 | R |  |  | DI 채널 2 - 11 의 물리적 상태
|  |  | 22 | Logical state of DO Channel1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 1의 논리적 상태 0 : Open 1: Closed
|  |  | 23 | Logical state of DO Channels 2-6 | 5 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 2 -6 의 논리적 상태
|  |  | 28 | Physical state of DO Channel1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 1의 물리적 상태
|  |  | 29 | Physical state of DO Channels 2-6 | 5 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 2 - 6 의 물리적 상태
[5 empty] | 34 | [8 empty] | TRUE
| DO2 Module |  | 0 | Logical state of DO Channel1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 1의 논리적 상태 0 : Open 1: Closed |  |  |  | TRUE
|  |  | 1 | Logical state of DO Channels 2-12 | 11 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 2 -12 의 논리적 상태
|  |  | 12 | Physical state of DO Channel1 | 1 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 1의 물리적 상태
|  |  | 13 | Physical state of DO Channels 2-12 | 11 | UINT16 | R |  |  | DO 채널 2 - 12 의 물리적 상태
[5 empty] | 24 | [8 empty] | TRUE
| AIO Module |  | 0 | Logical state of AI Channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 1의 논리적 상태 |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Logical state of AI Channel2-6 | 10 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 2 -6 의 논리적 상태
|  |  | 12 | Input current of AI Channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 1의 입력 전류 범위: -0.020 ~ 0.020
|  |  | 14 | Input current of AI Channels 2-6 | 10 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 2 - 6 의 입력 전류 범위: -0.020 ~ 0.020
|  |  | 24 | Logical state of AI Channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | AO 채널 1의 논리적 상태
|  |  | 26 | Logical state of AI Channel2-6 | 10 | FLOAT | R |  |  | AO 채널 2 -6 의 논리적 상태
|  |  | 36 | Output current of AO Channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | AO채널 1의 출력 전류 범위: 0 - 0.02 (0 - 20mA 설정 시) 0.004 - 0.02 (4 - 20mA 설정 시)
|  |  | 38 | Output current of AO Channels 2-6 | 10 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 2 - 6 의 출력 전류 범위: 0 - 0.02 (0 - 20mA 설정 시) 0.004 - 0.02 (4 - 20mA 설정 시)
[5 empty] | 48 | [8 empty] | TRUE
| AI2 Module |  | 0 | Logical state of AI Channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 1의 논리적 상태 |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Logical state of AI Channel2-12 | 22 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 2 -12 의 논리적 상태
|  |  | 24 | Input current of AI Channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 1의 입력 전류 범위: -0.020 ~ 0.020
|  |  | 26 | Input current of AI Channels 2-12 | 22 | FLOAT | R |  |  | AI 채널 2 - 12 의 입력 전류 범위: -0.020 ~ 0.020
[5 empty] | 48 | [8 empty] | TRUE
| RTD Module |  | 0 | Resistor of channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | 채널 1 계측 저항값. |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Resistor of channel 2 - 4 | 6 | FLOAT | R |  |  | 채널 2 - 4 계측 저항값
|  |  | 8 | Temperature of channel 1 | 2 | FLOAT | R |  |  | 채널 1 계측 온도값
|  |  | 10 | Temperature of channel 2 - 4 | 6 | FLOAT | R |  |  | 채널 2 - 4 계측 온도값
[5 empty] | 16 | [8 empty] | TRUE
| RTD2 Module |  | 0 | Resistor of channel1 | 2 | FLOAT | R |  |  | 채널 1 계측 저항값. |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Resistor of channel 2 - 8 | 14 | FLOAT | R |  |  | 채널 2 - 8 계측 저항값
|  |  | 16 | Temperature of channel 1 | 2 | FLOAT | R |  |  | 채널 1 계측 온도값
|  |  | 18 | Temperature of channel 2 - 8 | 14 | FLOAT | R |  |  | 채널 2 - 8 계측 온도값
[5 empty] | 32 | [8 empty] | TRUE
| Detail on LM/IO Module Control | [12 empty] | TRUE
|  |  | 0 | Control of DO Channel 1 | 1 | UINT16 | W |  |  | DO 채널 1의 출력 제어 |  |  |  | TRUE
|  |  | 1 | Control of DO Channel 2 - 12 | 11 | UINT16 | W |  |  | DO 채널 2 - 12 의 출력 제어 |  |  |  | TRUE
|  |  | 12 | Control of AO Channel 1 - 6 | 12 | FLOAT32 | W |  |  | AO 채널 1 - 6 의 출력 제어 |  |  |  | TRUE
|  |  | 24 | Mask control of DO Channel 1 | 1 | UINT16 | W |  |  | DO 채널 1의 mask control 이 register에 1을 기록해야 제어가 적용된다. |  |  |  | TRUE
|  |  | 25 | Mask control of DO Channel 2 - 12 | 11 | UINT16 | W |  |  | DO 채널 2 - 12의 mask control 이 register에 1을 기록해야 제어가 적용된다. |  |  |  | TRUE
|  |  | 36 | Mask control of AO Channel 1 | 1 | UINT16 | W |  |  | AO 채널 1의 mask control 이 register에 1을 기록해야 제어가 적용된다. |  |  |  | TRUE
|  |  | 37 | Mask control of AO Channel 2 - 6 | 5 | UINT16 | W |  |  | AO 채널 2 - 6의 mask control 이 register에 1을 기록해야 제어가 적용된다. |  |  |  | TRUE
[5 empty] | 42 | [8 empty] | TRUE