## Accura 2700 Modbus Map
START ADDR | CATEGORY | SUB CATEGORY | ADDRESS | BRIEF DESCRIPTION | WCNT | FORMAT | ACCESS | DEFAULT | UNIT | DESCRIPTION | LINK | 비공개 | 수정필요 | 검토필요 | 반영여부
| A C C U R A | 2 7 0 0 | M | o d b u s M a p | [6 empty] | Revision Date 2024-04-17
| CATEGORY | SUB CATEGORY | ADDRESS | BRIEF DESCRIPTION | WCNT | FORMAT | ACCESS | DEFAULT | UNIT | DESCRIPTION
3500 | A2700M Supercap Data | SuperCap Capacitance | 3500 | init capacitance | 1 | UINT16 | R |  | 0.001 | 최초 측정된 A2700M Superacapactor 용량 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3501 | last capacitance | 1 | UINT16 | R |  | 0.001 | 마지막으로 측정된 A2700M Superacapactor 용량 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3502 | init discharging time (sec) | 1 | UINT16 | R |  | sec | 최초 A2700M Superacapactor 동작 시간[초] (방전 시) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3503 | last discharging time (sec) | 1 | UINT16 | R |  | sec | 마지막으로 측정된 A2700M Superacapactor 동작 시간[초] (방전 시) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3504 | init capacitance utc time | 2 | UINT32 | R |  | UTC | 최초 A2700M Superacapactor 용량 측정 UTC 시간 (timezone offset 반영) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3506 | last capacitance utc time | 2 | UINT32 | R |  | UTC | 마지막으로 측정된 A2700M Superacapactor 용량 측정 UTC 시간 (timezone offset 반영) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3508 | init discharging utc time | 2 | UINT32 | R |  | UTC | 최초 A2700M Superacapactor 동작 시간 측정 UTC 시간 (timezone offset 반영) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3510 | last discharging utc time | 2 | UINT32 | R |  | UTC | 가장 최근 A2700M Superacapactor 동작 시간 측정 UTC 시간 (timezone offset 반영) |  |  |  |  | TRUE
12
3520 |  |  | 3520 | suparcap data clear | [9 empty] | TRUE
Accura 2700M Data
4001 | A2700M Measurement Data | A2700M Measured Data | 4001 | Validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 계측 값의 validity 0 : Invalid 1 : Valid |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4002 | Heartbeat | 1 | UINT16 | R |  |  | 계측 데이터가 갱신될 때 증가하는 카운트 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4003 | Voltage LN A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4005 | Voltage LN B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4007 | Voltage LN C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4009 | Voltage LN average | 2 | FLOAT | R |  | V | 모든 상의 평균전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4011 | Voltage LL AB | 2 | FLOAT | R |  | V | AB상 선간전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4013 | Voltage LL BC | 2 | FLOAT | R |  | V | BC상 선간전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4015 | Voltage LL CA | 2 | FLOAT | R |  | V | CA상 선간전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4017 | Voltage LL average | 2 | FLOAT | R |  | V | 모든 상의 평균 선간전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4019 | Voltage fundamental A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 기본파 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4021 | Voltage fundamental B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 기본파 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4023 | Voltage fundamental C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 기본파 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4025 | Voltage fundamental average | 2 | FLOAT | R |  | V | 모든 상의 기본파 전압 평균 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4027 | Voltage fundamental Phasor A - X | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4029 | Voltage fundamental Phasor A - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4031 | Voltage fundamental Phasor B - X | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4033 | Voltage fundamental Phasor B - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4035 | Voltage fundamental Phasor C - X | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4037 | Voltage fundamental Phasor C - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4039 | Voltage fundamental Phasor AB - X | 2 | FLOAT | R |  | V | AB 선간 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4041 | Voltage fundamental Phasor AB - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | AB 선간 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4043 | Voltage fundamental Phasor BC - X | 2 | FLOAT | R |  | V | BC 선간 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4045 | Voltage fundamental Phasor BC - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | BC 선간 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4047 | Voltage fundamental Phasor CA - X | 2 | FLOAT | R |  | V | CA 선간 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4049 | Voltage fundamental Phasor CA - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | CA 선간 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4051 | Voltage positive sequence component | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 정상분(U1) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4053 | Voltage negative sequence component | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 역상분(U2) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4055 | Voltage zero sequence component | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 영상분(U0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4057 | Voltage unbalance LN | 2 | FLOAT | R |  | % | L-N 전압 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4059 | Voltage unbalance LL | 2 | FLOAT | R |  | % | L-L 전압 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4061 | Voltage sequence unbalance U0 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U0 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4063 | Voltage sequence unbalance U2 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U2 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4065 | Voltage THD A | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4067 | Voltage THD B | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4069 | Voltage THD C | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4071 | Frequency | 2 | FLOAT | R |  | Hz | 주파수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4073 | Current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4075 | Current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4077 | Current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4079 | Current average | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 평균 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4081 | Current fundamental A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 기본파 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4083 | Current fundamental B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 기본파 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4085 | Current fundamental C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 기본파 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4087 | Current fundamental average | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 기본파 전류의 평균 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4089 | Current fundamental Phasor A - X | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4091 | Current fundamental Phasor A - Y | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4093 | Current fundamental Phasor B - X | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4095 | Current fundamental Phasor B - Y | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4097 | Current fundamental Phasor C - X | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4099 | Current fundamental Phasor C - Y | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4101 | Current positive sequence component | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 정상분(U1) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4103 | Current negative sequence component | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 역상분(U2) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4105 | Current zero sequence component | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 영상분(U0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4107 | Current unbalance | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 상 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4109 | Current sequence unbalance U0 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U0 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4111 | Current sequence unbalance U2 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U2 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4113 | Current THD A | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4115 | Current THD B | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4117 | Current THD C | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4119 | Current TDD A | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전체 부하 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4121 | Current TDD B | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전체 부하 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4123 | Current TDD C | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전체 부하 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4125 | Current crest factor A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 crest factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4127 | Current crest factor B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 crest factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4129 | Current crest factor C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 crest factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4131 | Current K factor A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 K-factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4133 | Current K factor B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 K-factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4135 | Current K factor C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 K-factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4137 | KW A | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 유효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4139 | KW B | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 유효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4141 | KW C | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 유효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4143 | KW total | 2 | FLOAT | R |  | kW | 모든 상의 유효전력 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4145 | KVAR A | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | A상 무효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4147 | KVAR B | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | B상 무효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4149 | KVAR C | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | C상 무효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4151 | KVAR total | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | 모든 상의 무효전력 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4153 | KVA A | 2 | FLOAT | R |  | kVA | A상 피상전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4155 | KVA B | 2 | FLOAT | R |  | kVA | B상 피상전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4157 | KVA C | 2 | FLOAT | R |  | kVA | C상 피상전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4159 | KVA total | 2 | FLOAT | R |  | kVA | 모든 상의 피상전력 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4161 | Power factor A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 역률 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4163 | Power factor B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 역률 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4165 | Power factor C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 역률 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4167 | Power factor total | 2 | FLOAT | R |  |  | 모든 상의 역률 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4169 | Phase angle state A | 1 | UINT16 | R |  |  | A상 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4170 | Phase angle state B | 1 | UINT16 | R |  |  | B상 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4171 | Phase angle state C | 1 | UINT16 | R |  |  | C상 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4172 | Phase angle state total | 1 | UINT16 | R |  |  | 모든 상 총합의 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4173 | Demand kW A | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 유효전력 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4175 | Demand kW B | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 유효전력 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4177 | Demand kW C | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 유효전력 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4179 | Demand kW total | 2 | FLOAT | R |  | kW | 모든 상의 유효전력 총합 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4181 | Demand Current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4183 | Demand Current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4185 | Demand Current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4187 | Demand Current average | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 전류 평균 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4189 | KWh received | 2 | UINT32 | R |  | kWh | 모든 상의 수전한 유효전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4191 | KWh delivered | 2 | UINT32 | R |  | kWh | 모든 상의 송전한 유효전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4193 | KWh net | 2 | INT32 | R |  | kWh | 모든 상의 Net 유효전력량 총합(수전 - 송전) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4195 | KWh sum | 2 | INT32 | R |  | kWh | 모든 상의 Sum 유효전력량 총합(수전 + 송전) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4197 | KVARh received | 2 | UINT32 | R |  | kVARh | 모든 상의 수전한 무효전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4199 | KVARh delivered | 2 | UINT32 | R |  | kVARh | 모든 상의 송전한 무효전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4201 | KVARh net | 2 | INT32 | R |  | kVARh | 모든 상의 Net 무효전력량 총합(수전 - 송전) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4203 | KVARh sum | 2 | INT32 | R |  | kVARh | 모든 상의 Sum 무효전력량 총합(수전 + 송전) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4205 | KVAh | 2 | UINT32 | R |  | kVAh | 모든 상의 피상전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4207 |  | 206
4295 | A2700M State | A2700M State | 4295 | Alarm state | 1 | UINT16 | R |  |  | Alarm 발생 상태. Latched Alarm인 경우 사용자가 해소할 때까지 유지. 0 : NONE 1 : Dip 2 : Swell |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4296 | Caution state | 1 | UINT16 | R |  |  | Caution 발생 상태. EVENT LED와 연동된 이벤트 발생 여부 1 : Caution 이벤트 발생. 사용자가 해소할 때까지 유지( *유지여부) 0 : Caution 이벤트 발생하지 않음. |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 4297 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 4298 | Dip count | 1 | UINT16 | R |  |  | Dip이 발생한 횟수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4299 | Swell count | 1 | UINT16 | R |  |  | Swell이 발생한 횟수 |  |  |  |  | TRUE
50999 | Password Setup | Password Setup | 50999 | Password setup | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | A2700M, DW, A2750DC의 password 설정용 주소 (0 ~ 9999) |  | TRUE |  |  | TRUE
Setup
51000 | Remote Setup Unlock | Remote Setup Unlock | 51000 | Remote setup unlock | 1 | UINT16 | RW | 1 = Setup 잠김 |  | 원격에서의 setup은 기본적으로 잠겨 있다. Setup이 가능하게 하려면 아래에 제시한 key 값을 이 주소에 순서대로 write 하여야 한다. 아래 순서에서 어긋날 경우 처음부터 다시 write 하여야 한다. Setup을 변경하려는 modbus connection에서 잠금 해제를 해야 하며, 새로운 connection을 맺을 경우 다시 잠금 해제를 해야 한다. Setup을 허용한 후 다시 잠그기 위해서는 아무 값이나 write 하면 된다. Setup 허용을 위한 key 순서: 2300, 0, 700, 1 이 레지스터를 읽을 때, 0 = Setup 허용, 1 = Setup 잠김 |  |  |  |  | TRUE
51001 | General Setup | [13 empty] | TRUE
|  | Accura 2700M Description | 51001 | MCC name | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | Accura 2700에 할당할 명칭을 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51016 | Location | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | Accura 2700이 설치된 위치를 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51031 | Install year | 1 | UINT16 | RW |  |  | Accura 2700이 설치된 년도 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51032 | Install month | 1 | UINT16 | RW |  |  | Accura 2700이 설치된 월 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51033 | Install date | 1 | UINT16 | RW |  |  | Accura 2700이 설치된 일 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51034 | Description | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | Accura 2700에 기타 정보를 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51049 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
51121 | Time Setup | [13 empty] | TRUE
|  | Accura 2700 Time | 51121 | System time | 4 | UINT64 | RW |  |  | 장치의 현재 시간 설정. 상위 4 바이트는 초, 하위 4 바이트는 마이크로초 로 구성된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51125 | RESERVED | 6 | [9 empty] | TRUE
|  | Timezone Setup | 51131 | Timezone setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Timezone Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다.(0x8000) 이 레지스터에 1을 쓰면, Timezone Setup 영역 내의 레지스터 값들이 Timezone 설정값으로 적용된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51132 | Timezone offset | 1 | SINT16 | RW | 540 | min | 현재 지역 시간과 표준시간의 시차. 범위 -720 ~ 840 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51133 | Summer time enable | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Summer time 활성화 여부 0 : 비활성화, 1 : 활성화 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51134 | Start month | 1 | UINT16 | RW | 3 | month | Summer time 시작 월, 범위 1 ~ 12 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51135 | Start Nth day of month | 1 | UINT16 | RW | 2 | week | Summet time 시작 주, 매월 1일에서 7일까지를 첫주로 함. 범위 1 ~ 5 5번째 주가 없는 경우는 4번째 주로 자동 환산 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51136 | Start day of week | 1 | UINT16 | RW | 0 | day | Summer time 시작 요일 범위 0(일요일) ~ 6(토요일) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51137 | Start minute of day | 1 | UINT16 | RW | 120 | min | Summet time 시작 시간, 자정부터의 누적분으로 표현 범위 0 ~ 1439 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51138 | End month | 1 | UINT16 | RW | 11 | month | Summer time 종료 월, 범위 1 ~ 12 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51139 | End Nth day of month | 1 | UINT16 | RW | 1 | week | Summet time 종료 주, 매월 1일에서 7일까지를 첫주로 함. 범위 1 ~ 5 5번째 주가 없는 경우는 4번째 주로 자동 환산 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51140 | End day of week | 1 | UINT16 | RW | 0 | day | Summer time 종료 요일 범위 0(일요일) ~ 6(토요일) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51141 | End minute of day | 1 | UINT16 | RW | 120 | min | Summet time 종료 시간, 자정부터의 누적분으로 표현 범위 0 ~ 1439 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51142 | Time offset | 1 | UINT16 | RW | 60 | min | Summer time 적용 시 조정 시간 범위 0 ~ 1439 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51143 | RESERVED | 8 | [9 empty] | TRUE
|  | NTP Setup | 51151 | NTP setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, NTP Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정 값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, NTP Setup 영역 내의 레지스터 값을 NTP 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51152 | NTP server address | 2 | UINT32 | RW | 0A0A0A01 = 10.10.10.1 |  | NTP server 의 IP 주소 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51154 | NTP synchronization mode | 1 | UINT16 | RW | 1 : Auto |  | NTP 동기화 모드 0 : 미사용 1 : Auto. 다음 동기화 될 시간을 자동으로 결정한다. 2 : Periodic. 주기적으로 NTP 서버시간과 동기화 한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51155 | NTP synchronization period | 1 | UINT16 | RW | 3600 | sec | NTP 동기화 간격. 범위 60 ~ 18000 NTP synchronization mode 가 1) Auto 모드일 경우, 자동으로 결정된 동기화 간격이 이 값을 넘지 않게 한다. 2) Periodic 모드일 경우, 이 값을 주기로 동기화를 실행한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51156 | NTP synchronization max drift | 1 | UINT16 | RW | 100 | msec | NTP 동기화 시 최대 시간 편차. 범위 20 ~ 1000 NTP synchronization mode 가 1) Auto 모드일 경우, NTP 서버와의 시간 편차가 이 값을 넘지 않도록 한다. 최근 동기화 된 시점부터 발생한 실제 시간 편차와 이 값을 바탕으로 다음 동기화 시간을 결정한다. 이 항목은 Auto 모드에서만 사용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51157 | NTP with NTS | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | NTS를 지원하는 NTP server 연결시 사용 0 : Disable NTS 1: Enable NTS |  | TRUE
|  |  | 51158 | NTP immediate sync | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | NTP 동기화 모드 사용시 시간 편차와 연동된 시간 동기화를 무시하고 강제로 NTP 시간으로 설정. 1로 설정하면 동작 후 0으로 변경됨. |  | TRUE
|  |  | 51159 | RESERVED | 2
51161 | Communication Setup | [13 empty] | TRUE
|  | Ethernet Setup | 51161 | Ethernet setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Network Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정 값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Network Setup 영역 내의 레지스터 값을 네트워크 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51162 | DHCP | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | * 0 : Disable 1 : Enable |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 51163 | IPv4 address | 2 | UINT32 | PR/PRW | 0A0A0A64h = 10.10.10.100 |  | 이 제품의 IPv4 주소. DHCP를 사용 중이면, 읽기만 가능하다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51165 | IPv4 subnet mask | 1 | UINT16 | PR/PRW | 24 = 255.255.255.0 |  | 이 제품의 IPv4 서브넷 마스크. DHCP를 사용 중이면, 읽기만 가능하다. 유효범위 16 ~ 30 16 : 255.255.0.0 17 : 255.255.128.0 …… 24 : 255.255.255.0 …… 29 : 255.255.255.248 30 : 255.255.255.252 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51166 | IPv4 gateway | 2 | UINT32 | PR/PRW | 0A0A0A01 = 10.10.10.1 |  | 이 제품의 IPv4 게이트웨이. DHCP를 사용 중이면, 읽기만 가능하다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51168 | Modbus TCP timeout | 1 | UINT16 | RW | 600 | sec | Modbus 통신이 연결된 상태에서 아무런 통신을 수행하지 않을 때의 접속 차단 대기 시간이다. 범위 5 ~ 600 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51169 | Modbus TCP Security | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 0 : Disable 1 : Enable |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 51170 | Allowed IP Range | 1 | UINT16 | RW | 0: All |  | 0, 8, 16, 24가 아닌 값이 들어오면 0으로 설정함. 0: /0 (All) 8: /8 (255.0.0.0) 16: /16 (255.255.0.0) 24: /24 (255.255.255.0) |  |  |  |  | TRUE
|  | RS-485 Setup | 51171 | RS-485 setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Modbus Serial Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Modbus Serial Setup 영역 내의 레지스터 값들이 장치의 설정값으로 적용된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51172 | Device address | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Modbus serial 통신시 사용할 ID 0 : 초기값. 통신 불가능. 1 ~ 247 : 통신 가능 ID 범위 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51173 | Baud rate | 1 | UINT16 | RW | 3 |  | Serial 통신 속도 설정, 범위 : 0 ~ 7 0 : 1200 1 : 2400 2 : 4800 3 : 9600 4 : 19200 5 : 38400 6 : 57600 7 : 115200 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51174 | Parity | 1 | UINT16 | RW | 2 |  | Parity bit 사용 설정, 범위 : 0 ~ 2 0 : None 1 : Odd 2 : Even |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51175 | Stop bits | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Stop Bit 사용 설정, 범위 : 0 ~ 1 0 : 1.bit 1 : 2bit |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51176 | RESERVED | 5
51181 | User Interface Setup
|  | A2700/2750 Common Interface | 51181 | A2700/2750 Common User Interface setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, A2700/2750 common Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, A2700/2750 common Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51182 | Phase naming | 1 | UINT16 | RW | 0 : ABC |  | A2700D, A2750D상의 phase 표시 정책 0: ABC 1: RST 2: UVW 3: L1L2L3 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51183 | Temperature unit selection | 1 | UINT16 | RW | 0 = ℃ |  | 온도 단위 0: ℃ 1: ℉ |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51184 | RESERVED | 7 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2700M User Interface | 51191 | Accura 2700M User Interface setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700M User Interface Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700M User Interface Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51192 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 51194 | Alarm LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700M Alarm LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51195 | Alarm LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700M Alarm LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51196 | Fault LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700M Fault LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51197 | Fault LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700M Fault LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51198 | RESERVED | 3 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2700DW User Interface | 51201 | Accura 2700DW Display setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700DW User Interface Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700DW User Interface Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51202 | Buzzer | 1 | UINT16 | RW | 1 = Button Enable |  | Buzzer 활성화 여부 0: Disable 1: Button enable 2: Fault/Alarm enable 3: Button/Fault/Alarm enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51203 | Buzzer period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Buzzer period(Fault, Alarm) 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51204 | Buzzer on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700D Buzzer on time(Fault, Alarm) 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51205 | LCD backlight timeout | 1 | UINT16 | RW | 300 = 300sec | sec | LCD Backlight Timeout 10 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51206 | LCD backlight low level | 1 | UINT16 | RW | 10 | % | LCD Backlight low level 0 ~ 10 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51207 | Event LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Event LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51208 | Event LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Event LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51209 | Alarm LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Alarm LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51210 | Alarm LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Alarm LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51211 | Fault LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Fault LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51212 | Fault LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Fault LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51213 | Ethernet LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Ethernet LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51214 | Ethernet LED on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700D Ethernet LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51215 | RS485 LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D RS485 LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51216 | RS485 LED on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700D RS485 LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51217 | COMM LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D COMM LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51218 | COMM LED on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700D COMM LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51219 | Motor Control Status Color | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | A2700D Motor Control Status Color 0: RUN1-RED, STOP-GREEN, LOCAL-GREEN, REMOTE-ORANGE 1: RUN1-GREEN, STOP-RED, LOCAL-ORANGE, REMOTE-GREEN |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51220 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
51361 | Measurement Setup | [13 empty] | TRUE
|  | A2700M & Common Measurement Setup | 51361 | Accura 2700M Measurement setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700M Measurement Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700M Measurement Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51362 | Wiring mode of voltage connection | 1 | UINT16 | RW | 0 = 3P3W |  | 결선모드 0: 3P3W 1: 3P4W |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51363 | PT Primary Voltage | 2 | UINT32 | RW | 3800 = 380.0V | 0.1 V | 1차 전압 1(0.1V) ~ 999999(99999.9V) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51365 | PT Secondary Voltage | 1 | UINT16 | RW | 3800 = 380.0V | 0.1 V | 2차 전압 1(0.1V) ~ 9999(999.9V) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51366 | Reference primary voltage | 2 | UINT32 | RW | 3800 = 380.0V | 0.1 V | 참조 전압 10(1.0V) ~ 999999(99999.9V) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51368 | Minimum measured secondary voltage | 1 | UINT16 | RW | 5 = 5V | V | PT 2차측 최소 계측 전압 1 ~ 20 V |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51369 | CT Primary current | 2 | UINT32 | RW | 50 = 5.0A | 0.1 A | 1차 전류 1(0.1A) ~ 99999(9999.9A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51371 | CT Secondary current | 1 | UINT16 | RW | 50 = 5.0A | 0.1 A | 2차 전류 1(0.1A) ~ 50(5.0A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51372 | current direction | 1 | UINT16 | RW | 0 = Normal |  | 전류 방향 0: Normal 1: Reverse |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51373 | Reference primary current | 2 | UINT32 | RW | 50 = 5.0A | 0.1 A | 참조 전류 10(1.0A) ~ 99999(9999.9A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51375 | Minimum measured secondary current | 1 | UINT16 | RW | 20 = 20mA | mA | CT 2차측 최소 계측 전류 1 ~ 100 mA |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51376 | TDD reference selection | 1 | UINT16 | RW | 0 = Ref. current 또는 FLC |  | TDD reference 0: Reference current 또는 Full load current(FLC) 1: Peak demend current |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51377 | Phase power calculation method | 1 | UINT16 | RW | 0 = Fundamental |  | Phase 전력 계산 방법 0: Fundamental 1: Harmonics |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51378 | Total power calculation method | 1 | UINT16 | RW | 0 = Vector-sum |  | Total 전력 계산 소스 0: Vector-sum 1: Arithmetic-sum |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51379 | Power factor sign | 1 | UINT16 | RW | 1 = Signed PF |  | 역률의 부호 표시 여부 0: Unsigned PF 1: Signed PF |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51380 | Power factor value at no-load | 1 | UINT16 | RW | 0 = PF 1.0 |  | 부하가 없을 시의 역률 표시값 0: PF 1.0 1: PF 0.0 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51381 | Reserved | 3 | UINT16 | RW | [7 empty] | TRUE
|  |  | 51384 | Demand power selection | 1 | UINT16 | RW | 0 = Received |  | Demand 계산용 전력 0: Received power 1: Net power |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51385 | Demand sub-interval | 1 | UINT16 | RW | 15 = 15min | min | Subdemand 주기 1 ~ 60 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51386 | Number of sub-interval | 1 | UINT16 | RW | 1 |  | Subdemand 수 1 ~ 12 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51387 | RESERVED | 4 | [9 empty] | TRUE
51421 | Protection A2700M Voltage Setup | Setup Access | 51421 | Protection voltage setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Protection Voltage Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Protection Voltage Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  | DIP | 51422 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1 : Alarm 2 : Latched alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51423 | Start threshold | 1 | UINT16 | RW | 900 = 90.0% | 0.1% | Alarm 시작 기준 10(1.0%) ~ 980(98.0%) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51424 | End threshold | 1 | UINT16 | RW | 920 = 92.0% | 0.1% | Alarm 종료 기준 Start threshold + 10(Start threshold + 1%) ~ 999(99.9%) |  |  |  |  | TRUE
|  | SWELL | 51425 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1 : Alarm 2 : Latched alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51426 | Start threshold | 1 | UINT16 | RW | 1100 = 110.0% | 0.1% | Alarm 시작 기준 1020(102.0%) ~ 9990(999.0%) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51427 | End threshold | 1 | UINT16 | RW | 1080 = 108.0% | 0.1% | Alarm 종료 기준 1010(101.0%) ~ Start threshold - 10(Start threshold - 1%) |  |  |  |  | TRUE
|  | Reserved Area | 51428 | RESERVED | 113 | [8 empty] | TRUE | TRUE
51941 | Energy Setup | Accura 2700M Energy | 51941 | Accura 2700M Energy setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700 Energy Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700 Energy Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51942 | Received kWh | 4 | INT64 | RW |  | kWh | 수전한 kWh 설정, 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51946 | Delivered kWh | 4 | INT64 | RW |  | kWh | 송전한 kWh 설정 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51950 | Received kVARh | 4 | INT64 | RW |  | kVARh | 수전한 kVARh 설정. 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51954 | Delivered kVARh | 4 | INT64 | RW |  | kVARh | 송전한 kVARh 설정. 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51958 | kVAh | 4 | INT64 | RW |  | kVAh | kVAh 설정. 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51962 | RESERVED | 7
Module Control
55000 | Remote Control Unlock |  | 55000 | Remote control unlock | 1 | UINT16 | RW | 1 = 제어 잠김 |  | 원격에서의 제어는 기본적으로 잠겨 있다. 제어가 가능하게 하려면 아래에 제시한 key 값을 이 주소에 순서대로 write 하여야 한다. 아래 순서에서 어긋날 경우 처음부터 다시 write 하여야 한다. 제어를 하려는 modbus connection에서 잠금 해제를 해야 하며, 새로운 connection을 맺을 경우 다시 잠금 해제를 해야 한다. 제어를 허용한 후 다시 잠그기 위해서는 아무 값이나 write 하면 된다. 제어 허용을 위한 key 순서: 2300, 0, 1600, 1 이 레지스터를 읽을 때, 0 = 제어 허용, 1 = 제어 잠김 |  |  |  |  | TRUE
55002 | Demand Control |  | 55002 | Demand control | 1 | UINT16 | W |  |  | A2700M 과 A2750P[C]의 Demand control bit 0 : currunt subdemand sync bit 1 : current demand clear bit 8 : power subdemand sync bit 9 : power demand clear |  |  |  |  | TRUE
55801 | Test Parameter Setup | Accura 2700M Test Parameter Setup | 55801 | Accura 2700M test parameter access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700 Test Parameter Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700 Test Parameter Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55802 | Accura 2700M test exit timeout | 1 | UINT16 | RW | 1 | min | Accura 2700M test exit timeout 1 ~ 10000 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55803 | Accura 2700M test Mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Test Off |  | Accura 2700M test mode, volatile setup 0: Test Off 1: Normal test 2: Dip test 3: Swell test |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55804 | RESERVED | 97 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2700M test Mode | 55901 | Accura 2700M test Mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Test Off |  | Accura 2700M test mode, volatile setup 0: Test Off 1: Normal test 2: Dip test 3: Swell test |  | TRUE |  |  | TRUE
Event Data
56000 | Event Data |  | 56000 | Event Source ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터에 읽어갈 장치의 ID를 기록한다. 읽고 있던 ID와 다른 ID를 입력할 경우 Index selection 영역은 oldest index로 초기화 된다. 0: Incoming Unit 1~40: Motor Unit |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56001 | Event log clear | 1 | UINT16 | W |  |  | 이벤트 목록 초기화 |  |  |  | TRUE
|  |  | 56002 | Buffer size | 1 | UINT16 | R |  |  | 장치 내에 보관되는 이벤트 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56003 | Index selection | 2 | UINT32 | RW | 0 |  | Index 선택 범위 0 ~ 4,294,967,295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56005 | Index selection update mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Newest |  | 0 : Fixed Fetch data를 읽을 때 Index selection에 해당하는 데이터를 인출한다. Fetch data를 읽은 후에도 Index selection의 값이 변하지 않는다. 1 : Newest Fetch data를 읽을 때 Index selection 값을 최신 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 2 : Auto Increment Fetch data를 읽을 때 Index selection 값이 유효한 범위 내에 있을 경우, 데이터 인출 후 Index selection 값을 1 증가한 값으로 변경한다. Index selection 값이 유효한 범위보다 작을 경우, Index selection 값을 유효한 범위의 가장 작은 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 인출 후에는 Index selection 값을 1 증가시킨다. Index selection 값이 유효한 범위보다 클 경우, 유효한 범위의 가장 큰 index보다 1 큰 값으로 변경되며, 데이터 인출은 하지 않는다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56006 | Buffered data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터의 총 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56007 | Oldest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 가장 오래된 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56009 | Newest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 최신 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56011 | Fetch data | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 이 레지스터를 읽을 때 Index selection 및 Index selection update mode에 따라 계측 데이터를 인출한다. 이 값이 1로 읽히면 데이터 인출이 성공한 것이며, 해당되는 index가 Fetched index에 나타난다. 이 값이 0으로 읽히면 데이터 인출이 실패한 것이며, Fetched index는 직전의 값을 유지한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56012 | Remaining data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 읽어 낸 데이터 이후에 버퍼에 남아있는 데이터 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56013 | Fetched index | 2 | UINT32 | R | 0 = Invalid |  | 인출된 데이터 인덱스 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56015 | Module ID | 1 | UINT16 | R |  |  | MODULE ID : 0 ~ 40 |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 56016 | Event Source Module | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : Invalid 1: Accura 2700M 2: Accura 2700D[W] 3: Accura 2750P[C] 4: Accura 2750P[C] secondary 5: Accura 2750D[C] 6: Accura 2750LCG of LOP1 7: Accura 2750LCG of LOP2 8: Accura 2750LC 9: Accura 2750LC POW Module 10: Accura 2750LC IO Module 11: Accura 2750LC RTD Module |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 56017 | Event number on source | 1 | UINT16 | R |  |  | Event가 일어난 장치 내에서 부여된 event 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56018 | Event type | 1 | UINT16 | R |  |  | 선택된 이벤트의 타입 1 : Motor protection 2 : Motor status 3 : Start inhibit 4 : Control command 5 : Control mode 6 : DI 7 : DO 8 : Setup change 9 : Device connection 10 : Redundancy 11 : Control command error check 12 : Operation limit 13 : Self-diagnosis 14 : Auto restart 15 : Data clear 16 : Fault/Alarm clear 17 : Module management 18 : Control Logic |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56019 | Event time | 2 | UINT32 | R |  |  | 이벤트 발생 시간. UNIX time |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56021 | Event time millisecond part | 1 | UINT16 | R |  | msec | 이벤트 발생 시간의 밀리초 범위 0 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56022 | Cycle offset on event | 1 | UINT16 | R |  |  | Event Source Module이 Accura 2700M, Event type 이 Motor protection인 경우 같이 제공된 RMS 데이터에서 이벤트 발생 시점의 정보를 의미함. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56023 | Event level | 1 | UINT16 | R |  |  | Event level 0 : General 1 : Fault 2 : Alarm 3 : Caution 4 : DIO |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56024 | Capture type | 1 | UINT16 | R |  |  | Capture Type 0 : Not Capture 1 : Fault(Accura 2750) /Alarm(Accura 2700M) 2 : Start/Stop (Accura 2750 only) |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 56025 | RESERVED | 6 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 56031 | Event Summary | 40 |  | R |  |  | Event type 별로 언급 (A2700 Data Detail map 확인) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56071 |  | 71
56201 | Event RMS/Waveform Data |  | 56201 | Event data index selection | 2 | UINT32 | PRW |  |  | 이벤트 발생시 Register 56013의 fetched index를 write 한다 |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 56203 | Event data type | 1 | UINT16 | PRW |  |  | 수집할 이벤트 데이터 종류를 입력한다. Register 56000에서 지정된 모듈에 따라 수집 가능한 데이터 종류가 결정된다. Accura 2700M (ID 0): 인입유닛 RMS 트렌드/Waveform 지원 Accura 2750P[C] (ID 1-40): 모터유닛 RMS 트렌드 지원 0: 인입유닛의 1-cycle RMS 트렌드 1: 인입유닛의 전압/전류 waveform 2: 모터유닛의 1-cycle RMS 트렌드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56204 | Event data page | 1 | UINT16 | PRW |  |  | 이벤트 데이터는 12-cycle 단위의 Pre/On/Post 세 프레임으 로 구성되어 전체 36-cycle에 대한 데이터이다. Event data type이 RMS Trend이면 event data page에 프레임 을 지정하여 순차적으로 RMS Trend 데이터를 fetch한다. 0: Pre (이벤트 발생 전 프레임) 1: On (이벤트 발생 프레임) 2: Post (이벤트 발생 후 프레임) Event data type이 Waveform이면 event data page에 cycle number를 지정하여 순차적으로 waveform 데이터를 fetch한 다. 0-35: Pre(12-cycle), On(12-cycle), Post(12-cycle) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56205 | Event data validity | 1 | UINT16 | PR |  |  | Register 56201 - 56204에 입력한 데이터에 대한 유효성 0: 유효하지 않음 1: 유효함 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56206 | Measurement data on event | 1000 | UINT16 |  |  |  | Register 56201 - 56204 요청에 따라 fetch된 계측 이벤트 데 이터 Accura 2700/2750 Modbus Map Detail 맵을 확인 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57206 |  | 1005
A2700M/A2750P Measure Data (Peak, harmonics, waveform)
57349 | A2700M Harmonics Data(50th) | harmonics | 57349 | allowable | 1 | UINT16 | R |  |  | 50조파 기능 허용 유무 1: 50조파 계측 제공 0: 50조파 계측 미 제공 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57350 | validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면 Accura 2700M Harmonis Data의 유효성을 알 수 있다. 0 : Data invalid 1 : Data valid |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57351 | DC of voltage A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57353 | 1st of voltage A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57355 | 2nd - 50th of voltage A | 98 |  |  |  | V | A상 전압 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57453 | DC of voltage B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57455 | 1st of voltage B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57457 | 2nd - 50th of voltage B | 98 |  |  |  | V | B상 전압 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57555 | DC of voltage C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57557 | 1st of voltage C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57559 | 2nd - 50th of voltage C | 98 |  |  |  | V | C상 전압 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57657 | DC of current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57659 | 1st of current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57661 | 2nd - 50th of current A | 98 |  |  |  | A | A상 전류 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57759 | DC of current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57761 | 1st of current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57763 | 2nd - 50th of current B | 98 |  |  |  | A | B상 전류 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57861 | DC of current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57863 | 1st of current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57865 | 2nd - 50th of current C | 98 |  |  |  | A | C상 전류 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57963 |  | 614 | [9 empty] | TRUE
58000 | A2700M Harmonics Data | harmonics | 58000 | Validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면 Accura 2700M Harmonis Data의 유효성을 알 수 있다. 0 : Data invalid 1 : Data valid |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58001 | DC of voltage A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58003 | 1st of voltage A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58005 | 2nd - 31th of voltage A | 60 |  |  |  | V | A상 전압 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58065 | DC of voltage B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58067 | 1st of voltage B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58069 | 2nd - 31th of voltage B | 60 |  |  |  | V | B상 전압 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58129 | DC of voltage C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58131 | 1st of voltage C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58133 | 2nd - 31th of voltage C | 60 |  |  |  | V | C상 전압 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58193 | DC of current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58195 | 1st of current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58197 | 2nd - 31th of current A | 60 |  |  |  | A | A상 전류 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58257 | DC of current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58259 | 1st of current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58261 | 2nd - 31th of current B | 60 |  |  |  | A | B상 전류 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58321 | DC of current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58323 | 1st of current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58325 | 2nd - 31th of current C | 60 |  |  |  | A | C상 전류 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58385 |  | 385 | [9 empty] | TRUE
58600 | A2700M Waveform Data | Accura 2700M Waveform Validity | 58600 | Validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면 Accura 2700M Waveform Data의 유효성을 알 수 있다. 0 : Data invalid 1 : Data valid |  |  |  |  | TRUE
|  | Accura 2700M Waveform 1 | 58601 | Voltage A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58603 | Voltage B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58605 | Voltage C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58607 | Current A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58609 | Current B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58611 | Current C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58613 | Voltage A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58614 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58676 | Voltage A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58677 | Voltage B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58678 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58740 | Voltage B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58741 | Voltage C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58742 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58804 | Voltage C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58805 | Current A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58806 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58868 | Current A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58869 | Current B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58870 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58932 | Current B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58933 | Current C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58934 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58996 | Current C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  | Accura 2700M Waveform 2 | 58997 | Voltage A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58999 | Voltage B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59001 | Voltage C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59003 | Current A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59005 | Current B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59007 | Current C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59009 | Voltage A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59010 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59072 | Voltage A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59073 | Voltage B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59074 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59136 | Voltage B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59137 | Voltage C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59138 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59200 | Voltage C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59201 | Current A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59202 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59264 | Current A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59265 | Current B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59266 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59328 | Current B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59329 | Current C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59330 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59392 | Current C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
60001 | A2700M Measured Peak | Peak Data | 60001 | Data validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면 Accura 2700M Peak Data의 유효성을 알 수 있다. 0 : Data invalid 1 : Data valid |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60002 | Voltage LN A max | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60004 | Voltage LN B max | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60006 | Voltage LN C max | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60008 | Voltage LN average max | 2 | FLOAT | R |  | V | 상 전압 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60010 | Voltage LL AB max | 2 | FLOAT | R |  | V | AB상 선간 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60012 | Voltage LL BC max | 2 | FLOAT | R |  | V | BC상 선간 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60014 | Voltage LL CA max | 2 | FLOAT | R |  | V | CA상 선간 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60016 | Voltage LL average max | 2 | FLOAT | R |  | V | 선간 전압 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60018 | Voltage positive sequence max | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 정상분(U1) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60020 | Voltage negative sequence max | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 역상분(U2) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60022 | Voltage zero sequence max | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 영상분(U0) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60024 | Voltage LN unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | L-N 전압 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60026 | Voltage LL unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | L-L 전압 불평형률 최대값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60028 | Voltage U0 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U0 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60030 | Voltage U2 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U2 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60032 | Voltage A THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전압 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60034 | Voltage B THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전압 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60036 | Voltage C THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전압 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60038 | Frequency max | 2 | FLOAT | R |  | Hz | 주파수 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60040 | Current A max | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60042 | Current B max | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60044 | Current C max | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60046 | Current average max | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60048 | Current positive sequence max | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 정상분(U1) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60050 | Current negative sequence max | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 역상분(U2) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60052 | Current zero sequence max | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 영상분(U0) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60054 | Current unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 상 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60056 | Current U0 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U0 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60058 | Current U2 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U2 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60060 | Current phase A THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전류 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60062 | Current phase B THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전류 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60064 | Current phase C THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전류 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60066 | Current phase A TDD max | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전류 전체 부하 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60068 | Current phase B TDD max | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전류 전체 부하 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60070 | Current phase C TDD max | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전류 전체 부하 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60072 | Current phase A crest factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 crest factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60074 | Current phase B crest factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 crest factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60076 | Current phase C crest factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 crest factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60078 | Current phase A K-factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 K-factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60080 | Current phase B K-factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 K-factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60082 | Current phase C K-factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 K-factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60084 | KW A max | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60086 | KW B max | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60088 | KW C max | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60090 | KW total max | 2 | FLOAT | R |  | kW | 유효 전력 Total 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60092 | KVAR A max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | A상 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60094 | KVAR B max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | B상 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60096 | KVAR C max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | C상 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60098 | KVAR total max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | 무효 전력 Total 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60100 | KVA A max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | A상 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60102 | KVA B max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | B상 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60104 | KVA C max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | C상 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60106 | KVA total max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | 유효 피상 Total 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60108 | Demand kW A max | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 디멘드 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60110 | Demand kW B max | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 디멘드 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60112 | Demand kW C max | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 디멘드 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60114 | Demand kW total max | 2 | FLOAT | R |  | kW | 디멘드 전력 Total 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60116 | Demand Current A max | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 디멘드 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60118 | Demand Current B max | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 디멘드 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60120 | Demand Current C max | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 디멘드 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60122 | Demand Current average max | 2 | FLOAT | R |  | A | 디멘드 전류 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60124 | Frequency min | 2 | FLOAT | R |  | Hz | 주파수 최소 값 |  |  |  |  | TRUE
Captured Event
65000 | Captured Event | Fault | 65000 | Event Source ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터에 읽어갈 장치의 ID를 기록한다. 읽고 있던 ID와 다른 ID를 입력할 경우 Index selection 영역은 oldest index로 초기화 된다. 1~40: Motor Unit |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65001 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 65002 | Buffer size | 1 | UINT16 | R |  |  | 장치 내에 보관되는 이벤트 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65003 | Index selection | 2 | UINT32 | RW | 0 = Invalid |  | Index 선택 범위 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65005 | Index selection update mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Newest |  | 0 : Fixed Fetch data를 읽을 때 Index selection에 해당하는 데이터를 인출한다. Fetch data를 읽은 후에도 Index selection의 값이 변하지 않는다. 1 : Newest Fetch data를 읽을 때 Index selection 값을 최신 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 2 : Auto Increment Fetch data를 읽을 때 Index selection 값이 유효한 범위 내에 있을 경우, 데이터 인출 후 Index selection 값을 1 증가한 값으로 변경한다. Index selection 값이 유효한 범위보다 작을 경우, Index selection 값을 유효한 범위의 가장 작은 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 인출 후에는 Index selection 값을 1 증가시킨다. Index selection 값이 유효한 범위보다 클 경우, 유효한 범위의 가장 큰 index보다 1 큰 값으로 변경되며, 데이터 인출은 하지 않는다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65006 | Buffered data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터의 총 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65007 | Oldest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 가장 오래된 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65009 | Newest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 최신 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65011 | Fetch data | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 이 레지스터를 읽을 때 Index selection 및 Index selection update mode에 따라 계측 데이터를 인출한다. 이 값이 1로 읽히면 데이터 인출이 성공한 것이며, 해당되는 index가 Fetched index에 나타난다. 이 값이 0으로 읽히면 데이터 인출이 실패한 것이며, Fetched index는 직전의 값을 유지한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65012 | Remaining data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 읽어 낸 데이터 이후에 버퍼에 남아있는 데이터 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65013 | Fetched index | 2 | UINT32 | R | 0 = Invalid |  | 인출된 데이터 인덱스 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65015 | RESERVED | 1 | [8 empty] | TRUE
|  |  | 65016 | Event Source Module | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : Invalid 1: Accura 2700M 2: Accura 2700D[W] 3: Accura 2750P[C] 4: Accura 2750P[C] secondary 5: Accura 2750D[C] 6: Accura 2750LCG of LOP1 7: Accura 2750LCG of LOP2 8: Accura 2750LC 9: Accura 2750LC POW Module 10: Accura 2750LC IO Module 11: Accura 2750LC RTD Module |  |  |  | TRUE
|  |  | 65017 | Event number on source | 1 | UINT16 | R |  |  | Event가 일어난 장치 내에서 부여된 event 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65018 | Event type | 1 | UINT16 | R |  |  | 선택된 이벤트의 타입 1 : Motor protection 2 : Motor status 3 : Start inhibit 4 : Control command 5 : Control mode 6 : DI 7 : DO 8 : Setup change 9 : Device connection 10 : Redundancy 11 : Control command error check 12 : Operation limit 13 : Self-diagnosis 14 : Auto restart 15 : Data clear 16 : Fault/Alarm clear 17 : Module management 18 : Control Logic |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65019 | Event time | 2 | UINT32 | R |  |  | 이벤트 발생 시간. UNIX time |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65021 | Event time millisecond part | 1 | UINT16 | R |  | msec | 이벤트 발생 시간의 밀리초 범위 0 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65022 | RESERVED | 1 | [8 empty] | TRUE
|  |  | 65023 | Event level | 1 | UINT16 | R |  |  | Event level 0 : General 1 : Fault 2 : Alarm 3 : Caution 4 : DIO |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65024 | Capture type | 1 | UINT16 | R |  |  | Capture Type 1: Fault(A2750PC) / Alarm(A2700M) 2 : Start/Stop (Accura 2750 only) |  |  |  | TRUE
|  |  | 65025 | RESERVED | 6
|  |  | 65031 | Event Summary | 40 |  | R |  |  | Event type 별로 언급
65100 | Captured Event | Start/Stop | 65100 | Event Source ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터에 읽어갈 장치의 ID를 기록한다. 읽고 있던 ID와 다른 ID를 입력할 경우 Index selection 영역은 oldest index로 초기화 된다. 1~40: Motor Unit |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65101 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 65102 | Buffer size | 1 | UINT16 | R |  |  | 장치 내에 보관되는 이벤트 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65103 | Index selection | 2 | UINT32 | RW | 0 = Invalid |  | Index 선택 범위 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65105 | Index selection update mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Newest |  | 0 : Fixed Fetch data를 읽을 때 Index selection에 해당하는 데이터를 인출한다. Fetch data를 읽은 후에도 Index selection의 값이 변하지 않는다. 1 : Newest Fetch data를 읽을 때 Index selection 값을 최신 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 2 : Auto Increment Fetch data를 읽을 때 Index selection 값이 유효한 범위 내에 있을 경우, 데이터 인출 후 Index selection 값을 1 증가한 값으로 변경한다. Index selection 값이 유효한 범위보다 작을 경우, Index selection 값을 유효한 범위의 가장 작은 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 인출 후에는 Index selection 값을 1 증가시킨다. Index selection 값이 유효한 범위보다 클 경우, 유효한 범위의 가장 큰 index보다 1 큰 값으로 변경되며, 데이터 인출은 하지 않는다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65106 | Buffered data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터의 총 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65107 | Oldest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 가장 오래된 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65109 | Newest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 최신 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65111 | Fetch data | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 이 레지스터를 읽을 때 Index selection 및 Index selection update mode에 따라 계측 데이터를 인출한다. 이 값이 1로 읽히면 데이터 인출이 성공한 것이며, 해당되는 index가 Fetched index에 나타난다. 이 값이 0으로 읽히면 데이터 인출이 실패한 것이며, Fetched index는 직전의 값을 유지한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65112 | Remaining data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 읽어 낸 데이터 이후에 버퍼에 남아있는 데이터 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65113 | Fetched index | 2 | UINT32 | R | 0 = Invalid |  | 인출된 데이터 인덱스 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65115 | RESERVED | 1 | [8 empty] | TRUE
|  |  | 65116 | Event Source Module | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : Invalid 1: Accura 2700M 2: Accura 2700D[W] 3: Accura 2750P[C] 4: Accura 2750P[C] secondary 5: Accura 2750D[C] 6: Accura 2750LCG of LOP1 7: Accura 2750LCG of LOP2 8: Accura 2750LC 9: Accura 2750LC POW Module 10: Accura 2750LC IO Module 11: Accura 2750LC RTD Module |  |  |  | TRUE
|  |  | 65117 | Event number on source | 1 | UINT16 | R |  |  | Event가 일어난 장치 내에서 부여된 event 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65118 | Event type | 1 | UINT16 | R |  |  | 선택된 이벤트의 타입 1 : Motor protection 2 : Motor status 3 : Start inhibit 4 : Control command 5 : Control mode 6 : DI 7 : DO 8 : Setup change 9 : Device connection 10 : Redundancy 11 : Control command error check 12 : Operation limit 13 : Self-diagnosis 14 : Auto restart 15 : Data clear 16 : Fault/Alarm clear 17 : Module management 18: Control Logic |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65119 | Event time | 2 | UINT32 | R |  |  | 이벤트 발생 시간. UNIX time |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65121 | Event time millisecond part | 1 | UINT16 | R |  |  | 이벤트 발생 시간의 밀리초 범위 0 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65122 | RESERVED | 1
|  |  | 65123 | Event level | 1 | UINT16 | R |  |  | Event level 0 : General 1 : Fault 2 : Alarm 3 : Caution 4 : DIO |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65124 | Capture type | 1 | UINT16 | R |  |  | Capture Type 2 : Start/Stop (Accura 2750 only)
|  |  | 65125 | RESERVED | 6
|  |  | 65131 | Event Summary | 40 |  | R |  |  | Event type 별로 언급
71