## Accura 2700_2750 Modbus Map(VER
START ADDR | CATEGORY | SUB CATEGORY | ADDRESS | BRIEF DESCRIPTION | WCNT | FORMAT | ACCESS | DEFAULT | UNIT | DESCRIPTION | LINK | 비공개 | 수정필요 | 검토필요 | 반영여부
| A C C U R A | 2 7 0 0 | M | o d b u s M a p | [6 empty] | Revision Date 2024-04-17
| CATEGORY | SUB CATEGORY | ADDRESS | BRIEF DESCRIPTION | WCNT | FORMAT | ACCESS | DEFAULT | UNIT | DESCRIPTION
1 | System Information | OK
1 | Accura 2700M Information | Main Board Info | 1 | Product ID | 1 | UINT16 | R | 2700 |  | 2700 : Accura2700 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 2 | Product code | 1 | UINT8 (2) | R | Factory |  | 제품 코드 번호 : R0 (R zero) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3 | Serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | 제품 시리얼넘버 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5 | Ethernet MAC address | 3 | UINT8 (6) | R | Factory |  | 장치의 이더넷 MAC 주소 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 8 | Application version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 소프트웨어 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 9 | Kernel version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 커널 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 10 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 부트로더 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 11 | Main board HW revision number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 메인보드 HW 기능 개선 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 12 | Main board PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 메인보드 PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  | state | 13 | Operation role | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 동작 상태 0 : Detecting partner 1 : Wating for decision 2 : Standby syncing 3 : Standby synced 4 : Active 5 : Active yeilding |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 14 | A2750P[C] connection state | 1 | UINT16 | R | Factory |  | A2750P[C] 연결 상태. 0 : No ring, 1 : Ring |  |  |  |  | TRUE
|  | DSP Board State | 15 | DSP board operation state | 1 | UINT16 | R |  |  | DSP board의 동작 상태 0 : not ready 1 : disconnected 2 : bootloader 3 : booting 4 : operating |  |  |  |  | TRUE
|  | DSP Board Info | 16 | DSP firmware version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 펌웨어 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 17 | DSP bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | DSP 부트로더 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 18 | DSP board HW revision number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | DSP 보드 HW 기능 개선 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 19 | DSP board PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | DSP 보드 PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  | Modbus Capavility | 20 | Multiple read/write usable | 1 | UINT16 | R |  |  | Multiple read/write 지원 여부 0 : 미지원 1 : 지원 |  |  |  |  | TRUE
|  | DSP MCU type | 21 | MCU Type | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재 구동중인 DSP FW에서 지원하는 MCU 타입 0 : 10D 1 : 22F |  |  |  |  | TRUE
|  | LOP Type | 22 | LOP Management Type | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재 동작 중인 LOP 관리 모드 0 : LCG 1: LMH |  |  |  |  | TRUE
|  | Model Type | 23 | A2700M Model Type | 1 | UINT16 | R |  |  | A2700M 모델 타입 0: A2700M CT5A Model 1: A2700M CT1A Model |  |  |  |  | TRUE
|  | Device Type | 24 | A2700M device Type | 1 | UINT16 | R |  |  | A2700M device 타입 0: A2700M 1: A2700MHN
|  | Software Version | 25 | A2700M Map Version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | A2700M Map Version: Major.Minor.Patch (x.x.x)
|  |  | 26 | A2700M Application Develop version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 소프트웨어 개발 버전 여부, 0, 개발 완료, 1~999 개발 중 |  | TRUE
|  |  | 27 | A2700M Application Internal patch number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 소프트웨어 버전 internal patch |  | TRUE
|  |  | 28 | A2700M Application build version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 소프트웨어 버전 build |  | TRUE
|  |  | 29 | S/W Repo Revision Number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | 소프트웨어 Repository Revision number |  | TRUE
31 | A2700M partner Information | Main Board Info | 31 | Product ID and redundancy validity | 1 | UINT16 | R | 2700 |  | 이중화 적용시 Product ID, 이중화 미적용시 0이 제공 2700: Accura2700 이중화 지원, 0: 이중화 하지 않음 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 32 | Product code | 1 | UINT8 (2) | R | Factory |  | 제품 코드 번호 : R0 (R zero) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 33 | Serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | 제품 시리얼넘버 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 35 | Ethernet MAC address | 3 | UINT8 (6) | R | Factory |  | 장치의 이더넷 MAC 주소 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 38 | Application version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 소프트웨어 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 39 | Kernel version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 커널 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 40 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 부트로더 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 41 | Main board HW revision number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 메인보드 HW 기능 개선 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 42 | Main board PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 메인보드 PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  | state | 43 | Operation role | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 동작 상태 0 : Detecting partner 1 : Wating for decision 2 : Standby syncing 3 : Standby synced 4 : Active 5 : Active yeilding |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 44 | A2750P[C] connection state | 1 | UINT16 | R | Factory |  | A2750P[C] 연결 상태. 0 : No ring, 1 : Ring |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 45 | DSP board operation state | 1 | UINT16 | R |  |  | DSP board의 동작 상태 0 : not ready 1 : disconnected 2 : bootloader 3 : booting 4 : operating |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 46 | DSP firmware version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 펌웨어 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 47 | DSP bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | DSP 부트로더 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 48 | DSP board HW revision number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | DSP 보드 HW 기능 개선 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 49 | DSP board PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | DSP 보드 PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 50 | Partner Application Develop version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 소프트웨어 개발 버전 여부, 0, 개발 완료, 1~999 개발 중 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51 | Partner Application Internal patch number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 소프트웨어 버전 internal patch |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52 | Partner Application build version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 소프트웨어 버전 build |  | TRUE |  |  | TRUE
61 | A2700D Information | A2700D State | 61 | A2700D operation state | 1 | UINT16 | R | 0 |  | A2700D의 동작 상태 0: Disconnected 1: Unidentified 2: operating |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 62 | Product code | 1 | UINT8 (2) | R | Factory |  | 제품 코드 번호 : R1 (ascii) / R2 for A2700DW |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63 | Serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | 제품 시리얼넘버 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65 | Product type | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 제품 타입 0 : A2700D 1 : A2700DW |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 66 | Application version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700D의 소프트웨어 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 67 | Kernel version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700D의 커널 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 68 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700D의 부트로더 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 69 | PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 70 | HW revision number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | HW 기능 개선 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 71 | A2700D Application Develop version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 소프트웨어 개발 버전 여부, 0, 개발 완료, 1~999 개발 중 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 72 | A2700D Application Internal patch number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 소프트웨어 버전 internal patch |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 73 | A2700D Application build version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 소프트웨어 버전 build |  | TRUE |  |  | TRUE
81 | A2750LCG 1st Information | A2750LCG State | 81 | A2750LCG operation state | 1 | UINT16 | R | 0 |  | A2750LCG의 동작 상태 0 : Unidentified 1: Bootloader 2: Booting(Synchronizing) 3: Operating |  |  | TRUE |  | TRUE
|  |  | 82 | Operation role | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 동작 상태 0 : Invalid 1 : Active , 2 : Standby, 4 : Detect |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 83 | A2750LC connection state port 1, 2 | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750LC의 Ring 상태 0 : No device 1 : No ring 2 : Ring connection 3 : Cross ring connection |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 84 | A2750LC connection state port 3, 4 | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750LC의 Ring 상태 0 : No device 1 : No ring 2 : Ring connection 3 : Cross ring connection |  |  |  |  | TRUE
|  | A2750LCG Info | 85 | Product code | 1 | UINT8 (2) | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 제품 코드 번호 : RG (ascii) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 86 | Serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 제품 시리얼넘버 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 88 | Firmware version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 펌웨어 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 89 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 부트로더 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 90 | HW revision number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 HW 기능 개선 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 91 | PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
101 | A2750LCG 2nd Information | A2750LCG State | 101 | A2750LCG operation state | 1 | UINT16 | R | 0 |  | A2750LCG의 동작 상태 0 : Unidentified 1: Bootloader 2: Booting(Synchronizing) 3: Operating |  |  | TRUE |  | TRUE
|  |  | 102 | Operation role | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 동작 상태 0 : Invalid 1 : Active , 2 : Standby, 4 : Detect |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 103 | A2750LC connection state port 1, 2 | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750LC의 Ring 상태 0 : No device 1 : No ring 2 : Ring connection 3 : Cross ring connection |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 104 | A2750LC connection state port 3, 4 | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750LC의 Ring 상태 0 : No device 1 : No ring 2 : Ring connection 3 : Cross ring connection |  |  |  |  | TRUE
|  | A2750LCG Info | 105 | Product code | 1 | UINT8 (2) | R | Factory |  | 제품 코드 번호 : RG (ascii) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 106 | Serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | 제품 시리얼넘버 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 108 | Firmware version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 펌웨어 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 109 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 부트로더 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 110 | HW revision number | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 HW 기능 개선 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 111 | PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700LCG의 PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
115 | A2700M Logic Version | A2700M | 115 | A2700M Logic version 1 | 1 | UINT16 | RW |  |  | A2700M의 Logic Logic Version 1 |  | TRUE
|  |  | 116 | A2700M Logic version 2 | 1 | UINT16 | RW |  |  | A2700M의 Logic Logic Version 2 |  | TRUE
|  | A2700M Partner | 117 | A2700M Partner Logic version 1 | 1 | UINT16 | RW |  |  | A2700M의 Partner 장치의 Logic Logic Version 1 |  | TRUE
|  |  | 118 | A2700M Partner Logic version 2 | 1 | UINT16 | RW |  |  | A2700M의 Partner 장치의 Logic Logic Version 2 |  | TRUE
121 | A2700M Partner IP | A2700M Partner IP | 121 | Partner IP | 2 | UINT32 | R |  |  | A2700M 파트너의 IP 주소 |  |  |  |  | TRUE
2015 | A2700M Load Update | A2700M Load Update | 2015 | update state | 1 | UINT16 | RW |  |  | 0: NONE 1: PROCESSING 2: SUCESS 3: FAIL |  |  |  | TRUE | TRUE
3000 | Waveform Capture | Waveform Capture | 3000 | Module ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | ID : 1 ~ 40 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3001 | Duration | 1 | UINT16 | RW |  |  | 초 단위의 수집 시간 (1 ~ 8) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3002 | Capture command | 1 | UINT16 | RW |  |  | 0 : 이전 기록 삭제 (DELETE) 1 : 수집 시작 (START) 2 : 수집 중단 (STOP) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3003 | Capture state | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : 초기 상태 (INIT) 1 : 수집 진행중 (GATHERING) 2 : 수집 완료 (FINISHED) 3 : 에러 (ERROR) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3004 | Error state | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : 에러 없음 1 : ID 지정 오류 2 : 수집 중 데이터 누락 3 : 중단 처리됨 4 : 수집 중 Active 장치 변경 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3005 | Reserved | 1 | [6 empty] | TRUE |  |  | TRUE
|  | Captured waveform | 3006 | Num of Captured Cycles | 1 | UINT16 | R |  |  | 수집 완료된 waveform 개수 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3007 | Cycle Index | 1 | UINT16 | RW |  |  | 인출할 waveform의 index - (수집된 waveform 개수 - 1)까지 지정가능 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3008 | Waveform validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 지정한 index의 waveform 유효성 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3009 | Cycle width | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재 cycle의 시간 폭 (usec 단위) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3010 | Start times sec | 2 | UINT32 | R |  |  | Cycle 시작 시점의 시간 (UTC) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3012 | Start times msec | 1 | UINT16 | R |  |  | Cycle 시작 시점의 시간. 밀리초 부분 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3013 | Reserved | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재 cycle의 시간 폭 (usec 단위) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3014 | Voltage scale factor | 6 | FLOAT(3) | R |  |  | 3개의 상에 대한 scale factor |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3020 | Voltage waveform of phase A or AB | 64 | SINT16(64) | R |  |  | 결선모드가 3P3W일 때는 선간전압의 waveform 3P4W일 때는 상전압의 waveform |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3084 | Voltage waveform of phase B or BC | 64 | SINT16(64) | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3148 | Voltage waveform of phase C or CA | 64 | SINT16(64) | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3212 | Current scale factor | 6 | FLOAT(3) | R |  |  | 3개의 상에 대한 scale factor |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3218 | Current waveform of phase A | 64 | SINT16(64) | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3282 | Current waveform of phase B | 64 | SINT16(64) | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3346 | Current waveform of phase C | 64 | SINT16(64) | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Captured second data | 3410 | Measured data sec index | 1 | UINT16 | R |  |  | 수집 기간 중 1초 단위의 계측값에 대한 index Capture 시에 지정한 duration - 1 범위에서 지정 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3411 | Measure data validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 지정한 index의 계측데이터 유효성 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3412 | Start times sec | 2 | UINT32 | R |  |  | 계측 시작 시점의 시간 (UTC) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3414 | Start times msec | 1 | UINT16 | R |  |  | 계측 시작 시점의 시간. 밀리초 부분 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3415 | Start cycle index | 1 | UINT16 | R |  |  | 1초 내의 첫 waveform의 index |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3416 | Voltage LN A RMS | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3418 | Voltage LN B RMS | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3420 | Voltage LN C RMS | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3422 | Voltage LL AB RMS | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3424 | Voltage LL BC RMS | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3426 | Voltage LL CA RMS | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3428 | Current A RMS | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3430 | Current B RMS | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3432 | Current C RMS | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3434 | Active power total | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3436 | Reactive power total | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3438 | Apparent power total | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3440 | PF total | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3442 | Voltage THD A | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3444 | Voltage THD B | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3446 | Voltage THD C | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3448 | Current THD A | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3450 | Current THD B | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 3452 | Current THD C | 2 | FLOAT | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
3500 | A2700M Supercap Data | SuperCap Capacitance | 3500 | init capacitance | 1 | UINT16 | R |  | 0.001 | 최초 측정된 A2700M Superacapactor 용량 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3501 | last capacitance | 1 | UINT16 | R |  | 0.001 | 마지막으로 측정된 A2700M Superacapactor 용량 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3502 | init discharging time (sec) | 1 | UINT16 | R |  | sec | 최초 A2700M Superacapactor 동작 시간[초] (방전 시) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3503 | last discharging time (sec) | 1 | UINT16 | R |  | sec | 마지막으로 측정된 A2700M Superacapactor 동작 시간[초] (방전 시) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3504 | init capacitance time | 2 | UINT32 | R |  | sec | 최초 A2700M Superacapactor 용량 측정한 로컬 시간 (UTC TIME + Timezone Offset) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3506 | last capacitance time | 2 | UINT32 | R |  | sec | 마지막으로 측정된 A2700M Superacapactor 용량 측정한 로컬 시간 (UTC TIME + Timezone Offset) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3508 | init discharging time | 2 | UINT32 | R |  | sec | 최초 A2700M Superacapactor 동작 시간 측정한 로컬 시간 (UTC TIME + Timezone Offset) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3510 | last discharging time | 2 | UINT32 | R |  | sec | 가장 최근 A2700M Superacapactor 동작 시간 측정한 로컬 시간 (UTC TIME + Timezone Offset) |  |  |  |  | TRUE
3851 | MCC Description | MCC Description | 3851 | MCC description access | 1 | UINT16 | W |  |  | 이 레지스터에 1을 기록하면 MCC description 정보를 읽어온다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3852 | Row count in column | 1 | UINT16 | R |  |  | 1개 coulmn의 크기. MCC반의 세로 크기를 의미함 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3853 | MCC unit count | 1 | UINT16 | R |  |  | MCC unit 의 수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3854 | 1st MCC unit - Index | 1 | UINT16 | R |  |  | MCC Unit의 위치 (시작 Column, Row : 0, 0) Bit 8 ~ 15 : Column Bit 0 ~ 7 : Row |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3855 | 1st MCC unit - size | 1 | UINT16 | R |  |  | MCC Unit의 크기 Bit 8 ~ 15 : 너비 Bit 0 ~ 7 : 높이 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3856 | 1st MCC unit - A2750P ID | 1 | UINT16 | R |  |  | MCC에 설치된 A2750P의 ID |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3857 | 2nd MCC unit | 3 |  | R |  |  | 두번째 MCC unit 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3860 | 3rd MCC unit | 3 |  | R |  |  | 세번째 MCC unit 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3863 | 4~39th MCC unit | 108 |  | R |  |  | 4~39번째 MCC unit 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 3971 | 40th MCC unit | 3 |  | R |  |  | 40번째 MCC unit 정보 |  |  |  |  | TRUE
4001 | Accura 2700M Data
4001 | A2700M Measurement Data | A2700M Measured Data | 4001 | Validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 계측 값의 validity 0 : Invalid 1 : Valid |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4002 | Heartbeat | 1 | UINT16 | R |  |  | 계측 데이터가 갱신될 때 증가하는 카운트 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4003 | Voltage LN A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4005 | Voltage LN B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4007 | Voltage LN C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4009 | Voltage LN average | 2 | FLOAT | R |  | V | 모든 상의 평균전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4011 | Voltage LL AB | 2 | FLOAT | R |  | V | AB상 선간전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4013 | Voltage LL BC | 2 | FLOAT | R |  | V | BC상 선간전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4015 | Voltage LL CA | 2 | FLOAT | R |  | V | CA상 선간전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4017 | Voltage LL average | 2 | FLOAT | R |  | V | 모든 상의 평균 선간전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4019 | Voltage fundamental A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 기본파 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4021 | Voltage fundamental B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 기본파 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4023 | Voltage fundamental C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 기본파 전압 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4025 | Voltage fundamental average | 2 | FLOAT | R |  | V | 모든 상의 기본파 전압 평균 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4027 | Voltage fundamental Phasor A - X | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4029 | Voltage fundamental Phasor A - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4031 | Voltage fundamental Phasor B - X | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4033 | Voltage fundamental Phasor B - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4035 | Voltage fundamental Phasor C - X | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4037 | Voltage fundamental Phasor C - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4039 | Voltage fundamental Phasor AB - X | 2 | FLOAT | R |  | V | AB 선간 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4041 | Voltage fundamental Phasor AB - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | AB 선간 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4043 | Voltage fundamental Phasor BC - X | 2 | FLOAT | R |  | V | BC 선간 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4045 | Voltage fundamental Phasor BC - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | BC 선간 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4047 | Voltage fundamental Phasor CA - X | 2 | FLOAT | R |  | V | CA 선간 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4049 | Voltage fundamental Phasor CA - Y | 2 | FLOAT | R |  | V | CA 선간 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4051 | Voltage positive sequence component | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 정상분(U1) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4053 | Voltage negative sequence component | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 역상분(U2) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4055 | Voltage zero sequence component | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 영상분(U0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4057 | Voltage unbalance LN | 2 | FLOAT | R |  | % | L-N 전압 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4059 | Voltage unbalance LL | 2 | FLOAT | R |  | % | L-L 전압 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4061 | Voltage sequence unbalance U0 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U0 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4063 | Voltage sequence unbalance U2 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U2 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4065 | Voltage THD A | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4067 | Voltage THD B | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4069 | Voltage THD C | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4071 | Frequency | 2 | FLOAT | R |  | Hz | 주파수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4073 | Current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4075 | Current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4077 | Current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4079 | Current average | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 평균 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4081 | Current fundamental A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 기본파 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4083 | Current fundamental B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 기본파 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4085 | Current fundamental C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 기본파 전류 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4087 | Current fundamental average | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 기본파 전류의 평균 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4089 | Current fundamental Phasor A - X | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4091 | Current fundamental Phasor A - Y | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4093 | Current fundamental Phasor B - X | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4095 | Current fundamental Phasor B - Y | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4097 | Current fundamental Phasor C - X | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 phasor 의 실수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4099 | Current fundamental Phasor C - Y | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 phasor 의 허수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4101 | Current positive sequence component | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 정상분(U1) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4103 | Current negative sequence component | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 역상분(U2) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4105 | Current zero sequence component | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 영상분(U0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4107 | Current unbalance | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 상 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4109 | Current sequence unbalance U0 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U0 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4111 | Current sequence unbalance U2 | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U2 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4113 | Current THD A | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4115 | Current THD B | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4117 | Current THD C | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전체 고조파 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4119 | Current TDD A | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전체 부하 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4121 | Current TDD B | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전체 부하 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4123 | Current TDD C | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전체 부하 왜곡율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4125 | Current crest factor A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 crest factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4127 | Current crest factor B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 crest factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4129 | Current crest factor C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 crest factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4131 | Current K factor A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 K-factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4133 | Current K factor B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 K-factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4135 | Current K factor C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 K-factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4137 | KW A | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 유효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4139 | KW B | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 유효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4141 | KW C | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 유효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4143 | KW total | 2 | FLOAT | R |  | kW | 모든 상의 유효전력 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4145 | KVAR A | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | A상 무효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4147 | KVAR B | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | B상 무효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4149 | KVAR C | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | C상 무효전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4151 | KVAR total | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | 모든 상의 무효전력 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4153 | KVA A | 2 | FLOAT | R |  | kVA | A상 피상전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4155 | KVA B | 2 | FLOAT | R |  | kVA | B상 피상전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4157 | KVA C | 2 | FLOAT | R |  | kVA | C상 피상전력 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4159 | KVA total | 2 | FLOAT | R |  | kVA | 모든 상의 피상전력 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4161 | Power factor A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 역률 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4163 | Power factor B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 역률 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4165 | Power factor C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 역률 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4167 | Power factor total | 2 | FLOAT | R |  |  | 모든 상의 역률 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4169 | Phase angle state A | 1 | UINT16 | R |  |  | A상 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4170 | Phase angle state B | 1 | UINT16 | R |  |  | B상 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4171 | Phase angle state C | 1 | UINT16 | R |  |  | C상 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4172 | Phase angle state total | 1 | UINT16 | R |  |  | 모든 상 총합의 위상각 상태, 0:None, 1:Lead, 2:Lag, 3:Invalid(S=0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4173 | Demand kW A | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 유효전력 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4175 | Demand kW B | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 유효전력 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4177 | Demand kW C | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 유효전력 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4179 | Demand kW total | 2 | FLOAT | R |  | kW | 모든 상의 유효전력 총합 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4181 | Demand Current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4183 | Demand Current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4185 | Demand Current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4187 | Demand Current average | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 전류 평균 디멘드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4189 | KWh received | 2 | UINT32 | R |  | kWh | 모든 상의 수전한 유효전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4191 | KWh delivered | 2 | UINT32 | R |  | kWh | 모든 상의 송전한 유효전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4193 | KWh net | 2 | INT32 | R |  | kWh | 모든 상의 Net 유효전력량 총합(수전 - 송전) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4195 | KWh sum | 2 | INT32 | R |  | kWh | 모든 상의 Sum 유효전력량 총합(수전 + 송전) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4197 | KVARh received | 2 | UINT32 | R |  | kVARh | 모든 상의 수전한 무효전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4199 | KVARh delivered | 2 | UINT32 | R |  | kVARh | 모든 상의 송전한 무효전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4201 | KVARh net | 2 | INT32 | R |  | kVARh | 모든 상의 Net 무효전력량 총합(수전 - 송전) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4203 | KVARh sum | 2 | INT32 | R |  | kVARh | 모든 상의 Sum 무효전력량 총합(수전 + 송전) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4205 | KVAh | 2 | UINT32 | R |  | kVAh | 모든 상의 피상전력량 총합 |  |  |  |  | TRUE
4295 | A2700M State | A2700M State | 4295 | Alarm state | 1 | UINT16 | R |  |  | Alarm 발생 상태. Latched Alarm인 경우 사용자가 해소할 때까지 유지. 0 : NONE 1 : Dip 2 : Swell |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4296 | Caution state | 1 | UINT16 | R |  |  | Caution 발생 상태. EVENT LED와 연동된 이벤트 발생 여부 1 : Caution 이벤트 발생. 사용자가 해소할 때까지 유지( *유지여부) 0 : Caution 이벤트 발생하지 않음. |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 4297 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 4298 | Dip count | 1 | UINT16 | R |  |  | Dip이 발생한 횟수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 4299 | Swell count | 1 | UINT16 | R |  |  | Swell이 발생한 횟수 |  |  |  |  | TRUE
5001 | Waveform capture 256 | Waveform capture 256 | 5001 | Module ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | ID : 1 ~ 40 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5002 | Duration | 1 | UINT16 | RW |  | sec | 1 ~ 10 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5003 | Sample mode | 1 | UINT16 | RW | [7 empty] | TRUE
|  |  | 5004 | Capture command | 1 | UINT16 | RW |  |  | 0: 이전 기록 삭제 (DELETE) 1: 수집 시작 (START) 2: 수집 중단 (STOP) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5005 | Capture state | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : 초기 상태 (INIT) 1 : 수집 진행 중(GATHERING) 2 : 수집 완료 (FINISHED) 3 : 에러 (ERROR) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5006 | Capture error | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : 에러 없음 1 : ID 지정 오류 2 : 수집 중 데이터 누락 3 : 중단 처리됨 4 : 수집 중 Active 장치 변경 5 : 시작 실패 6 : 샘플 숫자 변경 실패 |  |  |  |  | TRUE
5011 |  | Captured data | 5011 | Num of Captured Cycles | 1 | UINT16 | R |  |  | 수집 완료된 waveform 개수 |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 5012 | Cycle Index | 1 | UINT16 | RW |  |  | 인출할 waveform의 index - (수집된 waveform 개수 - 1)까지 지정가능 |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 5013 | Waveform validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 지정한 index의 waveform 유효성 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5014 | Cycle width | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재 Cycle의 시간 폭 (usec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5015 | Start time sec | 2 | UINT32 | R |  |  | Cycle 시작 시점의 시간 (UTC) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5017 | Start time msec | 1 | UINT16 | R |  |  | Cycle 시작 시점의 시간 밀리초 부분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5018 | Valid sample count | 1 | UINT16 | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 5019 | Current scale factor | 6 | FLOAT32 | R |  |  | 3상에 대한 scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 5025 | Current waveform of phase A | 256 | SINT16(256) | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 5281 | Current waveform of phase B | 256 | SINT16(256) | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 5537 | Current waveform of phase C | 256 | SINT16(256) | R | [7 empty] | TRUE
10001 | Module Data
10001 | Accura 2750 Module Data | Module Data : Info, State, Measure | 10001 | Module 1 Data | 700 |  |  |  |  | Module data 상세 사항은 Data Details의 'Accura 2750 Module data' 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 10701 | Module 2 Data | 700
|  |  | 11401 | Module 3 Data | 700
|  |  | 12101 | Module 4 Data | 700
|  |  | 12801 | Module 5 Data | 700
|  |  | 13501 | Module 6 Data | 700
|  |  | 14201 | Module 7 Data | 700
|  |  | 14901 | Module 8 Data | 700
|  |  | 15601 | Module 9 Data | 700
|  |  | 16301 | Module 10 Data | 700
|  |  | 17001 | Module 11 Data | 700
|  |  | 17701 | Module 12 Data | 700
|  |  | 18401 | Module 13 Data | 700
|  |  | 19101 | Module 14 Data | 700
|  |  | 19801 | Module 15 Data | 700
|  |  | 20501 | Module 16 Data | 700
|  |  | 21201 | Module 17 Data | 700
|  |  | 21901 | Module 18 Data | 700
|  |  | 22601 | Module 19 Data | 700
|  |  | 23301 | Module 20 Data | 700
|  |  | 24001 | Module 21 Data | 700
|  |  | 24701 | Module 22 Data | 700
|  |  | 25401 | Module 23 Data | 700
|  |  | 26101 | Module 24 Data | 700
|  |  | 26801 | Module 25 Data | 700
|  |  | 27501 | Module 26 Data | 700
|  |  | 28201 | Module 27 Data | 700
|  |  | 28901 | Module 28 Data | 700
|  |  | 29601 | Module 29 Data | 700
|  |  | 30301 | Module 30 Data | 700
|  |  | 31001 | Module 31 Data | 700
|  |  | 31701 | Module 32 Data | 700
|  |  | 32401 | Module 33 Data | 700
|  |  | 33101 | Module 34 Data | 700
|  |  | 33801 | Module 35 Data | 700
|  |  | 34501 | Module 36 Data | 700
|  |  | 35201 | Module 37 Data | 700
|  |  | 35901 | Module 38 Data | 700
|  |  | 36601 | Module 39 Data | 700
|  |  | 37301 | Module 40 Data | 700
38001 | Accura 2750 Supercapacitor information | Supercapacitor information | 38001 | ID 1 Supercap Information | 100 | UINT16 | R |  |  | Supercap information 상세 사항은 Data Details의 'Accura 2750 Supercapacitor Information Detailed' 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 38101 | ID 2 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 38201 | ID 3 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 38301 | ID 4 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 38401 | ID 5 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 38501 | ID 6 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 38601 | ID 7 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 38701 | ID 8 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 38801 | ID 9 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 38901 | ID 10 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39001 | ID 11 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39101 | ID 12 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39201 | ID 13 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39301 | ID 14 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39401 | ID 15 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39501 | ID 16 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39601 | ID 17 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39701 | ID 18 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39801 | ID 19 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 39901 | ID 20 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40001 | ID 21 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40101 | ID 22 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40201 | ID 23 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40301 | ID 24 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40401 | ID 25 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40501 | ID 26 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40601 | ID 27 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40701 | ID 28 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40801 | ID 29 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 40901 | ID 30 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41001 | ID 31 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41101 | ID 32 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41201 | ID 33 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41301 | ID 34 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41401 | ID 35 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41501 | ID 36 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41601 | ID 37 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41701 | ID 38 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41801 | ID 39 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
|  |  | 41901 | ID 40 Supercap Information | 100 | UINT16 | R
42010 | Abbreviated map 2
42010 | Abbreviated map 2 | Common Map | 42010 | Measure Data Index | 1 | UINT16 | R |  |  | 축약맵에서 보여지는 Measure 값의 Index
|  |  | 42011 | Module Fault 1 | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 상태 감지 등록된 ID만 감지, 3초 디바운스 bit0: DSP 통신 끊김, bit1~15: 모듈 ID 1~15 통신 끊김 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42012 | Module Fault 2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 상태 감지 등록된 ID만 감지, 3초 디바운스 bit0~15: 모듈 ID 16~31 통신 끊김 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42013 | Has Alarm | 1 | UINT16 | R |  |  | Network, Module, Redundancy 알람 중 하나라도 발생 시 1 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42014 | Network Fault | 1 | UINT16 | R |  |  | Network 고장 감지 bit0: ETH1 Error bit1: ETH2 Error bit2: NTP Sync Error bit3: Loop Broken bit4: PC Ring Broken |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42015 | Alarm Category Flags | 1 | UINT16 | R |  |  | Alarm 카테고리별 비트 Flag bit0: Network 알람 bit1: Module 알람 bit2: Redundancy 알람 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42016 | Voltage_AB | 2 | FLOAT | R |  | V | AB상 선간전압 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42018 | Voltage_BC | 2 | FLOAT | R |  | V | BC상 선간전압 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42020 | Voltage_CA | 2 | FLOAT | R |  | V | CA상 선간전압 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42022 | Voltage_Avg | 2 | FLOAT | R |  | V | 모든 상의 평균 선간전압 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42024 | Voltage_A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42026 | Voltage_B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42028 | Voltage_C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42030 | Voltage_Avg | 2 | FLOAT | R |  | V | 모든 상의 평균전압 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42032 | Frequency | 2 | FLOAT | R |  | Hz | 주파수 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42034 | Module Fault 3 | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 상태 감지 등록된 ID만 감지, 3초 디바운스 bit0~8: 모듈 ID 32~40 통신 끊김 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42035 | Reserved2 | 16 | UINT16 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Module ID1 Map | [7 empty] | Module ID 1인 A2750PC의 데이터 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42051 | Current_A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42053 | Current_B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42055 | Current_C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42057 | Current_Avg | 2 | FLOAT | R |  | A | 모든 상의 평균 전류 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42059 | Ground Current | 2 | FLOAT | R |  | A | 내장 ZCT를 통해 계측한 접지전류 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42061 | TDD_A | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전체 부하 왜곡율 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42063 | TDD_B | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전체 부하 왜곡율 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42065 | TDD_C | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전체 부하 왜곡율 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42067 | Crest Factor_A | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 crest factor |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42069 | Crest Factor_B | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 crest factor |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42071 | Crest Factor_C | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 crest factor |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42073 | kW Tot | 2 | FLOAT | R |  | KW | 모든 상의 유효전력 총합 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42075 | PF | 2 | FLOAT | R |  |  | 모든 상의 역률 평균 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42077 | Motor Status | 1 | UINT16 | R |  |  | 모터 운전 상태 0x01: starting 0x02: running 0x04: running_end |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42078 | Control Mode | 1 | UINT16 | R |  |  | 제어 소스 (Local/Remote 등) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42079 | Run Time | 2 | UINT32 | R |  |  | 모터 운전 시간 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42081 | Current Ratio | 2 | FLOAT | R |  |  | 전류비 (정격 대비 부하 전류 비율) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42083 | DI Status | 1 | UINT16 | R |  |  | Digital Input 상태 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42084 | DO Status | 1 | UINT16 | R |  |  | Digital Output 상태 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42085 | Protection Fault | 1 | UINT16 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42086 | Protection Alarm | 1 | UINT16 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42087 | Starting Time Avg | 2 | FLOAT | R |  | SEC | 평균 기동 시간 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42089 | FLC | 1 | UINT16 | R |  |  | Full Load Current (모터 정격 전류) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42090 | Common Alarm | 1 | UINT16 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42091 | Motor Total Operating Time | 2 | FLOAT | R |  | h | 모터 누적 운전 시간 정밀도: 0.1h |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 42093 | Reserved | 8 | UINT16 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Module ID2 | 42101 | Module ID 2 DATA | 50 | - | R |  |  | 50 Word에 대한 데이터 구조는 Module ID 1번 영역을 참조 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Module ID3 | 42151 | Module ID 3 DATA | 50 | - | R |  |  | 50 Word에 대한 데이터 구조는 Module ID 1번 영역을 참조 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | ... | 42201 | Module ID 4 ~ ID 39 DATA | 1800 | - |  |  |  | 50 Word에 대한 데이터 구조는 Module ID 1번 영역을 참조 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Module ID40 | 44001 | Module ID 40 DATA | 50 | - | R |  |  | 50 Word에 대한 데이터 구조는 Module ID 1번 영역을 참조 |  | TRUE |  |  | TRUE
| alarm Bit map | [8 empty] | Abbreviated Map 2의 항목 중 alarm에 관여하는 항목에 대한 Bit Map 데이터 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44051 | Redundancy / Net Alarm | 1 | UINT16 | R |  |  | 토탈 알람 발생 시 Redundancy / Net Alarm 항목에 해당하는 원인을 비트맵으로 표시한다. [Redundancy] BIT MAP bit 0: Redundancy Error [Net] BIT MAP bit 8: Eth1 Port 1 Error bit 9: Eth1 Port 2 Error bit 10: NTP Sync Error bit 11: Loop Broken Error bit 12: PC Ring Broken Error |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44052 | Device fault Alarm | 1 | UINT16 | R |  |  | 토탈 알람 발생 시 Device Alarm 항목에 해당하는 원인을 비트맵으로 표시한다. BIT MAP bit 0: M DSP fault bit 1: A2750PC1 Fault bit 2: A2750PC2 Fault bit 3: A2750PC3 Fault ... bit 15: A2750PC15 Fault |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44053 | Device fault Alarm 2 | 1 | UINT16 | R |  |  | 토탈 알람 발생 시 Device Alarm 항목에 해당하는 원인을 비트맵으로 표시한다. BIT MAP bit 0: A2750PC16 Fault bit 1: A2750PC17 Fault bit 2: A2750PC18 Fault ... bit 15: A2750PC31 Fault |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44054 | Device fault Alarm 3 | 1 | UINT16 | R |  |  | 토탈 알람 발생 시 Device Alarm 항목에 해당하는 원인을 비트맵으로 표시한다. BIT MAP bit 0: A2750PC32 Fault bit 1: A2750PC33 Fault bit 2: A2750PC34 Fault ... bit 8: A2750PC40 Fault |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44055 | Module - Protection fault 1 | 1 | UINT16 | R |  |  | BIT MAP bit 0: Module 1 Protection fault bit 1: Module 2 Protection fault bit 2: Module 3 Protection fault bit 3: Module 4 Protection fault ... bit 15: Module 16 Protection fault |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44056 | Module - Protection fault 2 | 1 | UINT16 | R |  |  | BIT MAP bit 0: Module 17 Protection fault bit 1: Module 18 Protection fault bit 2: Module 19 Protection fault bit 3: Module 20 Protection fault ... bit 15: Module 32 Protection fault |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44057 | Module - Protection fault 3 | 1 | UINT16 | R |  |  | BIT MAP bit 0: Module 33 Protection fault bit 1: Module 34 Protection fault bit 2: Module 35 Protection fault bit 3: Module 36 Protection fault ... bit 7: Module 40 Protection fault |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44058 | Module - Protection alarm 1 | 1 | UINT16 | R |  |  | BIT MAP bit 0: Module 1 Protection alarm bit 1: Module 2 Protection alarm bit 2: Module 3 Protection alarm bit 3: Module 4 Protection alarm ... bit 15: Module 16 Protection alarm |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44059 | Module - Protection alarm 2 | 1 | UINT16 | R |  |  | BIT MAP bit 0: Module 17 Protection alarm bit 1: Module 18 Protection alarm bit 2: Module 19 Protection alarm bit 3: Module 20 Protection alarm ... bit 15: Module 32 Protection alarm |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44060 | Module - Protection alarm 3 | 1 | UINT16 | R |  |  | BIT MAP bit 0: Module 33 Protection alarm bit 1: Module34 Protection alarm bit 2: Module 35 Protection alarm bit 3: Module 36 Protection alarm ... bit 7: Module 40 Protection alarm |  | TRUE |  |  | TRUE
44601 | Abbreviated map
44601 | Abbreviated Map | Motor Control | 44601 | Module 1 Control - Run1 | 1 | UINT16 | W |  |  | FF00h혹은 1을 쓰면 A2750P[C] ID 1번 장치에 Run1 명령을 전달. (0xFF00 OR 1) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44602 | Module 1 Control -Stop | 1 | UINT16 | W |  |  | FF00h 혹은 1을 쓰면 A2750P[C] ID 1번 장치에 Stop 명령을 전달 (0xFF00 OR 1) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44603 | Module 2 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44605 | Module 3 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44607 | Module 4 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44609 | Module 5 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44611 | Module 6 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44613 | Module 7 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44615 | Module 8 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44617 | Module 9 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44619 | Module 10 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44621 | Module 11 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44623 | Module 12 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44625 | Module 13 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44627 | Module 14 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44629 | Module 15 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44631 | Module 16 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44633 | Module 17 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44635 | Module 18 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44637 | Module 19 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44639 | Module 20 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44641 | Module 21 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44643 | Module 22 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44645 | Module 23 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44647 | Module 24 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44649 | Module 25 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44651 | Module 26 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44653 | Module 27 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44655 | Module 28 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44657 | Module 29 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44659 | Module 30 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44661 | Module 31 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44663 | Module 32 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44665 | Module 33 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44667 | Module 34 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44669 | Module 35 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44671 | Module 36 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44673 | Module 37 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44675 | Module 38 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44677 | Module 39 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44679 | Module 40 Control | 2 |  | W |  |  | Module 1 Control 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
44701 | Abbreviated Map | Module Lock State | 44701 | Module 1 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Lock 상태 확인 주소 Bit 0 : DW lock enable 여부 Bit 1 : DC lock enable 여부 Bit 2 : LC lock enable 여부 Bit 4 : DW Lock 상태 Bit 5 : DC Lock 상태 Bit 6 : LC Lock 상태 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44702 | Module 2 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44703 | Module 3 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44704 | Module 4 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44705 | Module 5 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44706 | Module 6 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44707 | Module 7 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44708 | Module 8 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44709 | Module 9 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44710 | Module 10 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44711 | Module 11 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44712 | Module 12 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44713 | Module 13 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44714 | Module 14 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44715 | Module 15 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44716 | Module 16 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44717 | Module 17 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44718 | Module 18 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44719 | Module 19 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44720 | Module 20 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44721 | Module 21 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44722 | Module 22 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44723 | Module 23 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44724 | Module 24 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44725 | Module 25 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44726 | Module 26 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44727 | Module 27 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44728 | Module 28 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44729 | Module 29 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44730 | Module 30 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44731 | Module 31 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44732 | Module 32 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44733 | Module 33 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44734 | Module 34 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44735 | Module 35 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44736 | Module 36 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44737 | Module 37 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44738 | Module 38 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44739 | Module 39 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 44740 | Module 40 Lock state | 1 | UINT16 | R |  |  | Module 1 Lock state 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
45001 | Wrapped register access | Motor Control | 45001 | wrapped register | 1024 | UINT16 | W |  |  | 사용자 정의 맵 공간 |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
46101 | A2750 IRM DATA
46101 | Sysinfo | Module ID 1 sysinfo | 46101 | oper status | 1 | UINT16 | R |  |  | A2750IRM 모듈의 동작 상태 0 :Unidentified 1: BOOTLOADER 2: SYNCHRONIZING 3: OPERATING
|  |  | 46102 | ProductCode | 1 | UINT16 | R |  |  | 제품 코드 번호
|  |  | 46103 | serialNumber; | 2 | UINT32 | R |  |  | Accura 2750IRM 시리얼넘버
|  |  | 46105 | RESERVED | 1 | UINT16 | R
|  |  | 46106 | fwVersion; | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750IRM 펌웨어 버전
|  |  | 46107 | bootloaderVersion; | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750IRM 부트로더 버전
|  |  | 46108 | eepromMapVersion; | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750IRM EEPROM map 버전
|  |  | 46109 | mainBoardHwRevisionNumber; | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750IRM 메인보드 HW 개정 번호
|  |  | 46110 | mainBoardPcbVersion; | 1 | UINT16 | R |  |  | Accura 2750IRM 메인보드 PCB 버전
| state & History data | Module ID 1 state | 46111 | test status | 1 | UINT16 | R |  |  | 테스트 진행 상태 실제 테스트 진행 순서: Idle (Ready) -> Starting -> Measuring -> Discharging -> Idle 0: Idle (Ready) 1: Measuring 2: Discharging 3: Starting
|  |  | 46112 | test status detail | 1 | UINT16 | R |  |  | Test status detail data 각 비트는 각각의 의미를 가진다. 값 해석 형식 : value ( 1 / 0 ) bit 0: Ri enable ( Enable / Disable ) bit 1: Ri captured ( RI T / pending ) bit 2: reserved bit 3: DAR enable ( Enable / Disable ) bit 4: DAR T1 captured ( captured / pending ) bit 5: DAR T2 captured ( captured / pending ) bit 6: PI enable ( Enable / Disable ) bit 7: PI T1 captured ( captured / pending ) bit 8: PI T2 captured ( captured / pending )
|  |  | 46113 | test progress time | 1 | UINT16 | R |  |  | 테스트 진행 시간
|  |  | 46114 | alarm count | 1 | UINT16 | R |  |  | Alarm DO Counter
|  |  | 46115 | test dio_status | 1 | UINT16 | R |  |  | 테스트 알람 상태 bit 0: Interlock DI bit 8: 88 Open DO(b접점) bit 9: Alarm DO
|  |  | 46116 | Last Test Result | 1 | UINT16 | R |  |  | 가장 최근 절연저항 테스트의 결과 0: INDEX_ERROR_NONE = 0, 1: INDEX_ERROR_TEST_COMPLETED - 테스트 완료 2: INDEX_ERROR_INTERLOCK_TIMEOUT: 테스트 시작 시 Interlock DI 타임아웃 3: INDEX_ERROR_INTERLOCK_TRIGGERED: 테스트 중 Interlock DI Closed 감지 4: INDEX_ERROR_DISCHARGE_TIMEOUT: 테스트 완료 후 방전 타임아웃 실패 5: INDEX_ERROR_INVALID_MEASUREMENT: 계측 오류 6: INDEX_ERROR_INDEX_CALCULATION_FAILED: 절연지수 계산 실패 7: INDEX_ERROR_USER_STOPPED: 사용자 중지로 테스트 중단 8: INDEX_ERROR_EXT_VOL_DETECTED: 테스트 시작 전 잔류전압 감지로 인한 실패 9: INDEX_ERROR_ALARM_STOPED: 알람 발생으로 인한 테스트 종료 10: INDEX_ERROR_OVER_RANGE_STOPED: 범위를 벗어난 저항값 계측으로 인한 지수 테스트 종료
|  |  | 46117 | RESERVED | 4 | UINT16
|  | History data | 46121 | test base temp | 1 | UINT16 | R | ℃ |  | 최근 테스트 시 기본 온도
|  |  | 46122 | test temp | 1 | UINT16 | R | ℃ |  | 최근 테스트 권선 온도
|  |  | 46123 | test start time (utc) | 2 | UINT32 | R | sec |  | 최근 테스트 시작 시간
|  |  | 46125 | test end time (utc) | 2 | UINT32 | R | sec |  | 최근 테스트 종료 시간
|  |  | 46127 | PI T1 IR | 2 | FLOAT32 | R | MΩ |  | 최근 테스트 PI T1 시간에서의 측정 절연저항
|  |  | 46129 | PI T2 IR | 2 | FLOAT32 | R | MΩ |  | 최근 테스트 PI T2 시간에서의 측정 절연저항
|  |  | 46131 | DAR T1 IR | 2 | FLOAT32 | R | MΩ |  | 최근 테스트 DAR T1 시간에서의 측정 절연저항
|  |  | 46133 | DAR T2 IR | 2 | FLOAT32 | R | MΩ |  | 최근 테스트 DAR T2 시간에서의 측정 절연저항
|  |  | 46135 | last test output dc | 1 | UINT16 | R | V |  | 마지막 테스트 시 인가 DC 전압
|  |  | 46136 | RESERVED | 1 | UINT16
|  | Indexes | 46137 | Last PI Index | 1 | UINT16 | R | 0.1 |  | 최근 테스트 PI 지수
|  |  | 46138 | Last DAR Index | 1 | UINT16 | R | 0.1 |  | 최근 테스트 DAR 지수
|  |  | 46139 | Last RI | 2 | FLOAT32 | R | Ω |  | 최근 테스트 시 RiT 시점에 측정된 절연 저항 (@ base-temperature)
|  |  | 46141 | RESERVED | 4 | UINT16
| measure | Module ID 1 measure data | 46145 | Vaild flag | 1 | UINT16 | R |  |  | 해당 measure Data가 유효한지에 대한 Flag 0: Invaild Data 1: Valid Data
|  |  | 46146 | RESERVED | 1 | UINT16
|  |  | 46147 | dc voltage from irm | 2 | FLOAT32 | R | V |  | 계측 전압 (1sec aggregation)
|  |  | 46149 | dc current from irm | 2 | FLOAT32 | R | uA |  | 계측 전류 (1sec aggregation) 단위 : uA
|  |  | 46151 | resistance from irm | 2 | FLOAT32 | R | MΩ |  | Measured Insulation Resistance (1sec aggretate) 단위 : MOhm
|  |  | 46153 | resistance raw from irm | 2 | FLOAT32 | R | MΩ |  | Temperature-Compensated Insulation Resistance (1sec aggretate)
|  | indexes | 46155 | PI Index | 1 | UINT16 | R | 0.1 |  | 최근 테스트 PI 지수
|  |  | 46156 | DAR Index | 1 | UINT16 | R | 0.1 |  | 최근 테스트 DAR 지수
|  |  | 46157 | Ri | 2 | FLOAT32 | R | MΩ |  | 최근 테스트 시 RiT 시점에 측정된 절연 저항 (@ base-temperature)
|  |  | 46159 | RESERVED | 2 | UINT16
| Module ID 2 ~ 40 DATA | Module ID 2 DATA | 46161 | Module ID 2 IRM DATA | 60 | UINT16 | R |  |  | Module ID 2 인 a2750IRM DATA ※ Module ID 1 IRM data 참고
|  | Module ID 3 DATA | 46221 | Module ID 3 IRM DATA | 60 | UINT16 | R |  |  | Module ID 3 인 a2750IRM DATA ※ Module ID 1 IRM data 참고
|  | Module ID 4 DATA | 46281 | Module ID 4 IRM DATA | 60 | UINT16 | R |  |  | Module ID 4 인 a2750IRM DATA ※ Module ID 1 IRM data 참고
|  | Module ID 5 DATA | 46341 | Module ID 5 IRM DATA | 60 | UINT16 | R |  |  | Module ID 5 인 a2750IRM DATA ※ Module ID 1 IRM data 참고
|  | ... | ... | ... | ...
|  | Module ID 40 DATA | 48441 | Module ID 40 IRM DATA | 60 | UINT16 | R |  |  | Module ID 40 인 a2750IRM DATA ※ Module ID 1 IRM data 참고
A2750 LED Status
50101 | Module LED State | Module LED State | 50101 | Module 1 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module의 LED state Bit0 : RUN1 LED on Bit1 : RUN2 LED on Bit2 : Spare Bit3 : RUN1 LED toggle (duty 10%) Bit4 : RUN2 LED toggle (duty 10%) Bit5 : RUN1 LED toggle (duty 90%) Bit6 : RUN2 LED toggle (duty 90%) Bit7 : LOCK LED on Bit8 : EVENT LED on Bit9 : ALARM LED on Bit10 : FAULT LED on (BYPASS 및 기존 FAULT) Bit11 : FAULT LED on (INVERTER) Bit12 : MCCB_TRIP on (BYPASS) Bit13 : MCCB_TRIP on (INVERTER) Bit14 : REMOTE LED on Bit15 : LOCAL LED on Bit16 : INVERTER LED on Bit17 : BYPASS LED on Bit18 : AUTO LED on Bit19 : MANUAL LED on Bit20 : LC_REMOTE_LED Bit21 : LC_LOCAL_LED |  | TRUE |  | TRUE
|  |  | 50103 | Module 2 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50105 | Module 3 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50107 | Module 4 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50109 | Module 5 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50111 | Module 6 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50113 | Module 7 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50115 | Module 8 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50117 | Module 9 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50119 | Module 10 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50121 | Module 11 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50123 | Module 12 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50125 | Module 13 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50127 | Module 14 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50129 | Module 15 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50131 | Module 16 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50133 | Module 17 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50135 | Module 18 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50137 | Module 19 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50139 | Module 20 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50141 | Module 21 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50143 | Module 22 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50145 | Module 23 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50147 | Module 24 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50149 | Module 25 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50151 | Module 26 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50153 | Module 27 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50155 | Module 28 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50157 | Module 29 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50159 | Module 30 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50161 | Module 31 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50163 | Module 32 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50165 | Module 33 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50167 | Module 34 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50169 | Module 35 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50171 | Module 36 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50173 | Module 37 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50175 | Module 38 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50177 | Module 39 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
|  |  | 50179 | Module 40 Module LED state | 2 | UINT32 | R |  |  | Module 1 Module LED state 참고 |  | TRUE
50999 | Setup
50999 | Password Setup | Password Setup | 50999 | Password setup | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | A2700M, DW, A2750DC의 password 설정용 주소 (0 ~ 9999) |  | TRUE |  |  | TRUE
51000 | Remote Setup Unlock | Remote Setup Unlock | 51000 | Remote setup unlock | 1 | UINT16 | RW | 1 = Setup 잠김 |  | 원격에서의 setup은 기본적으로 잠겨 있다. Setup이 가능하게 하려면 아래에 제시한 key 값을 이 주소에 순서대로 write 하여야 한다. 아래 순서에서 어긋날 경우 처음부터 다시 write 하여야 한다. Setup을 변경하려는 modbus connection에서 잠금 해제를 해야 하며, 새로운 connection을 맺을 경우 다시 잠금 해제를 해야 한다. Setup을 허용한 후 다시 잠그기 위해서는 아무 값이나 write 하면 된다. Setup 허용을 위한 key 순서: 2300, 0, 700, 1 이 레지스터를 읽을 때, 0 = Setup 허용, 1 = Setup 잠김 |  |  |  |  | TRUE
51001 | Description Setup | [13 empty] | TRUE
51001 |  | Accura 2700M Description | 51001 | MCC name | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | Accura 2700에 할당할 명칭을 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51016 | Location | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | Accura 2700이 설치된 위치를 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51031 | Install year | 1 | UINT16 | RW |  |  | Accura 2700이 설치된 년도 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51032 | Install month | 1 | UINT16 | RW |  |  | Accura 2700이 설치된 월 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51033 | Install date | 1 | UINT16 | RW |  |  | Accura 2700이 설치된 일 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51034 | Description | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | Accura 2700에 기타 정보를 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51049 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2750P Description | 51051 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Discription 정보를 기록할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51052 | Accura 2750P description access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750P Description 영역 내의 모듈 설정값을 업데이트한다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750P Description 영역 내의 레지스터 값들이 모듈에 관한 설정값으로 적용된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51053 | Unit name | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | Accura 2750이 설치된 unit의 명칭을 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51068 | Motor name | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | Accura 2750에 연결된 motor의 명칭을 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51083 | Location | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | 설치된 위치를 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51098 | Install year | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설치된 년도 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51099 | Install month | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설치된 월 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51100 | Install date | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설치된 일 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51101 | Description | 15 | UINT16(15) | RW |  |  | Accura 2750에 기타 정보를 기록하기 위한 공간이다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51116 | RESERVED | 5
51121 | Time Setup | [13 empty] | TRUE
51121 |  | Accura 2700 Time | 51121 | System time | 4 | UINT64 | RW |  |  | 장치의 현재 시간 설정. 상위 4 바이트는 초, 하위 4 바이트는 마이크로초 로 구성된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51125 | RESERVED | 6 | [9 empty] | TRUE
|  | Timezone Setup | 51131 | Timezone setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Timezone Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다.(0x8000) 이 레지스터에 1을 쓰면, Timezone Setup 영역 내의 레지스터 값들이 Timezone 설정값으로 적용된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51132 | Timezone offset | 1 | SINT16 | RW | 540 | min | 현재 지역 시간과 표준시간의 시차. 범위 -720 ~ 840 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51133 | Summer time enable | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Summer time 활성화 여부 0 : 비활성화, 1 : 활성화 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51134 | Start month | 1 | UINT16 | RW | 3 | month | Summer time 시작 월, 범위 1 ~ 12 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51135 | Start Nth day of month | 1 | UINT16 | RW | 2 | week | Summet time 시작 주, 매월 1일에서 7일까지를 첫주로 함. 범위 1 ~ 5 5번째 주가 없는 경우는 4번째 주로 자동 환산 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51136 | Start day of week | 1 | UINT16 | RW | 0 | day | Summer time 시작 요일 범위 0(일요일) ~ 6(토요일) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51137 | Start minute of day | 1 | UINT16 | RW | 120 | min | Summet time 시작 시간, 자정부터의 누적분으로 표현 범위 0 ~ 1439 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51138 | End month | 1 | UINT16 | RW | 11 | month | Summer time 종료 월, 범위 1 ~ 12 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51139 | End Nth day of month | 1 | UINT16 | RW | 1 | week | Summet time 종료 주, 매월 1일에서 7일까지를 첫주로 함. 범위 1 ~ 5 5번째 주가 없는 경우는 4번째 주로 자동 환산 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51140 | End day of week | 1 | UINT16 | RW | 0 | day | Summer time 종료 요일 범위 0(일요일) ~ 6(토요일) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51141 | End minute of day | 1 | UINT16 | RW | 120 | min | Summet time 종료 시간, 자정부터의 누적분으로 표현 범위 0 ~ 1439 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51142 | Time offset | 1 | UINT16 | RW | 60 | min | Summer time 적용 시 조정 시간 범위 0 ~ 1439 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51143 | RESERVED | 8 | [9 empty] | TRUE
|  | NTP Setup | 51151 | NTP setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, NTP Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정 값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, NTP Setup 영역 내의 레지스터 값을 NTP 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51152 | NTP server address | 2 | UINT32 | RW | 0A0A0A01 = 10.10.10.1 |  | NTP server 의 IP 주소 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51154 | NTP synchronization mode | 1 | UINT16 | RW | 1 : Auto |  | NTP 동기화 모드 0 : 미사용 1 : Auto. 다음 동기화 될 시간을 자동으로 결정한다. 2 : Periodic. 주기적으로 NTP 서버시간과 동기화 한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51155 | NTP synchronization period | 1 | UINT16 | RW | 3600 | sec | NTP 동기화 간격. 범위 60 ~ 18000 NTP synchronization mode 가 1) Auto 모드일 경우, 자동으로 결정된 동기화 간격이 이 값을 넘지 않게 한다. 2) Periodic 모드일 경우, 이 값을 주기로 동기화를 실행한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51156 | NTP synchronization max drift | 1 | UINT16 | RW | 100 | msec | NTP 동기화 시 최대 시간 편차. 범위 20 ~ 1000 NTP synchronization mode 가 1) Auto 모드일 경우, NTP 서버와의 시간 편차가 이 값을 넘지 않도록 한다. 최근 동기화 된 시점부터 발생한 실제 시간 편차와 이 값을 바탕으로 다음 동기화 시간을 결정한다. 이 항목은 Auto 모드에서만 사용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51157 | NTP with NTS | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | NTS를 지원하는 NTP server 연결시 사용 0 : Disable NTS 1: Enable NTS |  | TRUE
|  |  | 51158 | NTP immediate sync | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | NTP 동기화 모드 사용시 시간 편차와 연동된 시간 동기화를 무시하고 강제로 NTP 시간으로 설정. 1로 설정하면 동작 후 0으로 변경됨. |  | TRUE
|  |  | 51159 | RESERVED | 2
51161 | Communication Setup | [13 empty] | TRUE
51161 | Ethernet Setup | Ethernet Setup | 51161 | Ethernet setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Network Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정 값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Network Setup 영역 내의 레지스터 값을 네트워크 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51162 | DHCP | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | * 0 : Disable 1 : Enable |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 51163 | IPv4 address | 2 | UINT32 | PR/PRW | 0A0A0A64h = 10.10.10.100 |  | 이 제품의 IPv4 주소. DHCP를 사용 중이면, 읽기만 가능하다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51165 | IPv4 subnet mask | 1 | UINT16 | PR/PRW | 24 = 255.255.255.0 |  | 이 제품의 IPv4 서브넷 마스크. DHCP를 사용 중이면, 읽기만 가능하다. 유효범위 16 ~ 30 16 : 255.255.0.0 17 : 255.255.128.0 …… 24 : 255.255.255.0 …… 29 : 255.255.255.248 30 : 255.255.255.252 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51166 | IPv4 gateway | 2 | UINT32 | PR/PRW | 0A0A0A01 = 10.10.10.1 |  | 이 제품의 IPv4 게이트웨이. DHCP를 사용 중이면, 읽기만 가능하다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51168 | Modbus TCP timeout | 1 | UINT16 | RW | 600 | sec | Modbus 통신이 연결된 상태에서 아무런 통신을 수행하지 않을 때의 접속 차단 대기 시간이다. 범위 5 ~ 600 |  |  |  |  | TRUE
|  | ※A2700 MHN 구현 | 51169 | Modbus TCP Security | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 0 : Disable 1 : Enable |  |  |  | TRUE | TRUE
|  | ※A2700 MHN 구현 | 51170 | Allowed IP Range | 1 | UINT16 | RW | 0: All |  | 0, 8, 16, 24가 아닌 값이 들어오면 0으로 설정함. 0: /0 (All) 8: /8 (255.0.0.0) 16: /16 (255.255.0.0) 24: /24 (255.255.255.0) |  |  |  |  | TRUE
| RS-485 Setup | RS-485 Setup | 51171 | RS-485 setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Modbus Serial Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Modbus Serial Setup 영역 내의 레지스터 값들이 장치의 설정값으로 적용된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51172 | Device address | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Modbus serial 통신시 사용할 ID 0 : 초기값. 통신 불가능. 1 ~ 247 : 통신 가능 ID 범위 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51173 | Baud rate | 1 | UINT16 | RW | 3 |  | Serial 통신 속도 설정, 범위 : 0 ~ 7 0 : 1200 1 : 2400 2 : 4800 3 : 9600 4 : 19200 5 : 38400 6 : 57600 7 : 115200 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51174 | Parity | 1 | UINT16 | RW | 2 |  | Parity bit 사용 설정, 범위 : 0 ~ 2 0 : None 1 : Odd 2 : Even |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51175 | Stop bits | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Stop Bit 사용 설정, 범위 : 0 ~ 1 0 : 1.bit 1 : 2bit |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51176 | RESERVED | 5
51181 | User Interface Setup
51181 |  | A2700/2750 Common Interface | 51181 | A2700/2750 Common User Interface setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, A2700/2750 common Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, A2700/2750 common Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51182 | Phase naming | 1 | UINT16 | RW | 0 : ABC |  | A2700D, A2750D상의 phase 표시 정책 0: ABC 1: RST 2: UVW 3: L1L2L3 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51183 | Temperature unit selection | 1 | UINT16 | RW | 0 = ℃ |  | 온도 단위 0: ℃ 1: ℉ |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51184 | RESERVED | 7 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2700M User Interface | 51191 | Accura 2700M User Interface setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700M User Interface Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700M User Interface Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51192 | RESERVED | 2 | UINT16 | [8 empty] | TRUE
|  |  | 51194 | Alarm LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700M Alarm LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51195 | Alarm LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700M Alarm LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51196 | Fault LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700M Fault LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51197 | Fault LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700M Fault LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51198 | RESERVED | 3 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2700DW User Interface | 51201 | Accura 2700DW Display setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700DW User Interface Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700DW User Interface Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51202 | Buzzer | 1 | UINT16 | RW | 1 = Button Enable |  | Buzzer 활성화 여부 0: Disable 1: Button enable 2: Fault/Alarm enable 3: Button/Fault/Alarm enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51203 | Buzzer period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Buzzer period(Fault, Alarm) 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51204 | Buzzer on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700D Buzzer on time(Fault, Alarm) 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51205 | LCD backlight timeout | 1 | UINT16 | RW | 300 = 300sec | sec | LCD Backlight Timeout 10 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51206 | LCD backlight low level | 1 | UINT16 | RW | 10 | % | LCD Backlight low level 0 ~ 10 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51207 | Event LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Event LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51208 | Event LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Event LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51209 | Alarm LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Alarm LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51210 | Alarm LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Alarm LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51211 | Fault LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Fault LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51212 | Fault LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Fault LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51213 | Ethernet LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D Ethernet LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51214 | Ethernet LED on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700D Ethernet LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51215 | RS485 LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D RS485 LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51216 | RS485 LED on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700D RS485 LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51217 | COMM LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700D COMM LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51218 | COMM LED on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700D COMM LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51219 | Motor Control Status Color | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | A2700D Motor Control Status Color 0: RUN1-RED, STOP-GREEN, LOCAL-GREEN, REMOTE-ORANGE 1: RUN1-GREEN, STOP-RED, LOCAL-ORANGE, REMOTE-GREEN |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51220 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2750 Common Interface | 51221 | Accura 2750 ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Common interface 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51222 | Accura 2750 common interface setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750 Common Interface Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750 Common Interface Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51223 | Event LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2750P/D/LC Event LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51224 | Event LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700P/D/LC Event LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51225 | Comm LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2750P/D/LC Comm LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51226 | Comm LED on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700P/D/LC Comm LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51227 | Alarm LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2750P/D/LC Alarm LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51228 | Alarm LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700P/D/LC Alarm LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51229 | Fault LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2750P/D/LC Fault LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51230 | Fault LED on time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2700P/D/LC Fault LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51231 | Device LED period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | A2750P/D/LC Device LED period 범위 : 2 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51232 | Device LED on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | A2700P/D/LC Device LED on time 범위 : 1 ~ 50 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51233 | Control button time delay of A2750 | 1 | UINT16 | RW | 1000 | msec | Motor control button time delay 100 ~ 5000 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51234 | RUN confirm window of A2700D[W] | 1 | UINT16 | RW | 1 = Enable |  | 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51235 | STOP confirm window of A2700D[W] | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51236 | STOP extension time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | STOP extension time 범위 : 0 ~ 20 (단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51237 | Hide Refusal Display | 1 | UINT16 | RW | 0 = display |  | 제어명령 거절 화면에 대한 표시 여부 0: display 1: no-display |  |  |  | TRUE
|  |  | 51238 | RESERVED | 3 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2750P User Interface | 51241 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | P module user interface 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51242 | Accura 2750P user interface setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750P User Interface Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750P User Interface Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51243 | LCD Backlight Timeout | 1 | UINT16 | RW | 60 | sec | LCD Backlight Timeout 30 ~ 999 | sec |  |  |  | TRUE
|  |  | 51244 | Setup exit timeout | 1 | UINT16 | RW | 10 | sec | Setup exit timeout 5 ~ 60 | sec |  |  |  | TRUE
|  |  | 51245 | LCD display control | 1 | UINT16 | RW | 1 = Self rotation |  | Display mode 0: Remote control, 1: Self rotation |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51246 | Page of remote control | 1 | UINT16 | RW | 0: ID |  | Display page of remote control 0: ID, 1:A-phase, 2: B-phase, 3: C-phase, 4: ABC-phase, 5: Energy, 6: ZCT current, 7: Current rate, 8: TCU |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51247 | RESERVED | 4 | RESERVED | 4 | [7 empty] | TRUE
|  | Accura 2750D User Interface | 51251 | Accura 2750D ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | D module user interface 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51252 | Accura 2750D user interface setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750D User Interface Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750D User Interface Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51253 | LCD Backlight Timeout | 1 | UINT16 | RW | 60 | sec | LCD Backlight Timeout 30 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51254 | LCD Backlight Brightness | 1 | UINT16 | RW | 100 |  | LCD Backlight Brightness 0 ~ 100 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51255 | LCD Backlight Contrast | 1 | UINT16 | RW | 18 |  | LCD Backlight Contrast 1 ~ 40 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51256 | LCD display control | 1 | UINT16 | RW | 0 = Self control |  | 0: Self control 1: Remote control |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51257 | Mode of control | 1 | UINT16 | RW | 0 = Display mode |  | 0: Display mode 1: Setup mode 2: Event mode |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51258 | Column of mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = 1st column |  | Column 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51259 | Page of column | 1 | UINT16 | RW | 1 = 1st page |  | Page 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51260 | LCD forced blink | 1 | UINT16 | RW | 0 = No blink |  | 0: No blink 1: LCD backlight blink |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51261 | Buzzer enable | 1 | UINT16 | RW | 1 = Button enable |  | 버저 활성화 여부 0: Disable 1: Button enable 2: Fault/Alarm enable 3: Button/Fault/Alarm enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51262 | Buzzer period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | Buzzer period(Fault/Alarm) 2 ~ 50(단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51263 | Buzzer on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | Buzzer on time(Fault/Alarm) 1 ~ 50(단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51264 | Setup exit timeout | 1 | UINT16 | RW | 600 | sec | setup exit timeout 60 ~ 3600 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51265 | RUN State Display | 1 | UINT16 | RW | 3 = Auto |  | 0: Command Confirm 1: Status Feedback 2: Current Detect 3: Auto(Command Confirm/Stutus Feedback/Current Detect duty control) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51266 | Step2 LED Status | 1 | UINT16 | RW | 0 = RUN1 LED |  | Step2 기동 상태에 대한 RUN Led 선택 설정 0: RUN1 LED 1: RUN2 LED |  |  |  | TRUE
|  |  | 51267 | RESERVED | 4 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2750LC Uaser Interface | 51271 | Accura 2750LC ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | LC user interface 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51272 | Accura 2750LC user interface setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750LC User Interface Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750LC User Interface Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51273 | Run1 State color | 1 | UINT16 | RW | 0 = Red |  | 0: Red 1: Green 2: Orange |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51274 | Run2 State color | 1 | UINT16 | RW | 0 = Red |  | 0: Red 1: Green 2: Orange |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51275 | Stop State color | 1 | UINT16 | RW | 1 = Green |  | 0: Red 1: Green 2: Orange |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51276 | Reset State color | 1 | UINT16 | RW | 0 = Red |  | 0: Red 2: Orange |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51277 | Buzzer enable | 1 | UINT16 | RW | 1 = Button enable |  | 버저 활성화 여부 0: Disable 1: Button enable 2: Fault/Alarm enable 3: Button/Fault/Alarm enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51278 | Buzzer period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | Buzzer period(Fault/Alarm) 2 ~ 50(단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51279 | Buzzer on time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | Buzzer on time(Fault/Alarm) 1 ~ 50(단위 : 0.1초) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51280 | RESERVED | 21
51361 | Measurement Setup | [13 empty] | TRUE
51361 |  | A2700M & Common Measurement Setup | 51361 | Accura 2700M Measurement setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700M Measurement Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700M Measurement Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51362 | Wiring mode of voltage connection | 1 | UINT16 | RW | 0 = 3P3W |  | 결선모드 0: 3P3W 1: 3P4W |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51363 | PT Primary Voltage | 2 | UINT32 | RW | 3800 = 380.0V | 0.1 V | 1차 전압 10(1.0V) ~ 999999(99999.9V) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51365 | PT Secondary Voltage | 1 | UINT16 | RW | 3800 = 380.0V | 0.1 V | 2차 전압 10(1.0V) ~ 9999(999.9V) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51366 | Reference primary voltage | 2 | UINT32 | RW | 3800 = 380.0V | 0.1 V | 참조 전압 10(1.0V) ~ 999999(99999.9V) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51368 | Minimum measured secondary voltage | 1 | UINT16 | RW | 5 = 5V | V | PT 2차측 최소 계측 전압 1 ~ 20 V |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51369 | CT Primary current | 2 | UINT32 | RW | 50 = 5.0A@CT5A 10 = 1.0A@CT1A | 0.1 A | 1차 전류 10(1.0A) ~ 99999(9999.9A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51371 | CT Secondary current | 1 | UINT16 | RW | 50 = 5.0A@CT5A 10 = 1.0A@CT1A | 0.1 A | 2차 전류 10(1.0A) ~ 50(5.0A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51372 | current direction | 1 | UINT16 | RW | 0 = Normal |  | 전류 방향 0: Normal 1: Reverse |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51373 | Reference primary current | 2 | UINT32 | RW | 50 = 5.0A@CT5A 10 = 1.0A@CT1A | 0.1 A | 참조 전류 10(1.0A) ~ 99999(9999.9A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51375 | Minimum measured secondary current | 1 | UINT16 | RW | 20mA@CT5A 5mA@CT1A | mA | CT 2차측 최소 계측 전류 1 ~ 100 mA |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51376 | TDD reference selection | 1 | UINT16 | RW | 0 = Ref. current 또는 FLC |  | TDD reference 0: Reference current 또는 Full load current(FLC) 1: Peak demend current |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51377 | Phase power calculation method | 1 | UINT16 | RW | 0 = Fundamental |  | Phase 전력 계산 방법 0: Fundamental 1: Harmonics |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51378 | Total power calculation method | 1 | UINT16 | RW | 0 = Vector-sum |  | Total 전력 계산 소스 0: Vector-sum 1: Arithmetic-sum |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51379 | Power factor sign | 1 | UINT16 | RW | 1 = Signed PF |  | 역률의 부호 표시 여부 0: Unsigned PF 1: Signed PF |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51380 | Power factor value at no-load | 1 | UINT16 | RW | 0 = PF 1.0 |  | 부하가 없을 시의 역률 표시값 0: PF 1.0 1: PF 0.0 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51381 | RESERVED | 3 | UINT16 | RW | [7 empty] | TRUE
|  |  | 51384 | Demand power selection | 1 | UINT16 | RW | 0 = Received |  | Demand 계산용 전력 0: Received power 1: Net power |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51385 | Demand sub-interval | 1 | UINT16 | RW | 15 = 15min | min | Subdemand 주기 1 ~ 60 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51386 | Number of sub-interval | 1 | UINT16 | RW | 1 |  | Subdemand 수 1 ~ 12 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51387 | RESERVED | 4 | [9 empty] | TRUE
|  | A2750P Measurement Setup | 51391 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 계측 설정을 수행할 Accura 2750P의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51392 | A2750P Measurement setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750P Measurement Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750P Measurement Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51393 | Load type | 1 | UINT16 | RW | 0 = 3P |  | 모터 부하 타입 0: 3P 1: 1P 1P 설정 시 계전요소 PSR, POCR, UBCR 미지원 기동모드 Reverse, Two-Speed, Two-Step 미지원 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51394 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 51395 | Voltage phase selection | 1 | UINT16 | RW | 0 = A-B |  | Load type이 1P일 경우의 전압상 선택 0000 (0h) : A-B, 0001 (1h) : B-C, 0010 (2h) : C-A 0011 (3h) : B-A, 0100 (4h) : C-B, 0101 (5h) : A-C 1000 (8h) : A-N, 1001 (9h) : B-N, 1010 (Ah) : C-N 1011 (Bh) : N-A, 1100 (Ch) : N-B, 1101 (Dh) : N-C Load type이 3P일 경우의 전압상 선택(매뉴얼 비공개) 0000 (0h) : A-B-C, 0001 (1h) : A-C-B, 0010 (2h) : B-A-C 0011 (3h) : B-C-A, 0100 (4h) : C-A-B, 0101 (5h) : C-B-A |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51396 | CT Primary current | 2 | UINT32 | RW | 50 = 5.0A | 0.1 A | 1차 전류 10(1.0A) ~ 99999(9999.9A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51398 | CT Secondary current | 1 | UINT16 | RW | 50 = 5.0A | 0.1 A | 2차 전류 10(1.0A) ~ 50(5.0A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51399 | Current direction | 1 | UINT16 | RW | 0 = Normal |  | 전류 방향 0: Normal 1: Reverse |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51400 | Full load current 1st | 1 | UINT16 | RW | Description 참조 | 0.01 A @5A 0.1 A @else | 최대 부하 전류 ACB module 범위 : 50(0.50A) ~ 500(5.00A) 기본값 : 500(5,00A) CT5A module 범위 : 50(0.50A) ~ 500(5.00A) 기본값 : 500(5.00A) 30A module 범위 : 30(3.0A) ~ 300(30.0A) 기본값 : 300(30.0A) 100A module 범위 : 100(10.0A) ~ 1000(100.0A) 기본값 : 1000(100.0A) 160A module 범위 : 160(16.0A)~ 1600(160.0A) 기본값 : 1600(160.0A) 250A module 범위 : 250(25.0A) ~ 2500(250.0A) 기본값 : 2500(250.0A) 400A module 범위 : 400(40.0A) ~ 4000(400.0A) 기본값 : 4000(400.0A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51401 | Full load current 2nd | 1 | UINT16 | RW | Description 참조 | 0.01 A @5A 0.1 A @else | 최대 부하 전류 ACB module 범위 : 50(0.50A) ~ 500(5.00A) 기본값 : 500(5,00A) CT5A module 범위 : 50(0.50A) ~ 500(5.00A) 기본값 : 500(5.00A) 30A module 범위 : 30(3.0A) ~ 300(30.0A) 기본값 : 300(30.0A) 100A module 범위 : 100(10.0A) ~ 1000(100.0A) 기본값 : 1000(100.0A) 160A module 범위 : 160(16.0A)~ 1600(160.0A) 기본값 : 1600(160.0A) 250A module 범위 : 250(25.0A) ~ 2500(250.0A) 기본값 : 2500(250.0A) 400A module 범위 : 400(40.0A) ~ 4000(400.0A) 기본값 : 4000(400.0A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51402 | Minimum measured current | 1 | UINT16 | RW | Description 참조 | mA | 최소 계측 전류 ACB module 범위 : 1 ~ 100 기본값 : 50(50mA) CT5A module 범위 : 1 ~ 100 기본값 : 50(50mA) 30A module 범위 : 1 ~ 600 기본값 : 300(300mA) 100A module 범위 : 1 ~ 2000 기본값 : 1000(1000mA) 160A module 범위 : 1 ~ 3200 기본값 : 1600(1600mA) 250A module 범위 : 1 ~ 5000 기본값 : 2500(2500mA) 400A module 범위 : 1 ~ 8000 기본값 : 4000(4000mA) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51403 | Minimum measured ZCT current | 1 | UINT16 | RW | 5 = 5mA | mA | ZCT 최소 계측 전류 1 ~ 100 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51404 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 51405 | Start-to-run threshold | 1 | UINT16 | RW | 100 = 100% | % | Motor start 와 run 판단 기준. 100 ~ 800 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51406 | Start-to-run time delay | 1 | UINT16 | RW | 10 = 10sec | sec | 판단 지연 시간 1 ~ 500 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51407 | Start-to-run condition | 1 | UINT16 | RW | Description 참조 |  | 0: Normal - start-to-run threshold 조건과 start-to-run time delay 조건 중 하나라도 만족하면 운전으로 진입 1: Time only - start-to-run time delay 조건만 만족하면 운전으로 진입 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51408 | RESERVED | 1
|  |  | 51409 | A2750INV PT Primary Voltage | 2 | UINT32 | RW | 3800 = 380.0V | 0.1 V | 1차 전압 1(0.1V) ~ 999999(99999.9V)
|  |  | 51411 | A2750INV PT Secondary Voltage | 1 | UINT16 | RW | 3800 = 380.0V | 0.1 V | 2차 전압 1(0.1V) ~ 9999(999.9V)
|  |  | 51412 | A2750INV Minimum measured secondary voltage | 1 | UINT16 | RW | 5 = 5V | V | PT 2차측 최소 계측 전압 1 ~ 20 V
|  |  | 51413 | RESERVED | 8 | [9 empty] | TRUE
51421 | Protection Setup | [13 empty] | TRUE
51421 | Protection A2700M Voltage Setup | Setup Access | 51421 | Protection voltage setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Protection Voltage Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Protection Voltage Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  | DIP | 51422 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1 : Alarm 2 : Latched alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51423 | Start threshold | 1 | UINT16 | RW | 900 = 90.0% | 0.1% | Alarm 시작 기준 10(1.0%) ~ 980(98.0%) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51424 | End threshold | 1 | UINT16 | RW | 920 = 92.0% | 0.1% | Alarm 종료 기준 Start threshold + 10(Start threshold + 1%) ~ 990(99.0%) |  |  |  |  | TRUE
|  | SWELL | 51425 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1 : Alarm 2 : Latched alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51426 | Start threshold | 1 | UINT16 | RW | 1100 = 110.0% | 0.1% | Alarm 시작 기준 1020(102.0%) ~ 9990(999.0%) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51427 | End threshold | 1 | UINT16 | RW | 1080 = 108.0% | 0.1% | Alarm 종료 기준 1010(101.0%) ~ Start threshold - 10(Start threshold - 1%) |  |  |  |  | TRUE
51541 | Protection A2750P[C] Setup | Module Selection and Access | 51541 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 보호계전 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51542 | A2750P Protection current setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Protection Current Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Protection Current Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  | THR | 51543 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51544 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1: Alarm 2: Latched Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51545 | Alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 80 | % TCU | 알람 기준치 범위 (TCU 기준) : 10 ~ 100 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51546 | Motor trip class | 1 | UINT16 | RW | 5 |  | Motor trip class 5 ~ 40 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51547 | Service factor | 1 | UINT16 | RW | 115 = 1.15 | 0.01 | Service factor 100(1.00) ~ 200(2.00) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51548 | Current unbalance factor | 1 | UINT16 | RW | 0 = 0.0 | 0.1 | Current unabalance factor 0(0.0) ~ 100(10.0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51549 | THR input current | 1 | UINT16 | RW | 0 = I max |  | THR 입력 전류 0: I max 1: I average |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51550 | Cooling mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Restart level |  | 냉각 기준 판단 0: Time 1: Restart level |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51551 | Fault reset timeout | 1 | UINT16 | RW | 300 | sec | Fault reset 시간. Cooling mode가 Time으로 설정된 경우에만 사용 60 ~ 9999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51552 | Pause time | 1 | UINT16 | RW | 10 | sec | Pause time. Cooling mode가 Time으로 설정된 경우에만 사용 0 ~ 9999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51553 | Restart level | 1 | UINT16 | RW | 80 | % TCU | Restart level. Cooling mode가 Restart level인 경우에만 사용 10 ~ 100 |  |  |  |  | TRUE
|  | OCR | 51554 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51555 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1: Alarm 2: Latched Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51556 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 200 | %FLC | Fault 기준 90 ~ 600 % ACB module : 90 ~ 1000% |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51557 | Fault time delay | 1 | UINT16 | RW | 100 = 10.0s ACB : 100 = 1.00s | 0.1s ACB : 0.01s | Fault 판단 지연 시간 1(0.1s) ~ 9999(999.9s) ACB module : 5(0.05s) ~ 9999(99.99s) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51558 | Alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 200 | %FLC | Alarm 기준 90 ~ 600 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51559 | Alarm time delay | 1 | UINT16 | RW | 5 = 0.05sec | 0.01 sec | Alarm 판단 지연 시간 5(0.05sec) ~ 9999(99.99sec) |  |  |  |  | TRUE
|  | POCR | 51560 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51561 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1: Alarm 2: Latched Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51562 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 80 | %Unbal | Fault 기준 70 ~ 90 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51563 | Fault time delay | 1 | UINT16 | RW | 500 = 5.00sec | 0.01 sec | Fault 판단 지연 시간 5(0.05sec) ~ 5000(50.00sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51564 | Alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 80 | %Unbal | Alarm 기준 70 ~ 90 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51565 | Startup time delay | 1 | UINT16 | RW | 0 = 0.0sec | 0.1 sec | Startup 지연 시간 0(0.0ec) ~ 50(5.0sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51566 | Current calculation method | 1 | UINT16 | RW | 0 = Phase Unbalance |  | 전류 계산 방법 0: Phase Unbalance 1: Zero Sequence Unabalance |  |  |  |  | TRUE
|  | PSR | 51567 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  | UBCR | 51568 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51569 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1: Alarm 2: Latched Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51570 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 10 | %Unbal | Fault 기준 10 ~ 70 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51571 | Fault time delay | 1 | UINT16 | RW | 500 = 5.00sec | 0.01 sec | Fault 판단 지연 시간 10(0.10sec) ~ 5000(50.00sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51572 | Alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 10 | %Unbal | Alarm 기준 10 ~ 70 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51573 | Alarm time delay | 1 | UINT16 | RW | 5 = 0.05sec | 0.01 sec | Alarm 판단 지연 시간 5(0.05sec) ~ 9999(99.99sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51574 | Startup time delay | 1 | UINT16 | RW | 0 = 0.0sec | 0.1 sec | Startup 지연 시간 0(0.0ec) ~ 50(5.0sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51575 | Current calculation method | 1 | UINT16 | RW | 0 = Phase Unbalance |  | 전류 계산 방법 0: Phase Unbalance 1: Zero Sequence Unabalance |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51576 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  | JAM | 51577 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51578 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1: Alarm 2: Latched Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51579 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 200 | %FLC | Fault 기준 100 ~ 800 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51580 | Fault time delay | 1 | UINT16 | RW | 1 | sec | Fault 판단 지연 시간 1 ~ 500 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51581 | Alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 200 | %FLC | Alarm 기준 100 ~ 800 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51582 | Alarm time delay | 1 | UINT16 | RW | 5 = 0.05sec | 0.01 sec | Alarm 판단 지연 시간 5(0.05sec) ~ 9999(99.99sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51583 | Current calculation method | 1 | UINT16 | RW | 0 = I max |  | 전류 계산 방법 0: I max 1: I average |  |  |  |  | TRUE
|  | GR[ZCT] | 51584 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51585 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1: Alarm 2: Latched Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51586 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 100 = 1.00A | 0.01 A | Fault 기준 2(0.02A) ~ 2000(20.00A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51587 | Fault time delay | 1 | UINT16 | RW | 100 = 1.00sec | 0.01 sec | Fault 판단 지연 시간 5(0.05sec) ~ 5000(50.00sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51588 | Alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 100 = 1.00A | 0.01 A | Alarm 기준 2(0.02A) ~ 2000(20.00A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51589 | Alarm time delay | 1 | UINT16 | RW | 5 = 0.05sec | 0.01 sec | Alarm 판단 지연 시간 5(0.05sec) ~ 9999(99.99sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51590 | Startup blocking | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Startup blocking 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51591 | Startup time delay | 1 | UINT16 | RW | 0 = Auto | 0.1 sec | Startup 지연 시간 0: Auto, 1(0.1sec) ~ 500(50.0sec) |  |  |  |  | TRUE
|  | GR[CT] | 51592 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51593 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1: Alarm 2: Latched Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51594 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 20 = 20A ACB : 100 = 1.00A | A | Fault 기준 Accura 2750PC-ACB 25(0.25A) ~ 200(2.00A) Accura 2750PC-5A 20(20A) ~ 30(30A) Accura 2750PC-30A 20(20A) ~ 30(30A) Accura 2750PC-100A 20(20A) ~ 100(100A) Accura 2750PC-160A 20(20A) ~ 160(160A) Accura 2750PC-250A 20(20A) ~ 250(250A) Accura 2750PC-400A 20(20A) ~ 400(400A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51595 | Fault time delay | 1 | UINT16 | RW | 100 = 1.00sec | 0.01 sec | Fault 판단 지연 시간 5(0.05sec) ~ 5000(50.00sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51596 | Alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 20 = 20A ACB : 100 = 1.00A | A | Alarm 기준 Accura 2750PC-ACB 25(0.25A) ~ 200(2.00A) Accura 2750PC-5A 20(20A) ~ 30(30A) Accura 2750PC-30A 20(20A) ~ 30(30A) Accura 2750PC-100A 20(20A) ~ 100(100A) Accura 2750PC-160A 20(20A) ~ 160(160A) Accura 2750PC-250A 20(20A) ~ 250(250A) Accura 2750PC-400A 20(20A) ~ 400(400A) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51597 | Alarm time delay | 1 | UINT16 | RW | 5 = 0.05sec | 0.01 sec | Alarm 판단 지연 시간 5(0.05sec) ~ 9999(99.99sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51598 | Startup blocking | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Startup blocking 0 : Disable 1 : Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51599 | Startup time delay | 1 | UINT16 | RW | 0 = Auto | 0.1 sec | Startup 지연 시간 0 : Auto 1(0.1sec) ~ 500(50.0sec) |  |  |  |  | TRUE
|  | UCR | 51600 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51601 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0 : Disable 1: Alarm 2: Latched Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51602 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 50 | %FLC | Fault 기준 10 ~ 90 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51603 | Fault time delay | 1 | UINT16 | RW | 10 | sec | Fault 판단 지연 시간 1 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51604 | Alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 50 | %FLC | Alarm 기준 10 ~ 90 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51605 | Alarm time delay | 1 | UINT16 | RW | 5 = 0.05sec | 0.01 sec | Alarm 판단 지연 시간 5(0.05sec) ~ 9999(99.99sec) |  |  |  |  | TRUE
|  | LSR | 51606 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51607 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0: Disable 2: Latched Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  | MC Supervision | 51608 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51609 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 5 | %FLC | Fault 기준 5 ~ 120 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51610 | Fault time delay | 1 | UINT16 | RW | 20 = 2.0sec | 0.1 sec | Fault 판단 지연 시간 1(0.1 sec) ~ 100(10.0sec) |  |  |  |  | TRUE
|  | IOCR | 51611 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51612 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 5A : 400 = 40.0A 30A : 2400 = 240.0A 100A : 8000 = 800.0 A 160A : 12800 = 1280.0 A 250A : 20000 = 2000.0 A 400A : 32000 = 3200.0 A | 0.1 A | Fault 기준 5A : 50(5.0A) ~ 400(40.0A) 30A : 300(30.0A) ~ 2400(240.0A) 100A : 1000(100.0A) ~ 8000(800.0A) 160A : 1600(160.0A) ~ 12800(1280.0A) 250A : 2500(250.0A) ~ 20000(2000.0A) 400A : 4000(400.0A) ~ 32000(3200.0A) ACB : 200~1600%FLC |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51613 | Fault time delay | 1 | UINT16 | RW | 0 = 순시 | 0.1 sec | Fault 판단 지연 시간 정한시 : 1(0.1 sec) ~ 100(10.0sec) 순시 : 0 ※ ACB 는 0으로 고정 |  |  |  |  | TRUE
|  | PSR | 51614 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 200 | %UB2 | Fault threshold. 100(100%) ~ 1000(1000%) UB2 : 역상분 불평형율 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51615 | Run enable | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Run enable 0 : Disable, 1 : Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51616 | Fault delay | 1 | UINT16 | RW | 20 = 0.20 sec | 0.01 sec | Fault delay 5(0.05 sec) ~ 200(2.00 sec) |  |  |  |  | TRUE
|  | UVR | 51617 | Fault function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  | TRUE
|  |  | 51618 | Alarm function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Alarm 활성화 여부 0: Disable 1: Enable 2: Latched Alarm |  | TRUE
|  |  | 51619 | Fault threshold | 1 | UINT16 | RW | 85% |  | 70% ~ 99% |  | TRUE
|  |  | 51620 | Fault delay time | 1 | UINT16 | RW | 30 = 3.0s |  | Fault 판단 지연 시간 2(0.2sec) ~ 250(25.0sec) |  | TRUE
|  |  | 51621 | Alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 85% |  | 70% ~ 99% |  | TRUE
|  |  | 51622 | Alarm delay time | 1 | UINT16 | RW | 5(0.5s) |  | Alarm 판단 지연 시간 2(0.5sec) ~ 250(25.0sec) |  | TRUE
|  | LT.OCR | 51623 | Fault Enable | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Fault 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51624 | Fault Threshold | 1 | UINT16 | RW | 100 = (100%FLC) |  | 80 ~ 110 (%FLC) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51625 | Fault Delay time | 1 | UINT16 | RW | 50 = 0.5sec |  | 50(0.5s) ~ 3000(30.00s) |  |  |  |  | TRUE
|  | OCR (extenstion) | 51626 | OCR Startup blocking | 1 | UINT16 | RW | 1 : Enable |  | 0 : Disable 1 : Enable |  |  |  |  | TRUE
|  | I.OCR (extension) | 51627 | I.OCR Alarm Function | 1 | UINT16 | RW | Disable |  | 0: Disable, 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51628 | I.OCR Alarm Threshold | 1 | UINT16 | RW | 5A : 400 = 40.0A 30A : 2400 = 240.0A 100A : 8000 = 800.0 A 160A : 12800 = 1280.0 A 250A : 20000 = 2000.0 A 400A : 32000 = 3200.0 A ACB : 400%FLC | 0.1 A | Alarm 기준 5A : 50(5.0A) ~ 400(40.0A) 30A : 300(30.0A) ~ 2400(240.0A) 100A : 1000(100.0A) ~ 8000(800.0A) 160A : 1600(160.0A) ~ 12800(1280.0A) 250A : 2500(250.0A) ~ 20000(2000.0A) 400A : 4000(400.0A) ~ 32000(3200.0A) ACB : 200~1600%FLC |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51629 | I.OCR Alarm Delay Time | 1 | UINT16 | RW | 0 = 순시 | 0.1 sec | Alarm 판단 지연 시간 정한시 : 1(0.1 sec) ~ 100(10.0sec) 순시 : 0 ※ ACB 는 0으로 고정 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51630 | OCR Curve type | 1 | UINT16 | RW | 0: Definite time |  | 0: Definite time 1: IEC A (IEC Inverse) 2: IEC B (IEC Very Inverse) 3: IEC C (IEC Extremely Inverse) 4: LTI (LONG TIME Inverse) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51631 | OCR Time multiplier | 1 | UINT16 | RW | 1 | 0.01 | 0.05 ~ 10.00 |  |  |  |  | TRUE
51711 | Motor Setup | [13 empty] | TRUE
51711 | Motor Control Setup | Module Selection and Access | 51711 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Motor control 설정을 수행할 Accura 2750P의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51712 | Motor control setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Motor Control Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Motor Control Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  | Emergency | 51713 | Emergency start function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Emergency start 활성화 여부 0 : Disable 1 : Enable |  |  |  |  | TRUE
|  | Starter Function | 51714 | Starter function | 1 | UINT16 | RW | P type 0 = Overload Relay PC, PH type 1 : Direct Starter |  | Starter function 종류 0: Overload Relay 1: Direct Starter 2: Reverse Starter 3: Two-Speed Starter 4: Two-Step Starter 5 : Custom Starter |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51715 | LC Check function | 1 | UINT16 | RW | 0 = disable |  | LC check function 0: disable 1: enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51716 | Control transfer mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = bumpless mode |  | control transfer mode 0: bumpless mode 1: bump mode |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51717 | Transition timeout | 1 | UINT16 | RW | 10 = 1.0sec | 0.1 sec | 상태 전이 제한 시간 0(0.0sec) ~ 999(99.9sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51718 | Step 1 timeout | 1 | UINT16 | RW | 50 = 5.0sec | 0.1 sec | Step 1 timeout for 2-step starter mode 1(0.1sec) ~ 9999(999.9sec) Starter funciton 설정이 Custom Starter(5)일 경우는 무시 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51719 | Step 1 end threshold | 1 | UINT16 | RW | 100 | %FLC | Step 1 end threshold for 2-step starter mode 30 ~ 300 Starter funciton 설정이 Custom Starter(5)일 경우는 무시 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51720 | CT Sensing Position | 1 | UINT16 | RW | 0 = Supply Cable position |  | 전류 센싱 위치 설정 for 2-step starter mode 0: Supply Cable position 1: Delta position Starter funciton 설정이 Custom Starter(5)일 경우는 무시 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51721 | Control direct transition | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Control direct transition 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51722 | RESERVED | 5 | [9 empty] | TRUE
|  | Control Permission OF LOP | 51727 | Control permission in MCC local LOP remote | 1 | UINT16 | RW | Description 참조 |  | Control Permission in MCC Local LOP Remote, bit assignment 0: Disable 1: Enable [0] DI start [1] DI stop [2] A2750D start [3] A2750D stop [4] A2700D start [5] A2700D stop [6] REM NET start [7] REM NET stop [8] A2750LC start [9] A2750LC stop 초기값 [0] DI start : 1 [1] DI stop : 1 [2] A2750D start : 1 [3] A2750D stop : 1 [4] A2700D start : 1 [5] A2700D stop : 1 [6] REM NET start : 0 [7] REM NET stop : 1 [8] A2750LC start : 1 [9] A2750LC stop : 1 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51728 | Control permission in MCC remote LOP remote | 1 | UINT16 | RW | Description 참조 |  | Control Permission in MCC Remote LOP Remote, bit assignment 0: Disable 1: Enable [0] DI start [1] DI stop [2] A2750D start [3] A2750D stop [4] A2700D start [5] A2700D stop [6] REM NET start [7] REM NET stop [8] A2750LC start [9] A2750LC stop 초기값 [0] DI start : 0 [1] DI stop : 1 [2] A2750D start : 0 [3] A2750D stop : 1 [4] A2700D start : 0 [5] A2700D stop : 1 [6] REM NET start : 1 [7] REM NET stop : 1 [8] A2750LC start : 0 [9] A2750LC stop : 1 |  |  |  |  | TRUE
|  | Starts Limit | 51729 | Function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 기능 활성화 여부 0:Disable 1:Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51730 | Allowed starts number | 1 | UINT16 | RW | 32 |  | Allowed Starts Number 1 ~ 32 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51731 | Time window | 1 | UINT16 | RW | 5 = 5min | min | Time Window 1 ~ 1440 |  |  |  |  | TRUE
|  | Control Command Error Check | 51732 | Check fault enable | 1 | UINT16 | RW | Description 참조 |  | Diagnostic fault enable, bit assignment 0: Disable 1: Latched Alarm 2: Fault [1:0] Start command check [3:2] Run check back [5:4] Stop command check [7:6] Stop check back 기본값 모든 항목 0(disable) |  |  |  |  | TRUE
|  | Auto Restart | 51733 | Function enable | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 기능 활성화 여부 // 0:Disable 1:Enable 0: Disable 1: Auto 2: User |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51734 | Auto restart enable time | 1 | UINT16 | RW | 20 = 2.0sec | 0.1 sec | Auto Restart Enable Time 1(0.1sec) ~ 20(2.0sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51735 | Auto restart disable time | 1 | UINT16 | RW | 40 = 4.0sec | 0.1 sec | Auto Restart Disable Time 1(0.1sec) ~ 100(10.0sec) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51736 | Auto restart time delay | 1 | UINT16 | RW | 5 | sec | Auto Restart Time Delay 1 ~ 600 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51737 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  | Event Reset Mode | 51738 | Remote reset function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Remote Reset Function 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51739 | RESERVED | 9 | [9 empty] | TRUE
|  | Inverter Control | 51748 | Inverter surpport | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 기능 활성화 여부 0:Disable 1:Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51749 | Inverter/Bypass select button | 1 | UINT16 | RW | 0 : A2750DCI |  | 0 : A2750DCI, 1 : A2750LCI, 2 : both |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51750 | Auto bypass transfer | 1 | UINT16 | RW | 1 = Enable |  | 0:Disable 1:Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51751 | FAULT function in inverter mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 0:Disable 1:Latched Alarm 2 : Fault |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51752 | ALARM function in inverter mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 0:Disable 1:Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  | Control Permission OF LOCAL | 51753 | Control permission in MCC local LOP local | 1 | UINT16 | RW | Description 참조 |  | Control Permission in MCC Local LOP Local, bit assignment 0: Disable 1: Enable [0] DI start [1] DI stop [2] A2750D start [3] A2750D stop [4] A2700D start [5] A2700D stop [6] REM NET start [7] REM NET stop [8] A2750LC start [9] A2750LC stop 초기값 [0] DI start : 1 [1] DI stop : 1 [2] A2750D start : 1 [3] A2750D stop : 1 [4] A2700D start : 1 [5] A2700D stop : 1 [6] REM NET start : 0 [7] REM NET stop : 1 [8] A2750LC start : 1 [9] A2750LC stop : 1 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51754 | Control permission in MCC remote LOP local | 1 | UINT16 | RW | Description 참조 |  | Control Permission in MCC Remote LOP Local, bit assignment 0: Disable 1: Enable [0] DI start [1] DI stop [2] A2750D start [3] A2750D stop [4] A2700D start [5] A2700D stop [6] REM NET start [7] REM NET stop [8] A2750LC start [9] A2750LC stop 초기값 [0] DI start : 1 [1] DI stop : 1 [2] A2750D start : 1 [3] A2750D stop : 1 [4] A2700D start : 1 [5] A2700D stop : 1 [6] REM NET start : 0 [7] REM NET stop : 1 [8] A2750LC start : 1 [9] A2750LC stop : 1 |  |  |  |  | TRUE
|  | Motor Restart Block | 51755 | Motor Control Blocking Function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Control Blocking 기능 활성화 여부 0: Disable 1: Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51756 | Dip Start LV | 1 | UINT16 | RW |  | %
|  |  | 51757 | Dip End Lv | 1 | UINT16 | RW |  | %
51771 | Motor Operation Limit Setup | Module Selection and Access | 51771 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Maintenance 설정을 수행할 Accura 2750P의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51772 | Motor Operation Limit setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Motor Operation Limit Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Motor Operation Limit Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  | Operating Time Limit | 51773 | Function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 기능 활성화 여부 0: Disable 1: Caution 2: Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51774 | Limit time | 1 | UINT16 | RW | 10000 | hour | Limit time 1 ~ 60000 |  |  |  |  | TRUE
|  | Non-operating Time Limit | 51775 | Function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 기능 활성화 여부 0: Disable 1: Caution 2: Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51776 | Limit time | 1 | UINT16 | RW | 10000 | hour | Limit time 1 ~ 60000 |  |  |  |  | TRUE
|  | Starts Count Limit | 51777 | Function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 기능 활성화 여부 0: Disable 1: Caution 2: Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51778 | Limit Number | 1 | UINT16 | RW | 10000 |  | Limit number 1 ~ 60000 |  |  |  |  | TRUE
|  | Average Starting Current Limit | 51779 | Function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 기능 활성화 여부 0: Disable 1: Caution 2: Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51780 | Limit level | 1 | UINT16 | RW | 800 | %FLC | Limit Level 200 ~ 1000 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51781 | Min starts number | 1 | UINT16 | RW | 1000 |  | Min Starts Number 1 ~ 60000 |  |  |  |  | TRUE
|  | Average Starting Time Limit | 51782 | Function | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | 기능 활성화 여부 0: Disable 1: Caution 2: Alarm |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51783 | Limit time | 1 | UINT16 | RW | 20 | sec | Limit time 1 ~ 100 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51784 | Min starts number | 1 | UINT16 | RW | 1000 |  | Min Starts Number 1 ~ 60000 |  |  |  |  | TRUE
|  | Reserved Area | 51785 | RESERVED | 6
51791 | Network Management Setup | Network Management Setup | 51791 | Network Management Setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Network Management Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Network Management Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51792 | Network management mode | 1 | UINT16 | RW | 1 : RSTP |  | Network management mode 설정 0: Normal switching 1: RSTP 2: Teaming 3: Dedicated Redundancy Port |  |  |  |  | TRUE
|  | RSTP Detail Setup | 51793 | Bridge priority | 1 | UINT16 | RW | 0xC000 |  | Bridge priority 0X0000 ~ 0xF000. 0x1000 단위로 설정 가능 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51794 | Bridge max age | 1 | UINT16 | RW | 40 |  | Bridge max age 6 ~ 40 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51795 | Bridge hello time | 1 | UINT16 | RW | 2 |  | Bridge hello time 1 ~ 2 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51796 | Bridge forward delay | 1 | UINT16 | RW | 30 |  | Bridge forward delay 4 ~ 30 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51797 | Bridge aging value | 1 | UINT16 | RW | 500 |  | Bridge aging value 125 ~ 2000 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51798 | Bridge detection time | 1 | UINT16 | RW | 6 |  | Bridge detection time 5 ~ 10 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51799 | Transition to forward time | 1 | UINT16 | RW | 5 |  | Transition to forward time 3 ~ 10 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51800 | TC transmission time | 1 | UINT16 | RW | 3 |  | TC transmission time 3 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51801 | Recent backup delay time | 1 | UINT16 | RW | 4 |  | Recent backup delay time 4 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51802 | TX hold count | 1 | UINT16 | RW | 10 |  | TX hold count 1 ~ 10 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51803 | Broadcast intensive interval | 1 | UINT16 | RW | 1000 |  | Broadcast intensive interval 1000 ~ 10000. 100 단위로 설정 가능 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51804 | Broadcast max period | 1 | UINT16 | RW | 4000 |  | Broadcast max period 1000 ~ 10000. 100 단위로 설정 가능 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51805 | Connection poll period | 1 | UINT16 | RW | 100 |  | Connection poll period 50 ~ 200. 10 단위로 설정 가능 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51806 | Send broadcast mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Enable |  | Send broadcast mode 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51807 | Root port monitoring mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Enable |  | Root port monitoring mode 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51808 | Send TC mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Send TC mode 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51809 | Flush MAC mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Flush MAC mode 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51810 | Erase aged reveived info | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Erase aged reveived info 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51811 | Allow edge port | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Allow edge port 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51812 | Log mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Log mode 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 51813 | RESERVED | 18
51831 | DI/DO ID Setup | [13 empty] | TRUE
51831 | DI Setup | DI Setup | 51831 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | DI 설정을 수행할 Accura 2750P의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51832 | Accura 2750P DI setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750P DI Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750P DI Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51833 | DI Channel 1 | 1 | UINT16 | RW | A2750P 9 = Event Reset A2750PC, PH 0 = No Use |  | DI 용도 0: No Use 1: RUN1 2: RUN2 3: STOP 4 : REMOTE Select 5: OFF Mode 6:RUN1 Status 7: RUN2 Status 8: Emergency Start 9: Event Reset 10 : Reserved 11: MCCB Trip 12 : External Alarm 13: Control Power Monitoring 14 : Inverter MCCB TRIP 15 : Inverter RUN1 Status 16 : Inverter RUN2 Status 17 : Inverter Fault1 18 : Inverter Fault2 101 - 115: Control Logic General Input 1 - 15 Accura 2750P 모듈은 0: No Use 9: Event Reset 101: General Input 만 유효 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51834 | DI Channel 2 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750PC only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51835 | DI Channel 3 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750PC only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51836 | DI Channel 4 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750PC only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51837 | DI Channel 5 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750PC only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51838 | DI Channel 6 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750PC only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51839 | DI Channel 7 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750PC only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51840 | DI Channel 8 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750PC only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51841 | DI Channel 9 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750PC only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51842 | DI Channel 10 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750PC only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51843 | Polarity | 1 | UINT16 | RW | All bits 0 = Normal |  | Polarity, bit assignment [14:0] 0: Normal(energized-->logic 1) 1: Reverse(energized-->logic 0) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51844 | DI Channel 11 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750INV only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51845 | DI Channel 12 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750INV only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51846 | DI Channel 13 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750INV only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51847 | DI Channel 14 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750INV only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51848 | DI Channel 15 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | Accura 2750INV only, 설정 값은 DI Channel 1 참조. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51849 | RESERVED | 2
51851 | DO Setup | DO Setup | 51851 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | DO 설정을 수행할 Accura 2750P의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51852 | Accura 2750P DO setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750P DO Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750P DO Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51853 | DO Channel 1 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | A2750P 0: No Use 3: Alarm 4: Fault 7: MCCB Trip 101 ~ 103: General Output 1~3 A2750PC/INV, A2750PH 0: No Use 1: RUN1 2: RUN2 3: Alarm 4: Fault, 5 : Inverter RUN1 6 : Inverter RUN2, 7 : MCCB TRIP, 8: MHT, 9: AUTO RESTART 101~113: General Output 1~13 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51854 | DO Channel 2 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 1 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51855 | DO Channel 3 | 1 | UINT16 | RW | PC type only 0 = No Use |  | DO Channel 1 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51856 | DO Channel 4 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 1 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51857 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 51858 | DO Channel 5 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | A2750INV type only 0: No Use 1: RUN1 2: RUN2 3: Alarm 4: Fault, 5 : Inverter RUN1 6 : Inverter RUN2, 7 : MCCB TRIP, 8: MHT, 9: AUTO RESTART 101~113: General Output 1~13 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51859 | DO Channel 6 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 5 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51860 | DO Channel 7 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 5 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51861 | DO Channel 8 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 5 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51862 | DO Channel 9 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 5 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51863 | DO Channel 10 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 5 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51864 | DO Channel 11 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 5 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51865 | DO Channel 12 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 5 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51866 | DO Channel 13 | 1 | UINT16 | RW | 0 = No Use |  | DO Channel 5 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51867 | RESERVED | 3
51941 | Energy Setup | [13 empty] | TRUE
51941 |  | Accura 2700M Energy | 51941 | Accura 2700M Energy setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700 Energy Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700 Energy Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51942 | Received kWh | 4 | INT64 | RW |  | kWh | 수전한 kWh 설정, 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51946 | Delivered kWh | 4 | INT64 | RW |  | kWh | 송전한 kWh 설정 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51950 | Received kVARh | 4 | INT64 | RW |  | kVARh | 수전한 kVARh 설정. 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51954 | Delivered kVARh | 4 | INT64 | RW |  | kVARh | 송전한 kVARh 설정. 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51958 | kVAh | 4 | INT64 | RW |  | kVAh | kVAh 설정. 범위 [0 ~ 2^52 -1] |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51962 | RESERVED | 7
51971 |  | Accura 2750P Energy | 51971 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Energy 설정을 수행할 Accura 2750P의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51972 | Accura 2750P Energy setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750P Energy Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750P Energy Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51973 | Received Wh | 4 | INT64 | RW |  | Wh | 수전한 Wh 설정. 범위 0 ~ 2^62 -1 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51977 | Delivered Wh | 4 | INT64 | RW |  | Wh | 송전한 Wh 설정. 범위 0 ~ 2^62 -1 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51981 | Received VARh | 4 | INT64 | RW |  | VARh | 수전한 VARh 설정. 범위 0 ~ 2^62 -1 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51985 | Delivered VARh | 4 | INT64 | RW |  | VARh | 송전한 VARh 설정. 범위 0 ~ 2^62 -1 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51989 | VAh | 4 | INT64 | RW |  | VAh | VAh 설정. 범위 0 ~ 2^62 -1 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 51993 | RESERVED | 8
52001 | Cooperation Setup | [13 empty] | TRUE
52001 |  | Cooperation Setup | 52001 | Cooperation setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Cooperation Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Cooperation Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52002 | Cooperation mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Stand alone |  | 이중화 동작 모드 0 : Detection 1 : Stand alone 2 : Redundancy |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52003 | Switch over delay | 1 | UINT16 | RW | 1000 | msec | 이중화 스위칭시 delay 제한 시간 500 ~ 5000 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52004 | Partner MAC | 3 | CHAR(6) | RW |  |  | 파트너 MAC Address |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52007 | Communication Interface | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이중화 동작 모드가 Redundancy 인 경우 상위 통신 방식 선택 0: Ethernet 1: RS-485
|  |  | 52008 | RESERVED | 13
|  | Stand by LED Setup | 52021 | Stand by LED setup3 | 1 | UINT16 | W |  |  | Stand by 장치의 Device LED를 상시 켜도록 기록하는 주소. 0 이외의 값 기록 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52022 | RESERVED | 9
|  | A2700M Measurement Data Mismatch Event Setup | 52031 | A2700M measurement data mismatch event access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, A2700M Measurement Data Mismatch Event Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, A2700M Measurement Data Mismatch Event Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52032 | Mismatch start threshold | 1 | UINT16 | RW | 5 | % | 이벤트 발생 기준. 범위 1 ~ 50. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52033 | Mismatch end threshold | 1 | UINT16 | RW | 5 | % | 이벤트 상태 해소 기준. 범위 1 ~ Mismatch end threshold |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52034 | Delay | 1 | UINT16 | RW | 0 | sec | 이벤트 발생 지연 시간. 범위 0 ~ 9 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52035 | RESERVED | 176
52211 | Siemens PLC Client Setup | Siemens PLC Client Setup | 52211 | Siemens PLC client setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Siemens PLC Client Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Siemens PLC Client Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Client 1 | 52212 | Target IP | 2 | UINT32 | RW | 0A0A19C6h = 10.10.25.198 |  | Client 1에 연동할 Siemens PLC IP |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52214 | Enable | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Client 1과 Siemens PLC의 동작 연동 여부 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52215 | Rack number | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 연동할 PLC의 Rack 번호. 범위 : 0 ~ 7 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52216 | Slot number | 1 | UINT16 | RW | 3 |  | 연동할 PLC의 Slot 번호. 범위 : 0 ~ 31 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52217 | Data DB | 1 | UINT16 | RW | 2000 |  | 계측 데이터를 기록할 PLC의 DB 값 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52218 | Data address | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 계측 데이터를 기록할 PLC의 address 값 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52219 | Control DB | 1 | UINT16 | RW | 2000 |  | 제어 명령을 기록할 PLC의 DB 값 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52220 | Control address | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 제어 명령을 기록할 PLC의 address 값 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Client 2 | 52221 | Target IP | 2 | UINT32 | RW | 0A0A19C7h = 10.10.25.199 |  | Client 2에 연동할 Siemens PLC IP |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52223 | Enable | 1 | UINT16 | RW | 0 = Disable |  | Client 2와 Siemens PLC의 동작 연동 여부 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52224 | Rack number | 1 | UINT16 | RW | 1 |  | 연동할 PLC의 Rack 번호. 범위 : 0 ~ 7 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52225 | Slot number | 1 | UINT16 | RW | 3 |  | 연동할 PLC의 Slot 번호. 범위 : 0 ~ 31 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52226 | Data DB | 1 | UINT16 | RW | 2000 |  | 계측 데이터를 기록할 PLC의 DB 값 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52227 | Data address | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 계측 데이터를 기록할 PLC의 address 값 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52228 | Control DB | 1 | UINT16 | RW | 2000 |  | 제어 명령을 기록할 PLC의 DB 값 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52229 | Control address | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 제어 명령을 기록할 PLC의 address 값 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52230 | RESERVED | [7 empty] | TRUE |  |  | TRUE
52231 | Modbus Client Setup | Modbus Client Setup | 52231 | Modbus Client Setup Access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Modbus Client Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Modbus Client Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Server 1 | 52232 | Server IP Address | 2 | UINT16 | RW | 0A0A19C6h = 10.10.25.198 |  | Server 1에 연동할 Modbus IP |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52234 | Server Enable | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Server 1과 Modbus의 동작 연동 여부 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52235 | Sever Port | 1 | UINT16 | RW | 502 |  | Server Port 번호 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52236 | Data Address | 1 | UINT16 | RW | 44501 |  | 계측 데이터를 기록할 Address |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52237 | Control Address | 1 | UINT16 | RW | 49501 |  | 제어명령을 기록할 Address |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Server 2 | 52238 | Server IP Address | 2 | UINT16 | RW | 0A0A19C7h = 10.10.25.199 |  | Server 2에 연동할 Modbus IP |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52240 | Server Enable | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Server 2와 Modbus의 동작 연동 여부 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52241 | Sever Port | 1 | UINT16 | RW | 502 |  | Server Port 번호 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52242 | Data Address | 1 | UINT16 | RW | 44501 |  | 계측 데이터를 기록할 Address |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52243 | Control Address | 1 | UINT16 | RW | 49501 |  | 제어명령을 기록할 Address |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52244 | RESERVED | [7 empty] | TRUE |  |  | TRUE
52251 | Operation Voltage Drop Setup | Operation Voltage Drop Setup | 52251 | Dropped voltage | 1 | UINT16 | RW | 30 = 0.3V | 0.01V | A2700M CPU에 공급되는 동작 전압 강하 발생 판단 기준. 정상 동작 전압과 설정 치 이상 전압 차가 발생하면 전압 강하 발생으로 판단 A2700D의 backlight를 끈다. 범위 : 1 ~ 500(0.01 V ~ 5.00 V) |  |  |  |  | TRUE
52261 | Storm Control Setup | Storm Control Setup | 52261 | Storm control setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Storm Control Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Storm Control Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52262 | Storm control enable | 1 | UINT16 | RW | 1 = Enable |  | Storm control enable 0 : Disable, 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52263 | Contiguous RX detection time | 1 | UINT16 | RW | 200 | msec | Contiguous RX detection time 200 ~ 500 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52264 | Contiguous RX detection count | 2 | INT32 | RW | 20000 |  | Contiguous RX detection count 1024 ~ 100000 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52266 | Max contiguous RX time | 1 | UINT16 | RW | 500 | msec | Max contiguous RX time 500 ~ 5000 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52267 | Allowed violation count | 1 | UINT16 | RW | 5 |  | Allowed violation count 1 ~ 10 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52268 | Allowed RX for 100msec | 2 | INT32 | RW | 5000 |  | Allowed RX for 100msec 100 ~ 100000 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 52270 | RESERVED
52271 | User Defined Starter Function Setup | User defined starter function setup | 52271 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | User Defined Starter Function 설정을 읽어올 Accura 2750P의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52272 | User Defined Starter Function setup access | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면, User Defined Starter Function Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, User Defined Starter Function Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52273 | User Definded Starter Function enable | 1 | UINT16 | R | 0 = Disable |  | User defined starter function 기능 사용 여부. 0 : Disable 1 : Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52274 | Starter function 1 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | Starter function 1의 타입 정보와 순차 index를 포함한 ID Bit[0 ~ 7] : Starter type 0x1 : 직입 기동, 0x2 : 정역 기동, 0x3 : 2 step 기동, 0x4 : 2 speed 기동, 0x5 : custom Bit[8 ~ 15] : 타입별 순차 index. Starter type이 같은 설정이 여러 개일 때 증가한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52275 | Starter function 1 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | 정의된 Starter function 1의 이름 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52285 | Starter function 2 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | ※ Starter function 1 ID 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52286 | Starter function 2 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | ※ Starter function 1 function name |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52296 | Starter function 3 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | ※ Starter function 1 ID 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52297 | Starter function 3 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | ※ Starter function 1 function name |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52307 | Starter function 4 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | ※ Starter function 1 ID 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52308 | Starter function 4 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | ※ Starter function 1 function name |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52318 | Starter function 5 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | ※ Starter function 1 ID 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52319 | Starter function 5 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | ※ Starter function 1 function name |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52329 | Starter function 6 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | ※ Starter function 1 ID 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52330 | Starter function 6 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | ※ Starter function 1 function name |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52340 | Starter function 7 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | ※ Starter function 1 ID 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52341 | Starter function 7 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | ※ Starter function 1 function name |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52351 | Starter function 8 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | ※ Starter function 1 ID 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52352 | Starter function 8 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | ※ Starter function 1 function name |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52362 | Starter function 9 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | ※ Starter function 1 ID 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52363 | Starter function 9 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | ※ Starter function 1 function name |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52373 | Starter function 10 ID | 1 | UINT16 | R |  |  | ※ Starter function 1 ID 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52374 | Starter function 10 function name | 10 | CHAR(20) | R |  |  | ※ Starter function 1 function name |  |  |  |  | TRUE
52390 | User Defined Timer Info Setup | User Defined Timer Info Setup | 52390 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | User Defined Timer Info 설정을 읽어올 Accura 2750P의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52391 | User defined timer info setup access | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면, User Defined Timer Info Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52392 | User defined timer info enable | 1 | UINT16 | R | 0 = Disable |  | User defined timer info 기능 사용 여부. 0 : Disable 1 : Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52393 | Timer info 1 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 1의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52394 | Timer info 1 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 1의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52395 | Timer info 1 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 1 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52396 | Timer info 1 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 1의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52408 | Timer info 2 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 2의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52409 | Timer info 2 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 2의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52410 | Timer info 2 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 2 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52411 | Timer info 2 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 2의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52423 | Timer info 3 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 3의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52424 | Timer info 3 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 3의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52425 | Timer info 3 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 3 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52426 | Timer info 3 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 3의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52438 | Timer info 4 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 4의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52439 | Timer info 4 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 4의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52440 | Timer info 4 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 4 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52441 | Timer info 4 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 4의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52453 | Timer info 5 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 5의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52454 | Timer info 5 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 5의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52455 | Timer info 5 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 5 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52456 | Timer info 5 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 5의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52468 | Timer info 6 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 6의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52469 | Timer info 6 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 6의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52470 | Timer info 6 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 6 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52471 | Timer info 6 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 6의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52483 | Timer info 7 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 7의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52484 | Timer info 7 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 7의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52485 | Timer info 7 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 7 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52486 | Timer info 7 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 7의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52498 | Timer info 8 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 8의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52499 | Timer info 8 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 8의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52500 | Timer info 8 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 8 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52501 | Timer info 8 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 8의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52513 | Timer info 9 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 9의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52514 | Timer info 9 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 9의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52515 | Timer info 9 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 9 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52516 | Timer info 9 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 9의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52528 | Timer info 10 max | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 10의 설정 상한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52529 | Timer info 10 min | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 10의 설정 하한 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52530 | Timer info 10 value | 1 | UINT16 | R |  | sec | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 10 의 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52531 | Timer info 10 name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Accura 2750 PC control logic에서 사용되는 Timer 10의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52543 | RESERVED
52621 | Accura 2700 Control Locgic Parameter Value Setup | Accura 2700 Control Locgic Parameter Value Setup | 52621 | Control logic parameter 1 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 1 의 값. 설정을 위한 부가 정보는 54702 번지의 Accura 2700 Control Logic Parameter Setup을 참고. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52623 | Control logic parameter 2 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 2 의 값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52625 | Control logic parameter 3 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 3 의 값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52627 | Control logic parameter 4 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 4 의 값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52629 | Control logic parameter 5 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 5 의 값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52631 | Control logic parameter 6 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 6 의 값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52633 | Control logic parameter 7 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 7 의 값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52635 | Control logic parameter 8 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 8 의 값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52637 | Control logic parameter 9 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 9 의 값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52639 | Control logic parameter 10 value | 2 |  | RW |  |  | Accura 2700에서 사용하는 Control logic parameter 10 의 값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52641 | RESERVED
52851 | A2750DC AO Setup | A2750DC AO Setup | 52851 | Accura 2750 ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | DI 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52852 | Accura 2750DC AO setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750DC AO Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750DC AO Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52853 | AO source | 1 | UINT16 | RW | 0 : Disable |  | Accura 2750DC의 AO 채널을 통해 출력할 데이터. 0 : Disable, 1 : Current A, 2 : Current B, 3 : Current C, 4 : Current Average |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52854 | AO range type | 1 | UINT16 | RW | 1 : 4 ~ 20 mA |  | AO 채널 출력 범위. 0 : 0 ~ 20 mA, 1 : 4 ~ 20 mA |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52855 | High value | 1 | UINT16 | RW | 5A : 5 = 5A 30A : 30 = 30A 100A : 100 = 100A 160A : 160 = 160A 250A : 250 = 250A 400A : 400 = 400A | A | AO 출력 최대값(20mA)에 매핑할 데이터. 설정 범위. 단위 : A 5A, ACB : 0 ~ 5 * 8 * CT ratio 30A : 0 ~ 240 (rating current * 8) 100A : 0 ~ 800 160A : 0 ~ 1280 250A : 0 ~ 2000 400A : 0 ~ 3200 CT ratio = CT Primary current(51396) / CT Secondary current(51398) |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 52856 | Low value | 1 | UINT16 | RW | 0 = 0A | A | AO 출력 최소값(0 or 4 mA)에 매핑할 데이터 설정 범위. 단위 : A 5A, ACB : 0 ~ 5 * 8 * CT ratio 30A : 0 ~ 240 (rating current * 8) 100A : 0 ~ 800 160A : 0 ~ 1280 250A : 0 ~ 2000 400A : 0 ~ 3200 CT ratio = CT Primary current(51396) / CT Secondary current(51398) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52857 | RESERVED
52861 | A2750DC RS-485 Setup | A2750DC RS-485 Setup | 52861 | Accura 2750 ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | DI 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52862 | Accura 2750DC RS-485 setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750DC RS-485 Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750DC RS-485 Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52863 | Device Address | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | A2750DC의 RS-485 동작 주소 범위 : 0 ~ 247 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52864 | Baud rate | 1 | UINT16 | RW | 3 = 9600bps |  | A2750DC의 RS-485 UART의 baud rate(bps) 0: 1200, 1: 2400, 2: 4800, 3: 9600, 4: 19200, 5: 38400, 6: 57600, 7: 115200 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52865 | Parity | 1 | UINT16 | RW | 2 = Even |  | A2750DC의 RS-485 UART의 parity bit 0: None, 1: Odd, 2: Even |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52866 | Stop bits | 1 | UINT16 | RW | 0 = 1bits |  | A2750DC의 RS-485 UART의 Stop bits 0: 1bits, 1: 2bits |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 52867 | RESERVED
54401 | User General DIO Setup(ReadOnly) |  | 54401 | Accura 2750 ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다.
|  |  | 54402 | User General DIO setup access | 1 | UINT16 | RW
|  | General DIO Setup | 54403 | 1st program index | 1 | UINT16 | R
|  |  | 54404 | 1st dio information | 1 | UINT16 | R |  |  | [15:8] type : 0: di, 1: do [7:0] channel: 1 ~ 15
|  |  | 54405 | 1st general dio name | 8 | CHAR(16) | R
|  |  | 54413 | 2nd General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54423 | 3rd General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54433 | 4th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54443 | 5th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54453 | 6th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54463 | 7th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54473 | 8th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54483 | 9th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54493 | 10th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54503 | 11th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54513 | 12th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54523 | 13th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
|  |  | 54533 | 14th General DIO Setup | 10 |  | R |  |  | 1nd General DIO Setup 참고
54551 | A2750 IRM Setup | A2750 IRM Setup | 54551 | Accura 2750 ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다.
|  |  | 54552 | A2750 IRM Setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750IRM Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750IRM Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다.
|  |  | 54553 | PI Timer1 | 1 | UINT16 | RW | 1 | min | PI Test 첫번째 구간 Timer 설정 range:1~10
|  |  | 54554 | PI Timer 2 | 1 | UINT16 | RW | 10 | min | PI Test 두번째 구간 Timer 설정 range:1~10
|  |  | 54555 | DAR Timer 1 | 1 | UINT16 | RW | 30 | sec | DAR Test 첫번째 구간 Timer 설정 range:1~100
|  |  | 54556 | DAR Timer 2 | 1 | UINT16 | RW | 60 | sec | DAR Test 두번째 구간 Timer 설정 range:1~100
|  |  | 54557 | RI Timer | 1 | UINT16 | RW | 60 | sec | RI Test 계측 시점 Timer 설정 range:1~600
|  |  | 54558 | Discharge Voltage Level [V] | 1 | UINT16 | RW | 30 | V | 방전 완료 판단 전압 레벨 range:0~100
|  |  | 54559 | Insulation Test DC Voltage | 1 | UINT16 | RW | 0 | V | 절연 저항 측정을 위한 출력 Voltage Level 선택 0: 500V 1: 1000V
|  |  | 54560 | IR Discharge T | 1 | UINT16 | RW | 40 | min | 테스트 완료 후 방전 시간 설정 Range: 1 ~ 60
|  |  | 54561 | Test Temperature | 1 | UINT16 | RW | 40 | ºC | Test 시 권선 온도 데이터 Range: 0 ~ 100
|  |  | 54562 | K Temperature Base | 1 | UINT16 | RW | 40 | ºC | K 추정을 위한 기준 온도(장치 화면 비공개) Range:0 ~ 100
|  |  | 54563 | K Temperature Slope | 1 | UINT16 | RW | 10 | ºC | K 온도 추정을 위한 온도 증가비 (Slope parameter, 장치 화면 비공개) Range: 1 ~ 100
|  |  | 54564 | Insulation Resistance Alarm Enable | 1 | UINT16 | RW | - |  | 절연저항 알람 기능 활성/비활성 0: Disable 1: Enable
|  |  | 54565 | Insulation Resistance Alarm Threshold | 1 | UINT16 | RW | 50 | 0.1 MG | 절연저항 알람 동작 기준값(40ºC Base) Range: 1 ~ 100
|  |  | 54566 | Insulation Resistance Alarm Time Delay | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | 절연저항 알람 동작 지연시간 Range: 1 ~ 100
|  |  | 54567 | RESERVED | 4
54571 | A2750 IRM DI Setup | IRM DI Polarity | 54571 | Accura 2750 ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설정을 수행할 Accura 2750의 ID를 기록한다.
|  |  | 54572 | A2750 IRM DI Setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750IRM DI Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750IRM DI Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다.
|  |  | 54573 | di_polarity | 1 | UINT16 | RW |  |  | 0: Normal, 1: Reverse
|  |  | 54574 | RESERVED | 1
54701 | Accura 2700M Control Logic Parameter Setup | Accura 2700 Control Locgic Parameter Setup | 54701 | Accura 2700 control logic parameter setup access | 1 |  | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700 control logic parameter setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. |  |  |  |  | TRUE
|  | Control Locgic Parameter 1 info | 54702 | Parameter 1 - Enable | 1 | UINT16 | R | 0 |  | Parameter 1 사용 여부. 0 : Disable, 1 : Enable |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54703 | Parameter 1 - Parameter name | 12 | CHAR(24) | R |  |  | Parameter 1의 명칭 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54715 | Parameter 1 - Data type | 1 | UINT16 | R | 0 |  | Parameter 1의 Data Type. Value range min, Value range max, Value의 데이터 타입을 정의한다. 모든 데이터는 4 Byte를 사용한다. 0 : Unknown 1 : Bool, 범위 0(False) ~ 1(True) 2 : Signed Int 3 : Unsigned Int 4 : Float 5 : Time, 시각정보가 아닌 초 단위의 시간을 의미 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54716 | Paremeter 1 - Value range min | 2 |  | R | 0 |  | Parameter 1의 설정 하한값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54718 | Paremeter 1 - Value range max | 2 |  | R | 0 |  | Parameter 1의 설정 상한값. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54720 | Parameter 1 - Value | 2 |  | R | 0 |  | Parameter 1의 설정 값. |  |  |  |  | TRUE
|  | Control Locgic Parameter 2~10 | 54722 | Parameter 2 | 20 |  | R |  |  | Parameter 1 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54742 | Parameter 3 | 20 |  | R |  |  | Parameter 1 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54762 | Parameter 4 | 20 |  | R |  |  | Parameter 1 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54782 | Parameter 5 | 20 |  | R |  |  | Parameter 1 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54802 | Parameter 6 | 20 |  | R |  |  | Parameter 1 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54822 | Parameter 7 | 20 |  | R |  |  | Parameter 1 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54842 | Parameter 8 | 20 |  | R |  |  | Parameter 1 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54862 | Parameter 9 | 20 |  | R |  |  | Parameter 1 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54882 | Parameter 10 | 20 |  | R |  |  | Parameter 1 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54902 | RESERVED
54910 | Accura 2750P System Setup | Accura 2750P System Setup | 54910 | Accura 2750 ID | 1 |  | RW |  |  | A2750P System Setup 설정을 읽어올 A2750P의 ID를 기록한다 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54911 | Accura 2750P System Setup access | 1 |  | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750P System Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정 값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750P System Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정 값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54912 | eeprom save enable time | 1 |  | RW | 5 | min | eeprom에 저장하기 위해 필요한 시간 (5-100) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 54913 | charging reference voltage | 1 |  | RW | 490 | 0.01V | 충전을 판단하는 기준 전압 설정 (400-550) |  |  |  |  | TRUE
55000 | Module Control
55000 | Remote Control Unlock |  | 55000 | Remote control unlock | 1 | UINT16 | RW | 1 = 제어 잠김 |  | 원격에서의 제어는 기본적으로 잠겨 있다. 제어가 가능하게 하려면 아래에 제시한 key 값을 이 주소에 순서대로 write 하여야 한다. 아래 순서에서 어긋날 경우 처음부터 다시 write 하여야 한다. 제어를 하려는 modbus connection에서 잠금 해제를 해야 하며, 새로운 connection을 맺을 경우 다시 잠금 해제를 해야 한다. 제어를 허용한 후 다시 잠그기 위해서는 아무 값이나 write 하면 된다. 제어 허용을 위한 key 순서: 2300, 0, 1600, 1 이 레지스터를 읽을 때, 0 = 제어 허용, 1 = 제어 잠김 |  |  |  |  | TRUE
55002 | Demand Control |  | 55002 | Demand control | 1 | UINT16 | W |  |  | A2700M 과 A2750P[C]의 Demand control bit 0 : currunt subdemand sync bit 1 : current demand clear bit 8 : power subdemand sync bit 9 : power demand clear |  |  |  |  | TRUE
55006 | Motor Control commnad |  | 55006 | Module ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Motor 제어를 위한 Module ID |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55007 | Motor control command | 1 | UINT16 | RW |  |  | Motor control remote type. A5A5h: RUN1, 5A5Ah: RUN2, 9999h: STOP 읽을 때의 의미는 아래와 같다. 0: 제어 명령 없음 1: 제어 명령 수신 2: 제어 요청 성공 3: 모듈 ID가 ID 범위 밖이거나 제어 요청 전송 실패 4: 요청에 대한 feedback 수신 완료 5 : 요청에 대한 feedback 수신 실패 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55008 | Motor control Feedback | 1 | UINT16 | R |  |  | Motor control feedback bit [3:0]: 제어 명령 종류 1: Stop 2: Run1 3: Run2 bit [7:4]: Feedback 결과 1: 제어 명령 접수(Accept) 2: 명령 수행 성공(Success) 3: 제어 명령 거부(Refusal) 4: 제어 명령 중복(Overlap) bit [15:8]: 제어 명령 거부 시의 상세 원인 1: Control overload 2: Unused RUN2 command 3: No assigned DO 4: Control logic error 5: Control logic updating 6: A2750LC safety key lock 7: Fault trip 8: Inhibit by No LC[I] module 9: Inhibit by start number limit 10: Inhibit by TCU level 12: Inhibit by TCU fault reset timeout 13: No control permission 14: Control logic timeout 15: Control OFF mode(DI_OFF 입력 활성화 상태) 16: IRM Test Running |  |  |  | TRUE
55011 | Module Event Reset |  | 55011 | Module ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Fault/Alarm/Caution reset을 위한 Module ID 범위 0, 1 ~ 40, 65535 0: A2700M 1~40: A2750P 65535 : All |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55012 | Module event reset command | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터에 1을 쓰면, Motor Fault/Alarm/Caution Reset 이 적용된다. 읽을 때의 의미는 아래와 같다. 단, Module ID가 1 ~ 40인 경우만 정상적으로 상태 확인이 가능하다. 0: 제어 명령 없음 1: 제어 명령 수신 2: 제어 요청 성공 3: 모듈 ID가 ID 범위 밖이거나 제어 요청 전송 실패 |  |  |  |  | TRUE
55016 | Module Clear Command |  | 55016 | Module ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Clear를 위한 Module ID 범위 0, 1 ~ 40, 65535 0 ; A2700M(Min/Max, fault / alarm counter, event log clear, energy clear, supercap data clear 지원) 1 ~ 40 ; A2750P 65535 : All |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55017 | Motor clear command | 1 | UINT16 | RW |  |  | Module type이 A2700M일 때, bit 0 : Max/min clear bit 2 : Fault / alarm counter clear bit 4 : event log clear bit 5 : energy clear bit 6 : a2700m supercap data clear Module type이 A2750P[C]일 때, bit 0 : Max/min clear bit 1 : Motor history clear bit 2 : Fault / alarm counter clear bit 3 : TCU(Thermal capacity used) clear bit 4 : event log clear bit 5 : energy clear bit 6: supercap data clear 각 bit가 1일 때는 해당 clear 동작이 수행된다. Bit가 0일 때는 해당 동작은 수행되지 않는다. 읽을 때의 의미는 아래와 같다. 단, Module ID가 1 ~ 40인 경우만 정상적으로 상태 확인이 가능하다. 0 : 제어 명령 없음 1 : 제어 명령 수신 2 : 제어 요청 성공 3 : 모듈 ID가 ID 범위 밖이거나 제어 요청 전송 실패 |  |  |  |  | TRUE
55021 | INV Command |  | 55021 | Module ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | INV 동작 주파수 제어를 위한 Module ID |  | TRUE
|  |  | 55022 | INV Frequency parameter | 1 | UINT16 | RW |  |  | Inverter 로 전달할 동작 주파수 파라미터 |  | TRUE
|  |  | 55023 | INV Frequency Save method | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설정된 ID의 Accura 2750INV 를 통해 Inverter 장치에 동작 주파수 파라미터 저장 방식을 전달한다. 0xA5A5: Inverter eeprom에 해당 값을 저장 All other values: Inverter eeprom 에 저장하지 않고 동작 주파수를 설정. Inverter PowerOnReset 시 주파수는 기본값으로 변경됨 |  | TRUE
55031 | IRM IR Test Command |  | 55031 | Module ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | IRM Test 동작 제어를 위한 Module ID
|  |  | 55032 | IRM Test Command | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설정된 ID의 Accura 2750 IRM의 Test 동작 bit 0: Stop bit 1: Ri Start bit 2: DAR Start bit 3: Pl Start
55801 | Test Parameter Setup | Accura 2700M Test Parameter Setup | 55801 | Accura 2700M test parameter access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2700 Test Parameter Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2700 Test Parameter Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55802 | Accura 2700M test exit timeout | 1 | UINT16 | RW | 1 | min | Accura 2700M test exit timeout 1 ~ 10000 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55803 | Accura 2700M test Mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Test Off |  | Accura 2700M test mode, volatile setup 0: Test Off 1: Normal test 2: Dip test 3: Swell test |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55804 | RESERVED | 97 | [9 empty] | TRUE
|  | Accura 2700M test Mode | 55901 | Accura 2700M test Mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Test Off |  | Accura 2700M test mode, volatile setup 0: Test Off 1: Normal test 2: Dip test 3: Swell test |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Accura 2750P Test Mode Setup | 55902 | Accura 2750P test mode ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Test mode를 적용할 A2750P의 ID 범위 : 1 ~ 40 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55903 | Accura 2750P test mode | 1 | UINT16 | RW | 0 = Test Off |  | Accura 2750P test mode 0 : Test Off, 1 : Normal test, 2 : THR test, 3 : OCR test, 4 : POCR test, 5 : PSR test 6 : UBCR test, 7 : LSR test, 8 : JAM test, 9 : GR ZCT test, 10 : GR CT test, 11 : UCR test 13 : MCS test, 14 : IOCR test |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 55904 | Accura 2750P test mode timeout | 1 | UINT16 | RW | 1 | min | Accura 2750P test mode timeout 범위 : 1 ~ 10000 |  |  |  |  | TRUE
55905 | Accura A2750 demo input setup | Test Magnitudes | 55905 | Magnitudes Phase A | 1 | UINT16 | RW |  |  | Demo 모드 A상 전위 값
|  |  | 55906 | Magnitudes Phase B | 1 | UINT16 | RW |  |  | Demo 모드 B상 전위 값
|  |  | 55907 | Magnitudes Phase C | 1 | UINT16 | RW |  |  | Demo 모드 C상 전위 값
|  | test Phase Angles | 55908 | Phase Angles Phase A | 1 | UINT16 | RW |  |  | Demo 모드 A상 앵글 크기
|  |  | 55909 | Phase Angles Phase B | 1 | UINT16 | RW |  |  | Demo 모드 B상 앵글 크기
|  |  | 55910 | Phase Angles Phase C | 1 | UINT16 | RW |  |  | Demo 모드 C상 앵글 크기
|  | test ZCT Magnitude | 55911 | ZCT Magnitude | 1 | UINT16 | RW |  |  | Demo 모드 ZCT 전위 크기
|  |  | 55912 | RESERVED | 1
| Accura A2750 demo tcu | a2750 demo tcu | 55913 | a2750 demo tcu | 1 | UINT16 | RW
56000 | Event Data
56000 | Event Data |  | 56000 | Event Source ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터에 읽어갈 장치의 ID를 기록한다. 읽고 있던 ID와 다른 ID를 입력할 경우 Index selection 영역은 oldest index로 초기화 된다. 0: Incoming Unit 1~40: Motor Unit |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56001 | RESERVED | 1 | UINT16 | W | [6 empty] | TRUE
|  |  | 56002 | Buffer size | 1 | UINT16 | R |  |  | 장치 내에 보관되는 이벤트 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56003 | Index selection | 2 | UINT32 | RW | 0 |  | Index 선택 범위 0 ~ 4,294,967,295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56005 | Index selection update mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Newest |  | 0 : Fixed Fetch data를 읽을 때 Index selection에 해당하는 데이터를 인출한다. Fetch data를 읽은 후에도 Index selection의 값이 변하지 않는다. 1 : Newest Fetch data를 읽을 때 Index selection 값을 최신 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 2 : Auto Increment Fetch data를 읽을 때 Index selection 값이 유효한 범위 내에 있을 경우, 데이터 인출 후 Index selection 값을 1 증가한 값으로 변경한다. Index selection 값이 유효한 범위보다 작을 경우, Index selection 값을 유효한 범위의 가장 작은 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 인출 후에는 Index selection 값을 1 증가시킨다. Index selection 값이 유효한 범위보다 클 경우, 유효한 범위의 가장 큰 index보다 1 큰 값으로 변경되며, 데이터 인출은 하지 않는다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56006 | Buffered data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터의 총 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56007 | Oldest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 가장 오래된 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56009 | Newest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 최신 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56011 | Fetch data | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 이 레지스터를 읽을 때 Index selection 및 Index selection update mode에 따라 계측 데이터를 인출한다. 이 값이 1로 읽히면 데이터 인출이 성공한 것이며, 해당되는 index가 Fetched index에 나타난다. 이 값이 0으로 읽히면 데이터 인출이 실패한 것이며, Fetched index는 직전의 값을 유지한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56012 | Remaining data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 읽어 낸 데이터 이후에 버퍼에 남아있는 데이터 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56013 | Fetched index | 2 | UINT32 | R | 0 = Invalid |  | 인출된 데이터 인덱스 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56015 | Module ID | 1 | UINT16 | R |  |  | MODULE ID : 0 ~ 40 |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 56016 | Event Source Module | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : Invalid 1: Accura 2700M 2: Accura 2700D[W] 3: Accura 2750P[C] 4: Reserved 5: Accura 2750D[C] 6: Accura 2750LCG of LOP1 7: Accura 2750LCG of LOP2 8: Accura 2750LC 9: Accura 2750LC POW Module 10: Accura 2750LC IO Module 11: Accura 2750LC RTD Module |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 56017 | Event number on source | 1 | UINT16 | R |  |  | Event가 일어난 장치 내에서 부여된 event 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56018 | Event type | 1 | UINT16 | R |  |  | 선택된 이벤트의 타입 1 : Motor protection 2 : Motor status 3 : Start inhibit 4 : Control command 5 : Control mode 6 : DI 7 : DO 8 : Setup change 9 : Device connection 10 : Redundancy 11 : Control command error check 12 : Operation limit 13 : Self-diagnosis 14 : Auto restart 15 : Data clear 16 : Fault/Alarm clear 17 : Module management 18 : Control Logic 19 : IRM Test |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56019 | Event time | 2 | UINT32 | R |  |  | 이벤트 발생 시간. UNIX time |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56021 | Event time millisecond part | 1 | UINT16 | R |  | msec | 이벤트 발생 시간의 밀리초 범위 0 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56022 | Cycle offset on event | 1 | UINT16 | R |  |  | Event Source Module이 Accura 2700M, Event type 이 Motor protection인 경우 같이 제공된 RMS 데이터에서 이벤트 발생 시점의 정보를 의미함. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56023 | Event level | 1 | UINT16 | R |  |  | Event level 0 : General 1 : Fault 2 : Alarm 3 : Caution 4 : DIO |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56024 | Capture type | 1 | UINT16 | R |  |  | Capture Type 0 : Not Capture 1 : Fault(Accura 2750) /Alarm(Accura 2700M) 2 : Start/Stop (Accura 2750 only) |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 56025 | RESERVED | 6 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 56031 | Event Summary | 40 |  | R |  |  | Event type 별로 언급 (A2700 Data Detail map 확인) |  |  |  |  | TRUE
56201 | Event RMS/Waveform Data |  | 56201 | Event data index selection | 2 | UINT32 | PRW |  |  | 이벤트 발생시 Register 56013의 fetched index를 write 한다 |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 56203 | Event data type | 1 | UINT16 | PRW |  |  | 수집할 이벤트 데이터 종류를 입력한다. Register 56000에서 지정된 모듈에 따라 수집 가능한 데이터 종류가 결정된다. Accura 2700M (ID 0): 인입유닛 RMS 트렌드/Waveform 지원 Accura 2750P[C] (ID 1-40): 모터유닛 RMS 트렌드 지원 0: 인입유닛의 1-cycle RMS 트렌드 1: 인입유닛의 전압/전류 waveform 2: 모터유닛의 1-cycle RMS 트렌드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56204 | Event data page | 1 | UINT16 | PRW |  |  | 이벤트 데이터는 12-cycle 단위의 Pre/On/Post 세 프레임으 로 구성되어 전체 36-cycle에 대한 데이터이다. Event data type이 RMS Trend이면 event data page에 프레임 을 지정하여 순차적으로 RMS Trend 데이터를 fetch한다. 0: Pre (이벤트 발생 전 프레임) 1: On (이벤트 발생 프레임) 2: Post (이벤트 발생 후 프레임) Event data type이 Waveform이면 event data page에 cycle number를 지정하여 순차적으로 waveform 데이터를 fetch한 다. 0-35: Pre(12-cycle), On(12-cycle), Post(12-cycle) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56205 | Event data validity | 1 | UINT16 | PR |  |  | Register 56201 - 56204에 입력한 데이터에 대한 유효성 0: 유효하지 않음 1: 유효함 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 56206 | Measurement data on event | 1000 | UINT16 |  |  |  | Register 56201 - 56204 요청에 따라 fetch된 계측 이벤트 데 이터 Accura 2700/2750 Modbus Map Detail 맵을 확인 |  |  |  |  | TRUE
57349 | Harmonics Data
57349 | A2700M Harmonics Data(50th) | harmonics | 57349 | allowable | 1 | UINT16 | R |  |  | 50조파 기능 허용 유무 1: 50조파 계측 제공 0: 50조파 계측 미 제공 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57350 | validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면 Accura 2700M Harmonis Data의 유효성을 알 수 있다. 0 : Data invalid 1 : Data valid |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57351 | DC of voltage A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57353 | 1st of voltage A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57355 | 2nd - 50th of voltage A | 98 |  |  |  | V | A상 전압 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57453 | DC of voltage B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57455 | 1st of voltage B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57457 | 2nd - 50th of voltage B | 98 |  |  |  | V | B상 전압 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57555 | DC of voltage C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57557 | 1st of voltage C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57559 | 2nd - 50th of voltage C | 98 |  |  |  | V | C상 전압 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57657 | DC of current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57659 | 1st of current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57661 | 2nd - 50th of current A | 98 |  |  |  | A | A상 전류 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57759 | DC of current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57761 | 1st of current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57763 | 2nd - 50th of current B | 98 |  |  |  | A | B상 전류 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57861 | DC of current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57863 | 1st of current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 57865 | 2nd - 50th of current C | 98 |  |  |  | A | C상 전류 2 - 50조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
58000 | A2700M Harmonics Data | harmonics | 58000 | Validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면 Accura 2700M Harmonis Data의 유효성을 알 수 있다. 0 : Data invalid 1 : Data valid |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58001 | DC of voltage A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58003 | 1st of voltage A | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58005 | 2nd - 31th of voltage A | 60 |  |  |  | V | A상 전압 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58065 | DC of voltage B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58067 | 1st of voltage B | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58069 | 2nd - 31th of voltage B | 60 |  |  |  | V | B상 전압 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58129 | DC of voltage C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58131 | 1st of voltage C | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58133 | 2nd - 31th of voltage C | 60 |  |  |  | V | C상 전압 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58193 | DC of current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58195 | 1st of current A | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58197 | 2nd - 31th of current A | 60 |  |  |  | A | A상 전류 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58257 | DC of current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58259 | 1st of current B | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58261 | 2nd - 31th of current B | 60 |  |  |  | A | B상 전류 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58321 | DC of current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58323 | 1st of current C | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58325 | 2nd - 31th of current C | 60 |  |  |  | A | C상 전류 2 - 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
58400 | A2750PC Harmonics Data | harmonics | 58400 | Accura 2750 ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Harmonics를 수집할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58401 | Accura 2750 harmonics Validity | 1 | INT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750 P[C] Harmonis Data의 업데이트 상태 및 유효성을 알 수 있다. -1: 유효하지 않음 0: 업데이트 중 1: 유효함 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58402 | Current A DC | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58404 | Current A 1 | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58406 | ….. | 58 |  | R |  |  | A상 전류 2 - 30조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58464 | Current A 31 | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58466 | Current B DC | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58468 | Current B 1 | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58470 | ….. | 58 |  | R |  |  | B상 전류 2 - 30조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58528 | Current B 31 | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58530 | Current C DC | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 DC 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58532 | Current C 1 | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 1조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58534 | ….. | 58 |  | R |  |  | C상 전류 2 - 30조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58592 | Current C 31 | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 31조파 성분 |  |  |  |  | TRUE
58600 | Waveform Data
58600 | A2700M Waveform Data | Accura 2700M Waveform Validity | 58600 | Validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면 Accura 2700M Waveform Data의 유효성을 알 수 있다. 0 : Data invalid 1 : Data valid |  |  |  |  | TRUE
|  | Accura 2700M Waveform 1 | 58601 | Voltage A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58603 | Voltage B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58605 | Voltage C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58607 | Current A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58609 | Current B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58611 | Current C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58613 | Voltage A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58614 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58676 | Voltage A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58677 | Voltage B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58678 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58740 | Voltage B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58741 | Voltage C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58742 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58804 | Voltage C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58805 | Current A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58806 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58868 | Current A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58869 | Current B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58870 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58932 | Current B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58933 | Current C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58934 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58996 | Current C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  | Accura 2700M Waveform 2 | 58997 | Voltage A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 58999 | Voltage B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59001 | Voltage C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전압 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59003 | Current A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59005 | Current B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59007 | Current C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59009 | Voltage A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59010 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59072 | Voltage A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59073 | Voltage B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59074 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59136 | Voltage B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59137 | Voltage C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59138 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전압 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59200 | Voltage C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전압 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59201 | Current A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59202 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59264 | Current A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59265 | Current B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59266 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59328 | Current B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59329 | Current C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59330 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59392 | Current C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
59400 | A2750PC Waveform Data | Accura 2750P Waveform Access | 59400 | Accura 2750 ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Waveform을 수집할 Accura 2750의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59401 | Accura 2750 waveform Validity | 1 | INT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750P[C] Waveform Data의 업데이트 상태 및 유효성을 알 수 있다. -1: 유효하지 않음 0: 업데이트 중 1: 유효함 |  |  |  |  | TRUE
|  | Accura 2750P Waveform 1 | 59402 | Current A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59404 | Current B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59406 | Current C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59408 | Current N Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | N상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59410 | Current A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59411 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59473 | Current A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59474 | Current B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59475 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59537 | Current B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59538 | Current C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59539 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59601 | Current C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59602 | Current N 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | N상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59603 | ….. | 62 |  | R |  |  | N상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59665 | Current N 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | N상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  | Accura 2750P Waveform 2 | 59666 | Current A Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59668 | Current B Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59670 | Current C Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59672 | Current N Scale factor | 2 | FLOAT | R |  |  | N상 전류 Waveform scale factor |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59674 | Current A 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59675 | ….. | 62 |  | R |  |  | A상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59737 | Current A 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | A상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59738 | Current B 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59739 | ….. | 62 |  | R |  |  | B상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59801 | Current B 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | B상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59802 | Current C 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59803 | ….. | 62 |  | R |  |  | C상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59865 | Current C 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | C상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59866 | Current N 1 | 1 | SINT16 | R |  |  | N상 전류 Waveform 1 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59867 | ….. | 62 |  | R |  |  | N상 전류 Waveform 2-63 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 59929 | Current N 64 | 1 | SINT16 | R |  |  | N상 전류 Waveform 64 번째 sample |  |  |  |  | TRUE
60001 | Measured Peak Data
60001 | A2700M Measured Peak | Peak Data | 60001 | Data validity | 1 | UINT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면 Accura 2700M Peak Data의 유효성을 알 수 있다. 0 : Data invalid 1 : Data valid |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60002 | Voltage LN A max | 2 | FLOAT | R |  | V | A상 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60004 | Voltage LN B max | 2 | FLOAT | R |  | V | B상 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60006 | Voltage LN C max | 2 | FLOAT | R |  | V | C상 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60008 | Voltage LN average max | 2 | FLOAT | R |  | V | 상 전압 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60010 | Voltage LL AB max | 2 | FLOAT | R |  | V | AB상 선간 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60012 | Voltage LL BC max | 2 | FLOAT | R |  | V | BC상 선간 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60014 | Voltage LL CA max | 2 | FLOAT | R |  | V | CA상 선간 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60016 | Voltage LL average max | 2 | FLOAT | R |  | V | 선간 전압 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60018 | Voltage positive sequence max | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 정상분(U1) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60020 | Voltage negative sequence max | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 역상분(U2) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60022 | Voltage zero sequence max | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 영상분(U0) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60024 | Voltage LN unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | L-N 전압 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60026 | Voltage LL unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | L-L 전압 불평형률 최대값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60028 | Voltage U0 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U0 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60030 | Voltage U2 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U2 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60032 | Voltage A THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전압 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60034 | Voltage B THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전압 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60036 | Voltage C THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전압 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60038 | Frequency max | 2 | FLOAT | R |  | Hz | 주파수 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60040 | Current A max | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60042 | Current B max | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60044 | Current C max | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60046 | Current average max | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60048 | Current positive sequence max | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 정상분(U1) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60050 | Current negative sequence max | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 역상분(U2) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60052 | Current zero sequence max | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 영상분(U0) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60054 | Current unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 상 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60056 | Current U0 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U0 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60058 | Current U2 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U2 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60060 | Current phase A THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전류 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60062 | Current phase B THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전류 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60064 | Current phase C THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전류 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60066 | Current phase A TDD max | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전류 전체 부하 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60068 | Current phase B TDD max | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전류 전체 부하 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60070 | Current phase C TDD max | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전류 전체 부하 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60072 | Current phase A crest factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 crest factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60074 | Current phase B crest factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 crest factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60076 | Current phase C crest factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 crest factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60078 | Current phase A K-factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 K-factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60080 | Current phase B K-factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 K-factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60082 | Current phase C K-factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 K-factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60084 | KW A max | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60086 | KW B max | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60088 | KW C max | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60090 | KW total max | 2 | FLOAT | R |  | kW | 유효 전력 Total 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60092 | KVAR A max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | A상 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60094 | KVAR B max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | B상 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60096 | KVAR C max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | C상 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60098 | KVAR total max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | 무효 전력 Total 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60100 | KVA A max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | A상 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60102 | KVA B max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | B상 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60104 | KVA C max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | C상 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60106 | KVA total max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | 유효 피상 Total 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60108 | Demand kW A max | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 디멘드 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60110 | Demand kW B max | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 디멘드 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60112 | Demand kW C max | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 디멘드 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60114 | Demand kW total max | 2 | FLOAT | R |  | kW | 디멘드 전력 Total 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60116 | Demand Current A max | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 디멘드 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60118 | Demand Current B max | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 디멘드 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60120 | Demand Current C max | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 디멘드 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60122 | Demand Current average max | 2 | FLOAT | R |  | A | 디멘드 전류 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60124 | Frequency min | 2 | FLOAT | R |  | Hz | 주파수 최소 값 |  |  |  |  | TRUE
60500 | A2750PC Measured Peak | Access | 60500 | Accura 2750P ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | Peak data를 수집할 Accura 2750P의 ID를 기록한다. |  |  |  |  | TRUE
|  | Validity | 60501 | Accura 2750P measured data peak Validity | 1 | INT16 | R |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Peak 의 업데이트 상태 및 유효성을 알 수 있다. 0 : Data update 중 1 : Data 유효 -1 : Data update 실패 |  |  |  |  | TRUE
60502 | Peak Data
60502 |  | Peak Data | 60502 | Current A starting max | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 기동 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60504 | Current B starting max | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 기동 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60506 | Current C starting max | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 기동 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60508 | Current starting average max | 2 | FLOAT | R |  | A | 기동 전류 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60510 | Current A running max | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 운전 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60512 | Current B running max | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 운전 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60514 | Current C running max | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 운전 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60516 | Current running average max | 2 | FLOAT | R |  | A | 운전 전류 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60518 | Residual ground current max | 2 | FLOAT | R |  | A | 각 상 전류 합의 RMS Value: 잔류접지전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60520 | Ground current max | 2 | FLOAT | R |  | A | 내장 ZCT를 통해 계측한 접지전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60522 | Current positive sequence | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 정상분(U1) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60524 | Current negative sequence | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 역상분(U2) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60526 | Current zero sequence | 2 | FLOAT | R |  | A | 전류 영상분(U0) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60528 | Current unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 상 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60530 | Current U0 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U0 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60532 | Current U2 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전류 U2 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60534 | Current phase A THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전류 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60536 | Current phase B THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전류 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60538 | Current phase C THD max | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전류 전체 고조파 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60540 | Current phase A TDD max | 2 | FLOAT | R |  | % | A상 전류 전체 부하 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60542 | Current phase B TDD max | 2 | FLOAT | R |  | % | B상 전류 전체 부하 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60544 | Current phase C TDD max | 2 | FLOAT | R |  | % | C상 전류 전체 부하 왜곡율 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60546 | Current phase A crest factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 crest factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60548 | Current phase B crest factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 crest factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60550 | Current phase C crest factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 crest factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60552 | Current phase A K-factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | A상 전류 K-factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60554 | Current phase B K-factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | B상 전류 K-factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60556 | Current phase C K-factor max | 2 | FLOAT | R |  |  | C상 전류 K-factor 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60558 | kW A starting max | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 기동 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60560 | kW B starting max | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 기동 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60562 | kW C starting max | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 기동 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60564 | kW total starting max | 2 | FLOAT | R |  | kW | 기동 유효 전력 총합 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60566 | kW A running max | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 운전 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60568 | kW B running max | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 운전 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60570 | kW C running max | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 운전 유효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60572 | kW total running max | 2 | FLOAT | R |  | kW | 운전 유효 전력 총합 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60574 | kVAR A starting max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | A상 기동 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60576 | kVAR B starting max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | B상 기동 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60578 | kVAR C starting max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | C상 기동 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60580 | kVAR total starting max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | 기동 무효 전력 총합 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60582 | kVAR A running max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | A상 운전 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60584 | kVAR B running max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | B상 운전 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60586 | kVAR C running max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | C상 운전 무효 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60588 | kVAR total running max | 2 | FLOAT | R |  | kVAR | 운전 무효 전력 총합 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60590 | kVA A starting max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | A상 기동 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60592 | kVA B starting max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | B상 기동 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60594 | kVA C starting max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | C상 기동 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60596 | kVA total starting max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | 기동 피상 전력 총합 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60598 | kVA A running max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | A상 운전 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60600 | kVA B running max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | B상 운전 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60602 | kVA C running max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | C상 운전 피상 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60604 | kVA total running max | 2 | FLOAT | R |  | kVA | 운전 피상 전력 총합 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60606 | Demand kW A max | 2 | FLOAT | R |  | kW | A상 디멘드 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60608 | Demand kW B max | 2 | FLOAT | R |  | kW | B상 디멘드 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60610 | Demand kW C max | 2 | FLOAT | R |  | kW | C상 디멘드 전력 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60612 | Demand kW total max | 2 | FLOAT | R |  | kW | 디멘드 전력 총합 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60614 | Demand Current A max | 2 | FLOAT | R |  | A | A상 디멘드 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60616 | Demand Current B max | 2 | FLOAT | R |  | A | B상 디멘드 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60618 | Demand Current C max | 2 | FLOAT | R |  | A | C상 디멘드 전류 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60620 | Demand Current average max | 2 | FLOAT | R |  | A | 디멘드 전류 평균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60622 | Accura 2750P temperature max | 2 | FLOAT | R |  |  | Accura 2750P[C] 온도 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60624 | Accura 2750P temperature min | 2 | FLOAT | R |  |  | Accura 2750P[C] 온도 최저 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60626 | Voltage LL AB max | 2 | FLOAT | R |  | V | AB상 선간 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60628 | Voltage LL BC max | 2 | FLOAT | R |  | V | BC상 선간 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60630 | Voltage LL CA max | 2 | FLOAT | R |  | V | CA상 선간 전압 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60632 | Voltage LL average max | 2 | FLOAT | R |  | V | 선간 전압 퍙균 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60634 | Frequency max | 2 | FLOAT | R |  | Hz | 주파수 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60636 | Frequency min | 2 | FLOAT | R |  | Hz | 주파수 최소 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60638 | Voltage positive sequence max | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 정상분(U1) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60640 | Voltage negative sequence max | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 역상분(U2) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60642 | Voltage zero sequence max | 2 | FLOAT | R |  | V | 전압 영상분(U0) 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60644 | Voltage LN unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | L-N 전압 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60646 | Voltage LL unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | L-L 전압 불평형률 최대값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60648 | Voltage U0 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U0 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60650 | Voltage U2 unbalance max | 2 | FLOAT | R |  | % | 전압 U2 불평형률 최대 값 |  |  |  |  | TRUE
|  | Peak Data Time | 60652 | Current A starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current Ia starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60654 | Current B starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current Ib starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60656 | Current C starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current Ic starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60658 | Current starting average max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current Iavg starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60660 | Current A running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current Ia running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60662 | Current B running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current Ib running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60664 | Current C running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current Ic running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60666 | Current running average max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current Iavg running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60668 | Residual ground current max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Residual ground current max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60670 | Ground current max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Ground current max 발생 시간. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60672 | Current positive sequence time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current positive sequence component max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60674 | Current negative sequence time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current negative sequence component max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60676 | Current zero sequence time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current zero sequence component max 발생 시간. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60678 | Current unbalance max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current unbalance max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60680 | Current U0 unbalance max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current sequence unbalance U0 max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60682 | Current U2 unbalance max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current sequence unbalance U2 max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60684 | Current phase A THD max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current THD A max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60686 | Current phase B THD max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current THD B max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60688 | Current phase C THD max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current THD C max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60690 | Current phase A TDD max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current TDD A max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60692 | Current phase B TDD max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current TDD B max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60694 | Current phase C TDD max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Current TDD C max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60696 | Current phase A crest factor max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | CFa max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60698 | Current phase B crest factor max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | CFb max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60700 | Current phase C crest factor max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | CFc max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60702 | Current phase A K-factor max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | KFa max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60704 | Current phase B K-factor max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | KFb max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60706 | Current phase C K-factor max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | KFc max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60708 | kW A starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Active power Pa starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60710 | kW B starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Active power Pb starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60712 | kW C starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Active power Pc starting max의 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60714 | kW total starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Active power Ptot starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60716 | kW A running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Active power Pa running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60718 | kW B running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Active power Pb running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60720 | kW C running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Active power Pc running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60722 | kW total running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Active power Ptot running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60724 | kVAR A starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Reactive power Qa starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60726 | kVAR B starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Reactive power Qb starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60728 | kVAR C starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Reactive power Qc starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60730 | kVAR total starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Reactive power Qtot starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60732 | kVAR A running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Reactive power Qa running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60734 | kVAR B running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Reactive power Qb running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60736 | kVAR C running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Reactive power Qc running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60738 | kVAR total running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Reactive power Qtot running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60740 | kVA A starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Apparent power Sa starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60742 | kVA B starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Apparent power Sb starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60744 | kVA C starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Apparent power Sc starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60746 | kVA total starting max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Apparent power Stot starting max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60748 | kVA A running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Apparent power Sa running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60750 | kVA B running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Apparent power Sb running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60752 | kVA C running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Apparent power Sc running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60754 | kVA total running max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Apparent power Stot running max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60756 | Demand kW A max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Demand kW A max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60758 | Demand kW B max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Demand kW B max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60760 | Demand kW C max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Demand kW C max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60762 | Demand kW total max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Demand kW total max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60764 | Demand Current A max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Demand current A max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60766 | Demand Current B max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Demand current B max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60768 | Demand Current C max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Demand current C max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60770 | Demand Current average max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Demand current average max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60772 | Accura 2750P temperature max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Temperature max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60774 | Reseved | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 60776 | Voltage LL AB max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage Vab max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60778 | Voltage LL BC max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage Vbc max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60780 | Voltage LL CA max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage Vca max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60782 | Voltage LL average max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage Vavg_ll max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60784 | Frequency max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Frequency max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60786 | Frequency min time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Frequency min 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60788 | Voltage positive sequence max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage positive sequence component max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60790 | Voltage negative sequence max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage negative sequence component max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60792 | Voltage zero sequence max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage zero sequence component max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60794 | Voltage LN unbalance max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage unbalance of Vln max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60796 | Voltage LL unbalance max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage unbalance of Vll max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60798 | Voltage U0 unbalance max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage sequence unbalance U0 max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60800 | Voltage U2 unbalance max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage sequence unbalance U2 max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
60802 | Peak Data Extended
60802 |  | Peak Data Extended | 60802 | Voltage LN A max | 2 | FLOAT | R |  | V | A상전압 최대값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60804 | Voltage LN B max | 2 | FLOAT | R |  | V | B상전압 최대값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60806 | Voltage LN C max | 2 | FLOAT | R |  | V | C상전압 최대값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60808 | Voltage LN average max | 2 | FLOAT | R |  | V | 삼상 평균 상전압 최대값 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60810 | RESERVED | 42 | [9 empty] | TRUE
|  | Peak Data Time Extended | 60852 | Voltage LN A max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage Van max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60854 | Voltage LN B max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage Vbn max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60856 | Voltage LN C max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage Vcn max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60858 | Voltage LN average max time | 2 | UINT32 | R |  | ms | Voltage Vavg_ln max 발생 시간 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60860 | RESERVED | 42 | [9 empty] | TRUE
60991 | A2750 Connection Info | [10 empty] | TRUE
60991 | A2750 P/LC info | [10 empty] | TRUE
60991 |  | P/LC Common | 60991 | Validity | 1 | UINT16 | RW |  |  | P/LC Connection Data 에 대한 유효성을 나타내고 Read/Wirte 플래그가 다르다. Read 0: 유효하지않음(P/LC중 하나라도 유효하지 않은 경우) 1: 유효함 Write 1: File Save 2: File Delete |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 60992 | P Chain Different | 1 | UINT16 | R |  |  | Saved Data를 기준으로 P의 Current Data Chain (Ring 구성) 변화가 있을때 플래그 0 : 구성 변화없음 1 : 구성 변화있음 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60993 | LC Chain Different | 1 | UINT16 | R |  |  | Saved Data를 기준으로 LC의 Current Data Chain (Ring 구성) 변화가 있을때 플래그 0 : 구성 변화없음 1 : 구성 변화있음 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 60994 | RESERVED | 7 | [9 empty] | TRUE
TRUE
61001 |  | P Current View | 61001 | Ring Type | 1 | UINT16 | R |  |  | Current Ring 상태 0: Unknown 1: No Ring (Ring Broken) 2: Ring |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61002 | Unit1 port count | 1 | UINT16 | R |  |  | Unit1 port 에 달린 장치 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61003 | Unit2 port count | 1 | UINT16 | R |  |  | Unit2 port 에 달린 장치 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61004 | Device 1st ID & PortToHost | 1 | UINT16 | R |  |  | Unit1 port 에 달린 장치 + Unit2 port 에 달린 장치 순으로 저장되며 각 Device ID 와 PortToHost 정보를 담는다. PortToHost : Bit 15~8 1 : A2700M의 1번 포트에 연결된 장치 0 : A2700M의 2번 포트에 연결된 장치 ID: Bit 7~0 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61005 | Device 2nd ~ 40th | 39 | UINT16 | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 61044 | RESERVED | 7 | [9 empty] | TRUE
TRUE
61051 |  | P Saved View | 61051 | Ring Type | 1 | UINT16 | R |  |  | Saved Ring 상태 0: Unknown 1: No Ring (Ring Broken) 2: Ring |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61052 | Unit1 port count | 1 | UINT16 | R |  |  | Unit1 port 에 달린 장치 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61053 | Unit2 port count | 1 | UINT16 | R |  |  | Unit2 port 에 달린 장치 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61054 | Device 1st ID & PortToHost | 1 | UINT16 | R |  |  | Unit1 port 에 달린 장치 + Unit2 port 에 달린 장치 순으로 저장되며 각 Device ID 와 PortToHost 정보를 담는다. PortToHost : Bit 15~8 1 : A2700M의 1번 포트에 연결된 장치 0 : A2700M의 2번 포트에 연결된 장치 ID: Bit 7~0 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61055 | Device 2nd ~ 40th | 39 | UINT16 | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 61094 | RESERVED | 7 | [9 empty] | TRUE
TRUE
61101 | A2750 LCG info | [10 empty] | TRUE
| LCG Data | [10 empty] | TRUE
61101 |  | LCG role | 61101 | LCG 1, 2 role | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG operation role 0: disconnected 1: Active 2: Standby 4: Detecting Bit 7~0: LCG1 role Bit 15~8: LCG2 role |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
61102 |  | LCG1 Current | 61102 | Group1 ring type | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port1, 2의 ring type 0: No Device 1: No Ring (Ring broken) 2: Ring 3: CrossRing (동일 LCG 내의 그룹간 Ring 연결 상태) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61103 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61105 | Group1 port1 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port1 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61106 | Group1 port2 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port2 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61107 | Group2 ring type | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port3, 4의 ring type 0: No Device 1: No Ring (Ring broken) 2: Ring 3: CrossRing (동일 LCG 내의 그룹간 Ring 연결 상태) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61108 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61110 | Group2 port1 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port3 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61111 | Group2 port2 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port4 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61112 | Group1 1st ~ 20 th Device ID | 20 | UINT16 | R |  |  | Group 1 에 연결된 LC ID (순서기반), LC 없을 시 0 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61132 | Group2 1st ~ 20 th Device ID | 20 | UINT16 | R |  |  | Group 2 에 연결된 LC ID (순서기반), LC 없을 시 0 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61152 | Group1 base port1 | 1 | UINT16 | R |  |  | 자신이 Active인 경우 0: 연결되지 않음 1: 연결됨 자신이 Standby인 경우 0 : 연결되지 않음 1 : Active의 1번포트와 연결 2 : Acrive의 2번포트와 연결 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61153 | Group1 base port2 | 1 | UINT16 | R |  |  | 자신이 Active인 경우 0: 연결되지 않음 2: 연결됨 자신이 Standby인 경우 0 : 연결되지 않음 1 : Active의 1번포트와 연결 2 : Acrive의 2번포트와 연결 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61154 | Group2 base port1 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 base port1 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61155 | Group2 base port2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 base port2 참조 |  |  |  |  | TRUE
61156 |  | LCG2 Current | 61156 | Group1 ring type | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port1, 2의 ring type 0: No Device 1: No Ring (Ring broken) 2: Ring 3: CrossRing (동일 LCG 내의 그룹간 Ring 연결 상태) |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 61157 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61159 | Group1 port1 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port1 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61160 | Group1 port2 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port2 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61161 | Group2 ring type | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port3, 4의 ring type 0: No Device 1: No Ring (Ring broken) 2: Ring 3: CrossRing (동일 LCG 내의 그룹간 Ring 연결 상태) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61162 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61164 | Group2 port1 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port3 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61165 | Group2 port2 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port4 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61166 | Device 1st ID | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1, Group2 4개 포트에 달린 장치의 ID 정보 Group1 port1 + Group1 port2 + Group2 port1 + Group2 port2 = (port1, 2, 3, 4) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61167 | Device 2nd ~ 40th | 39 | UINT16 | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 61206 | Group1 base port1 | 1 | UINT16 | R |  |  | 자신이 Active인 경우 0: 연결되지 않음 1: 연결됨 자신이 Standby인 경우 0 : 연결되지 않음 1 : Active의 1번포트와 연결 2 : Acrive의 2번포트와 연결 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61207 | Group1 base port2 | 1 | UINT16 | R |  |  | 자신이 Active인 경우 0: 연결되지 않음 2: 연결됨 자신이 Standby인 경우 0 : 연결되지 않음 1 : Active의 1번포트와 연결 2 : Acrive의 2번포트와 연결 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61208 | Group2 base port1 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 base port1 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61209 | Group2 base port2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 base port2 참조 |  |  |  |  | TRUE
61210 |  | LCG1 Current base group | 61210 | Base group1 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 의 Base Group 0 : Invalid 1 : Group1 (Active 장치의 group1과 연결) 2 : Group2 (Active 장치의 group2과 연결) |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 61211 | Base group2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group2 의 Base Group 상동 |  |  |  |  | TRUE
61212 |  | LCG2 Current base group | 61212 | Base group1 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 의 Base Group 0 : Invalid 1 : Group1 (Active 장치의 group1과 연결) 2 : Group2 (Active 장치의 group2과 연결) |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 61213 | Base group2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group2 의 Base Group 상동 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61214 | RESERVED | 87 | [9 empty] | TRUE
| LCG Backup Data | [10 empty] | TRUE
61301 |  | LCG 1, 2 Saved | 61301 | LCG 1, 2 role | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG operation role 0: disconnected 1: Active 2: Standby 4: Dectect Bit 7~0: LCG1 role Bit 15~8: LCG2 role |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  | LCG1 Saved | 61302 | Group1 ring type | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port1, 2의 ring type 0: No Device 1: No Ring (Ring broken) 2: Ring 3: CrossRing (동일 LCG 내의 그룹간 Ring 연결 상태) |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 61303 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61305 | Group1 port1 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port1 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61306 | Group1 port2 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port2 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61307 | Group2 ring type | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port3, 4의 ring type 0: No Device 1: No Ring (Ring broken) 2: Ring 3: CrossRing (동일 LCG 내의 그룹간 Ring 연결 상태) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61308 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61310 | Group2 port1 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port3 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61311 | Group2 port2 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port4 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61312 | Device 1st ID | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1, Group2 4개 포트에 달린 장치의 ID 정보 Group1 port1 + Group1 port2 + Group2 port1 + Group2 port2 = (port1, 2, 3, 4) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61313 | Device 2nd ~ 40th | 39 | UINT16 | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 61352 | Group1 base port1 | 1 | UINT16 | R |  |  | 자신이 Active인 경우 0: 연결되지 않음 1: 연결됨 자신이 Standby인 경우 0 : 연결되지 않음 1 : Active의 1번포트와 연결 2 : Acrive의 2번포트와 연결 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61353 | Group1 base port2 | 1 | UINT16 | R |  |  | 자신이 Active인 경우 0: 연결되지 않음 2: 연결됨 자신이 Standby인 경우 0 : 연결되지 않음 1 : Active의 1번포트와 연결 2 : Acrive의 2번포트와 연결 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61354 | Group2 base port1 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 base port1 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61355 | Group2 base port2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 base port2 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  | LCG2 Saved | 61356 | Group1 ring type | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port1, 2의 ring type 0: No Device 1: No Ring (Ring broken) 2: Ring 3: CrossRing (동일 LCG 내의 그룹간 Ring 연결 상태) |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 61357 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61359 | Group1 port1 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port1 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61360 | Group1 port2 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port2 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61361 | Group2 ring type | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port3, 4의 ring type 0: No Device 1: No Ring (Ring broken) 2: Ring 3: CrossRing (동일 LCG 내의 그룹간 Ring 연결 상태) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61362 | RESERVED | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61364 | Group2 port1 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port3 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61365 | Group2 port2 count | 1 | UINT16 | R |  |  | LCG port4 count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61366 | Device 1st ID | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1, Group2 4개 포트에 달린 장치의 ID 정보 Group1 port1 + Group1 port2 + Group2 port1 + Group2 port2 = (port1, 2, 3, 4) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61367 | Device 2nd ~ 40th | 39 | UINT16 | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 61406 | Group1 base port1 | 1 | UINT16 | R |  |  | 자신이 Active인 경우 0: 연결되지 않음 1: 연결됨 자신이 Standby인 경우 0 : 연결되지 않음 1 : Active의 1번포트와 연결 2 : Acrive의 2번포트와 연결 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61407 | Group1 base port2 | 1 | UINT16 | R |  |  | 자신이 Active인 경우 0: 연결되지 않음 2: 연결됨 자신이 Standby인 경우 0 : 연결되지 않음 1 : Active의 1번포트와 연결 2 : Acrive의 2번포트와 연결 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61408 | Group2 base port1 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 base port1 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61409 | Group2 base port2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 base port2 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  | LCG1 Saved base group | 61410 | Base group1 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 의 Base Group 0 : Invalid 1 : Group1 (Active 장치의 group1과 연결) 2 : Group2 (Active 장치의 group2과 연결) |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 61411 | Base group2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group2 의 Base Group 상동 |  |  |  |  | TRUE
|  | LCG2 Saved base group | 61412 | Base group1 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group1 의 Base Group 0 : Invalid 1 : Group1 (Active 장치의 group1과 연결) 2 : Group2 (Active 장치의 group2과 연결) |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 61413 | Base group2 | 1 | UINT16 | R |  |  | Group2 의 Base Group 상동 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61414 | RESERVED | 87 | [6 empty] | TRUE
61451 | Accura 2750LMH/IOH Data
61451 | Infomation | [12 empty] | TRUE
61451 | Accura 2750LMH Logic Information
61451 | A2750 LMH Active | Main Board Info | 61451 | Logic Version | 1 | UINT16 | R |  |  | 적용된 Logic의 Version |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61452 | reserved | 1 |  | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 61453 | Binary Format Version | 2 | UINT32 | R |  |  | 로직 해석을 위한 Binary Format Version |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61455 | Main Period | 1 | UINT16 | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 61456 | Num Of Programs | 1 | UINT16 | [8 empty] | TRUE
|  |  | 61457 | Logic CRC | 2 | UINT32 | R |  |  | Logic File의 CRC 무결성 코드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61459 | Status | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재 Logic의 상태 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61460 | reserved | 5 | [9 empty] | TRUE
61465 | A2750 LMH Active | Main Board Info | 61465 | Logic Version | 1 | UINT16 | R |  |  | 적용된 Logic의 Version |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61466 | reserved | 1 |  | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 61467 | binary_format_version | 2 | UINT32 | R |  |  | 로직 해석을 위한 Binary Format Version |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61469 | Main Period | 1 | UINT16 | R | [7 empty] | TRUE
|  |  | 61470 | Num Of Programs | 1 | UINT16 | [8 empty] | TRUE
|  |  | 61471 | Logic CRC | 2 | UINT32 | R |  |  | Logic File의 CRC 무결성 코드 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61473 | Status | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재 Logic의 상태 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61474 | reserved | 5 | [9 empty] | TRUE
61501 | Accura 2750LMH Information
61501 | A2750 LMH Active | Main Board Info | 61501 | operation state | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 0: unidentified, 1: bootloader 2: operating |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61502 | product code | 1 | CHAR | R | Factory |  | Accura 2750LMH 제품 코드 번호 : RV (ASCII) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61503 | Serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | Accura 2750LMH 시리얼 넘버 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61505 | Hardware revision | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 하드웨어 기능 개선 번호 |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 61506 | reserved | 3 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61509 | PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LMH PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61510 | Application version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LMH application verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61511 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LMH bootloader verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61512 | reserved | 1 | [9 empty] | TRUE
61513 | A2750 LMH Partner | Main Board Info | 61513 | operation state | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 0: unidentified, 1: bootloader 2: operating |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61514 | product code | 1 | CHAR | R | Factory |  | Accura 2750LMH 제품 코드 번호 : RV (ASCII) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61515 | Serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | Accura 2750LMH 시리얼 넘버 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61517 | Hardware revision | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 하드웨어 기능 개선 번호 |  |  |  | TRUE | TRUE
|  |  | 61518 | reserved | 3 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61521 | PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LMH PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61522 | Application version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LMH application verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61523 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LMH bootloader verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61524 | reserved | 1 | [9 empty] | TRUE
61525 | Accura 2750LDH Information
61525 | Accura 2750LDH Active | Main Board Info | 61525 | Operation state | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 0: unidentified, 1: bootloader 2: operating |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61526 | product code | 1 | CHAR(2) | R | Factory |  | Accura 2750LDH 제품 코드 번호 : RW (ASCII) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61527 | serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | Accura 2750LDH 시리얼 넘버 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61529 | Hardware revision | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 하드웨어 기능 개선 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61530 | Application version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LDH application verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61531 | Kernel version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LDH kernel verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61532 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LDH bootloader verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61533 | PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LDH PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61534 | reserved | 5 | UINT16 | R | Factory | [6 empty] | TRUE
61539 | Accura 2750LDH Partner | Main Board Info | 61539 | Operation state | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 0: unidentified, 1: bootloader 2: operating |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61540 | product code | 1 | CHAR(2) | R | Factory |  | Accura 2750LDH 제품 코드 번호 : RW (ASCII) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61541 | serial number | 2 | UINT32 | R | Factory |  | Accura 2750LDH 시리얼 넘버 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61543 | Hardware revision | 1 | UINT16 | R | Factory |  | 하드웨어 기능 개선 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61544 | Application version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LDH application verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61545 | Kernel version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LDH kernel verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61546 | Bootloader version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LDH bootloader verison (x.x.xxx) |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61547 | PCB version | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2750LDH PCB 버전 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61548 | reserved | 5 | UINT16 | R | Factory | [6 empty] | TRUE
61552 | Accura 2750IOH Information | Module Information | 61552 | Module Info fetch | 1 | UINT16 | R | Factory |  | Accura 2700M에 연결된 LMH에 달린 IO 모듈 정보를 수집하기 위해 값을 입력해야한다. 값은 읽으려고하는 모듈이 달린 LMH가 A2700M의 연결 된 포트값. (1 or 2) 0을 입력 시 valid한 모듈의 정보가 수집된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61553 | Module 1 Information | 12 |  |  |  |  | Module information 상세 사항은 Data Details의 'Accura 2750IOH Module Info' 참조 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61565 | Module 2 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61577 | Module 3 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61589 | Module 4 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61601 | Module 5 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61613 | Module 6 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61625 | Module 7 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61637 | Module 8 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61649 | Module 9 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61661 | Module 10 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61673 | Module 11 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61685 | Module 12 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61697 | Module 13 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61709 | Module 14 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61721 | Module 15 Information | 12 | [9 empty] | TRUE
61733 | Accura 2750IOH Connection Info |  | 61733 | Chain view info fetch | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 register에 값을 기록하면 Chain view info는 register ?- ?로 fetch된다. LMH ID 입력 : 1, 2 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61734 | Chain View Information Changed | 1 | UINT16 | R |  |  | Chain View 변경에 대한 State 0 : Not Changed 1 : Changed
|  | ring status | 61735 | Saved ring status | 1 | UINT16 | R |  |  | 저장 된 Chain View의 Ring State 0 : Unknown state 1 : No Device 2 : Port 1 3 : Port 2 4 : Port 1,2 5 : Complete Ring |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61736 | Current Ring State | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재 Chain View의 Ring Status 0 : Unknown state 1 : No Device 2 : Port 1 3 : Port 2 4 : Port 1,2 5 : Complete Ring |  |  |  |  | TRUE
|  | Module Count | 61737 | Saved Module Count | 1 | UINT16 | R |  |  | 저장 된 Chain View의 Module Count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61738 | Current Module Count | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재 Chain View의 Module Count |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61739 | Display Module count | 1 | UINT16 | R |  |  | 화면에 표기 해야 될 Module Count(추가,누락 된 모듈 개수 포함) |  |  |  |  | TRUE
|  | Chain view module info | 61740 | 1st Chain view info module id | 1 | UINT16 | R |  |  | 모듈의 ID |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61741 | 1st Chain view info module type | 1 | UINT16 | R |  |  | 모듈의 타입 0: LM 1: DI 2: DO 3: AI 4: DI2 5: DIO 6: DO2 7: AIO 8: AI2 9: RTD |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61742 | 1st Chain View info display type | 1 | UINT16 | R |  |  | 모듈의 표시 상태 (IOH-PORT1 부터 시작하는) 0: no display 1: normal 2: added 3: missing |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61743 | 1st Chain view info internal id | 1 | UINT16 | R |  |  | 모듈의 연결 위치 아이디 IOH-PORT1: 1 - 15 IOH-PORT2: 17 - 31 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61744 | 2nd Chain View info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61748 | 3rd Chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61752 | 4th chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61756 | 5th chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61760 | 6th chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61764 | 7th chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61768 | 8th chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61772 | 9th chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61776 | 10th chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61780 | 11st chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61784 | 12nd chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61788 | 13rd chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61792 | 14th chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61796 | 15th chain view info | 4 | [9 empty] | TRUE
|  | Chain view conn info | 61800 | 1st connection display type | 1 | UINT16 | R |  |  | 연결 정보 (IOH-PORT1 부터 시작하는) 0: no connected 1: connect 2: disconnected |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61801 | reserved | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61802 | 2nd connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61804 | 3rd connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61806 | 4th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61808 | 5th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61810 | 6th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61812 | 7th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61814 | 8th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61816 | 9th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61818 | 10th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61820 | 11st connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61822 | 12nd connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61824 | 13rd connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61826 | 14th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61828 | 15th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 61830 | 16th connection info | 2 | [9 empty] | TRUE
|  | Save ChainView | 61832 | chain view save command | 1 | UINT16 | W |  |  | 현재 모듈 연결 상태 저장 명령 1을 쓰면 저장된다 |  |  |  |  | TRUE
61833 | Device Setup | [12 empty] | TRUE
61833 | A2750LMH/LDH User interface setup | [10 empty] | TRUE |  |  | TRUE
61833 | Accura 2750LMH | Accura 2750LMH Led control setup | 61833 | A2750LMH LCD Setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Register 61834- 61837의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61834- 61837로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61834- 61837값은 Accura 2750LMH에 적용된다. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61834 | A2750LMH Device LED Period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | Device LED 점멸에 대한 주기 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 2 - 50 (0.2 - 5.0초) Default : 10 (1.0초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61835 | A2750LMH Device LED On time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | Device LED 점멸에 대한 On 시간 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 1 - Device LED period (0.1 - 최대 5.0초) Default : 5 (0.5초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61836 | A2750LMH RS485 LED Period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | RS485 LED 점멸에 대한 주기 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 2 - 50 (0.2 - 5.0초) Default : 10 (1.0초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61837 | A2750LMH RS485 LED On time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | RS485 LED 점멸에 대한 On 시간 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 1 - RS485 LED period (0.1 - 최대 5.0초) Default : 5 (0.5초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61838 | reserved | 4 | [6 empty] | TRUE |  |  | TRUE
| Accura 2750LDH | Accura 2750LDH LED Control Setup | 61842 | A2750LDH LED Setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Register 61842- 61848의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61842- 61848로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61842- 61848값은 Accura 2750LMH에 적용된다. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61843 | A2750LDH RS485LED Period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | RS485 LED 점멸에 대한 주기 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 2 - 50 (0.2 - 5.0초) Default : 10 (1.0초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61844 | A2750LDH RS485LED On time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | RS485 LED 점멸에 대한 On 시간 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 1 - RS485 LED period (0.1 - 최대 5.0초) Default : 5 (0.5초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61845 | A2750LDH Event LED Period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | Event LED 점멸에 대한 주기 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 2 - 50 (0.2 - 5.0초) Default : 10 (1.0초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61846 | A2750LDH Event LED On time | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | Event LED 점멸에 대한 On 시간 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 1 - Event LED period (0.1 - 최대 5.0초) Default : 1 (1.0초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61847 | A2750LDH Module LED Period | 1 | UINT16 | RW | 10 | 0.1 sec | Module LED 점멸에 대한 주기 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 2 - 50 (0.2 - 5.0초) Default : 10 (1.0초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61848 | A2750LDH Module LED On time | 1 | UINT16 | RW | 5 | 0.1 sec | Module LED 점멸에 대한 On 시간 설정. 단위 [0.1sec] 범위 : 1 - Module LED period (0.1 - 최대 5.0초) Default : 5 (0.5초) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Accura 2750LDH LCD Setup | 61849 | A2750LDH LCD Setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Register 61850- 61853의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61850- 61853로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61850- 61853값은 Accura 2750LMH에 적용된다. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61850 | A2750LDH Backlight timeout | 1 | UINT16 | RW | 30 | 1 sec | LCD Backlight 타임아웃 시간 설정. 단위 [1 sec] 범위: 1-999 [초] Default: 30 [초] |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61851 | A2750LDH Backlight low level | 1 | UINT16 | RW | 10 | 1% | LCD Backlight Low Level 설정 범위: 0 - 10 [%] Default: 10 [%] |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61852 | Buzzer for Button | 1 | UINT16 | RW | Enable |  | Button 동작 시 Buzzer 동작 여부 설정 0: Disable 1: Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61853 | reserved | 1 | UINT16 | RW |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
61857 | A2750LMH RS485Setup | RS-485 Setup | 61857 | RS-485 Setup Access | 1 | UINT16 | RW | 1 |  | Register 61858- 61861의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61858- 61861로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61858- 61861값은 Accura 2750LMH에 적용된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61858 | RS485 Device Address | 1 | UINT16 | RW | 1 |  | Serial 통신용 장치주소 범위 : 0 - 247 Default : 1 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61859 | RS485 BaudRate | 1 | UINT16 | RW | 7: 115200 | bps | 통신속도 범위 : 0 - 7 Default : 3(9600) 0 : 1200 1 : 2400 2 : 4800 3 : 9600 4 : 19200 5 : 38400 6 : 57600 7 : 115200 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61860 | RS485 Parity | 1 | UINT16 | RW | 0: None |  | 패리티 비트 범위 : 0 - 2 0 : None parity 1 : Odd parity 2 : Even parity |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61861 | RS485 StopBits | 1 | UINT16 | RW | 0: 1-stop bit |  | 정지 비트 범위 : 0-1 0 : 1-stop bit 1 : 2-stop bit |  |  |  |  | TRUE
61863 | A2750LMH Time Setup | System Time | 61863 | System Time Setup Access | 1 | UINT16 | RW |  |  | Register 61863- 61865의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61863- 61865로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61863- 61865값은 Accura 2750LMH에 적용된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61864 | System Time sec | 2 | UINT32 | RW |  | sec | Accura 2750LMH의 현재 시간(초) 설정 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61866 | System Time usec | 2 | UINT32 | RW |  | usec | Accura 2750LMH의 현재 시간(마이크로초) 설정 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61868 | reserved | 4
61871 | A2750LMH Event Setup |  | 61871 | A2750LMH Event Setup Access | 1 | UINT16 | RW |  |  | Register 61872- 61874의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61872- 618745로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61872- 61874값은 Accura 2750LMH에 적용된다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61872 | A2750LMH Event Enable Bit Flag | 1 | UINT16 | RW |  |  | Event Enable Flag 비트 Defalut : All Enable bit 0 : Invalid bit 1 : DI bit 2 : DO, bit 3 : AI, bit 4 : AO, bit 5 : SETUP_CHANGE, bit 6 : MODULE_CONNECTION, bit 7 : REDUNDANCY, bit 8 : SELF_DIAGNOSIS, bit 9 : DATA_CLEAR, bit 10 : MODULE_MANAGEMENT, bit 11 : CONTROL_LOGIC, |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61873 | AI Event deadband | 1 | UINT16 | RW |  |  | Defalut : 20 Range : 1-400 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61874 | AO Event deadband | 1 | UINT16 | RW |  |  | Defalut : 20 Range : 1-400 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 61875 | reserved | 1
61876 | Logic Setup |  |  | 구현 진행중인 부분 차후 구현시 최신화 작업 필요 | [7 empty] | TRUE |  | TRUE
61876 | A2750LMH Logic Setup | Logic Function enable | 61876 | A2750LM used logic setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | Register 61877의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61877로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61877값은 Accura 2750LMH에 적용된다. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61877 | A2750LM used logic setup | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Accura 2750LMH의 Loigc 사용 여부 0 : Disable 1 : Enable |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61878 | reserved | 3 | [6 empty] | TRUE |  |  | TRUE
61881 | LM DIO Setup | LM DIO Setup | 61881 | A2750LM DIO setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | Register 61882의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61882로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61882값은 Accura 2750LMH에 적용된다.
|  |  | 61882 | A2750LM DI 1 setup | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Accura 2750LMH의 DI 1번에 대한 Setup bit [15:8] mapping bit [7:0] polarity |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61883 | A2750LM DI 2~18 setup | 17 | UINT16 | RW | 0 |  | Accura 2750LMH의 DI 2~18번에 대한 Setup ※ DI 1번 항목 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61900 | A2750LM DO 1 setup | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Accura 2750LMH의 DO 1번에 대한 Setup bit [7:0] mapping |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 61901 | A2750LM DO 2~9 setup | 8 | UINT16 | RW | 0 |  | Accura 2750LMH의 DO 2~9 번에 대한 Setup ※ DO 1번 항목 참고 |  | TRUE |  |  | TRUE
61909 | IOM DIO Setup | IOM DIO Setup | 61909 | A2750IOM DIO setup Module ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설정할 A2750IOM의 Module ID
|  |  | 61910 | A2750IOM DIO setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | Register 61711의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61711로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61711값은 Accura 2750LMH에 적용된다.
|  |  | 61911 | Control Channel | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 61912 | Type | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 61913 | Exist | 1 | UINT16 | RW
|  |  | 61914 | DI Setup 1 | 1 | UINT16 | RW |  |  | A2750IOM의 DI 1번 항목에 대한 설정
|  |  | 61915 | DI Setup 2~11 | 1 | UINT16 | RW |  |  | A2750IOM의 DI 2~11번 항목에 대한 설정 ※DI 1번 설정 참고
|  |  | 61916 | DO Setup 1 | 1 | UINT16 | RW |  |  | A2750IOM의 DO 1번 항목에 대한 설정
|  |  | 61917 | DO Setup 2~6 | 1 | UINT16 | RW |  |  | A2750IOM의 DO 2~11번 항목에 대한 설정 ※DO 1번 설정 참고
61931 | IOM AI2 Setup | IOM AI2 Setup | 61931 | A2750IOM AI2 setup Module ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 설정할 A2750IOM의 Module ID
|  |  | 61932 | A2750IOM AI2 setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | Register 61711의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61711로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61711값은 Accura 2750LMH에 적용된다.
|  |  | 61933 | Control Channel | 1 | UINT16 | RW
62620 |  | LM/IO Control Channel Setup | 62620 | LM/IO Control Channel Setup Access | 1 | UINT16 |  |  |  | Register 61621-61636의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61621-61636로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61621-61636값은 Accura 2750LMH에 적용된다.
|  |  | 62621 | LM Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-17] : DO1 - 18
|  |  | 62622 | IO ID1 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62623 | IO ID2 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62624 | IO ID3 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62625 | IO ID4 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62626 | IO ID5 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62627 | IO ID6 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62628 | IO ID7 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62629 | IO ID8 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62630 | IO ID9 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62631 | IO ID10 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62632 | IO ID11 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62633 | IO ID12 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62634 | IO ID13 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62635 | IO ID14 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62636 | IO ID14 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62637 | IO ID15 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62638 | IO ID16 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62639 | IO ID17 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
|  |  | 62640 | IO ID18 Control Channel Setup | 1 | UINT16 |  |  |  | 직접 제어 DO 채널 설정 [bit] [bit0-12] : DO1 - 12
63271 | A2750IOH - AI Measure Data |  |  | Format Float -> uint16 수정 검토 필요 | [7 empty] | TRUE |  | TRUE
63271 |  | AI Measure Data | 63271 | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status | 24 |  | R |  |  | 1번 AI 모듈 정보 |  |  |  |  | TRUE
63271 |  | Detail | 63271 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 1 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 1 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63273 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 2 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 2 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63275 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 3 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 3 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63277 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 4 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 4 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63279 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 5 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 5 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63281 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 6 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 6 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63283 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 7 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 7 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63285 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 8 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 8 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63287 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 9 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 9 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63289 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 10 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 10 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63291 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 11 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 11 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63293 | A2750IOH-AI module ID 1 AI channel 12 | 2 | float32 | R |  |  | AI Module 1의 Channel 12 정보 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63295 | A2750IOH-AI module ID 2 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63319 | A2750IOH-AI module ID 3 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63343 | A2750IOH-AI module ID 4 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63367 | A2750IOH-AI module ID 5 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63391 | A2750IOH-AI module ID 6 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63415 | A2750IOH-AI module ID 7 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63439 | A2750IOH-AI module ID 8 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63463 | A2750IOH-AI module ID 9 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63487 | A2750IOH-AI module ID 10 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63511 | A2750IOH-AI module ID 11 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63535 | A2750IOH-AI module ID 12 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63559 | A2750IOH-AI module ID 13 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63583 | A2750IOH-AI module ID 14 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 63607 | A2750IOH-AI module ID 15 AI Status | 24 |  |  |  |  | A2750IOH-AI module ID 1 AI Status 참고 |  |  |  |  | TRUE
63700 | LM Event | [10 empty] | TRUE
63700 | Event |  | 63700 | A2750LM EVENT LM Port ID | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | event 를 요청할 A2750LMH PORT 를 입력한다 1: A2700M LOP Port 1 2: A2700M LOP Port 2 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 63701 | Event Buffer size | 1 | UINT16 | R |  |  | 장치 내에 저장할 수 있는 이벤트 개수 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 63702 | Index Selection | 2 | UINT32 | RW |  |  | 수집할 이벤트의 index 를 입력 한다 범위: 4,294,967,295 Default: 0 (Invalid) |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 63704 | Index Selection Update Mode | 1 | UINT16 | RW |  |  | Index selection 에 대한 갱신 방식을 설정한다. 0: FIXED 1: NEWEST 2: AUTO INCREMENT |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 63705 | buffered event count | 1 | UINT16 | R |  |  | 장치에 저장된 이벤트 개수 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 63706 | oldest index | 2 | UINT32 | R |  |  | 장치에 저장된 이벤트 중 가장 오래된 이벤트의 index |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 63708 | newest index | 2 | UINT32 | R |  |  | 장치에 저장된 이벤트 중 최신 이벤트의 index |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 63710 | fetched count | 1 | UINT16 | R |  |  | fetch 된 개수 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 63711 | remaining event count | 1 | UINT16 | R |  |  | Fetch되지 않은 남아있는 이벤트 개수 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 63712 | fetched index | 2 | UINT32 | R |  |  | fetch된 이벤트 index |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 63714 | event data | 16 | UINT16 | R |  |  | 상세 내용은 LM Event Sheet 참고 |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 63730 | RESERVED
64000 | Private
64000 | A2750LCG Baud Rate Setup | A2750LCG Baud Rate Setup | 64000 | Accura 2750LCG baud rate setup access | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터를 읽으면, Accura 2750LCG Baud Rate Setup 영역 내의 레지스터들이 현재 장치의 설정값으로 업데이트 된다. 성공 시 msb가 1로 읽힌다. 이 레지스터에 1을 쓰면, Accura 2750LCG Baud Rate Setup 영역 내의 레지스터 값을 계측에 관한 설정값으로 적용한다. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64001 | Baud rate | 1 | UINT16 | RW | 0 = 1000000 bps |  | Baud rate 0 : 1000000 bps 1 : 750000 bps 2 : 500000 bps 3 : 250000 bps |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 64002 | RESERVED
64010 | LMH Setup | LMH Setup | 64010 | A2750LMH Setup access | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Register 64010- 64014의 access register 이 register를 읽으면 설정 데이터는 register 61834- 61837로 fetch된다. Fetch 성공 시 Bit.[15]는 1로 표시된다. 이 register에 1을 기록하면 register 61834- 61837값은 Accura 2750LMH에 적용된다. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64011 | A2750LMH Operation Mode | 1 | UINT16 | RW | 1: 2-Active Mode |  | 0: Single Mode 1: 2-Active Mode |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 64012 | A2750LMH Digital operator | 1 | UINT16 | RW | 0: AND |  | 2-Active Mode에서 Digital Input 상태에 대한 연산 방식 설정 0: AND 1: OR |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 64013 | A2750LMH analog deadband | 1 | UINT16 | RW | 1000 |  | 2-Active mode에서 AI 계측값에 대한 Mismatch 를 판단하기 위한 deadband range: 100-10000 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64014 | A2750LMH alarm threshold | 1 | UINT16 | RW | 10 |  | 2-Active mode에서 DI/AI 계측값의 missmatch alarm 발생 threshold range: 10-50 |  | TRUE |  |  | TRUE
61833 | RSTP Reports | [10 empty] | TRUE |  |  | TRUE
64601 | RSTP State Report | RSTP State Report | 64601 | Bridge ID | 4 | UINT8(8) | R |  |  | 본체의 bridge ID. 우선순위 가중치 + MAC address |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64605 | Root priority vector - root bridge ID | 4 | UINT8(8) | R |  |  | 본체의 root priority vector중 root bridge ID 자신이 root라고 생각하는 장치의 bridge ID, 상세 정의는 RSTP 표준 문서 참조. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64609 | Root priority vector - root path cost | 2 | UINT32 | R |  |  | 본체의 root priority vector중 root 까지의 path cost, 상세 정의는 RSTP 표준 문서 참조. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64611 | Root priority vector - designated bridge ID | 4 | UINT8(8) | R |  |  | 본체의 root port 와 연결된 bridge ID, 상세 정의는 RSTP 표준 문서 참조 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64615 | Root priority vector - designated port ID | 1 | UINT16 | R |  |  | 본체의 root port 와 연결된 port ID, 상세 정의는 RSTP 표준 문서 참조. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64616 | Root time - forward delay | 1 | UINT16 | R |  |  | port를 forwading 상태로 변경전 지연 시간 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64617 | Root time - hello time | 1 | UINT16 | R |  |  | bridge의 hello time, hello time의 상세 정의는 RSTP 표준 문서 참조. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64618 | Root time - max age | 1 | UINT16 | R |  |  | root 까지의 path cost의 최대 aging 값. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64619 | Root time - message age | 1 | UINT16 | R |  |  | 현재까지의 path cost aging 값. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64620 | Bridge root port | 1 | UINT16 | R |  |  | root 방향 port 번호. 자신이 root일 경우 0. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64621 | Bridge loop state | 1 | UINT16 | R |  |  | 네트워크가 ring을 구성하였는지의 여부. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Port 1 State | 64622 | Connection | 1 | UINT16 | R |  |  | port의 연결 상태. 0 : disconnect 1 : connect |  | TRUE
|  |  | 64623 | Port role | 1 | UINT16 | R |  |  | port의 role 0 : disableed 1 : reserved 2 : root 3 : alternative 4 : designated 5 : backup |  | TRUE
|  |  | 64624 | Port state | 1 | UINT16 | R |  |  | port의 상태 0 : discarding 1 : learning 2 : forwading |  | TRUE
|  |  | 64625 | Bridge detection state | 1 | UINT16 | R |  |  | port와 연결된 RSTP 지원 장치 탐색 상태 및 결과 0 : 탐지중 1 : Edge(탐지 장치 없음) 2 : 1 대 1 3 : 1 대 다 |  | TRUE
|  |  | 64626 | Partner state | 1 | UINT16 | R |  |  | partner 장치의 상태. Bit[11:8] : stp 장치 탐지 여부. 0 : 탐지 안됨, 1 : 탐지. Bit[7:4] : partner RSTP 장치 탐지여부. 0 : 탐지 안됨. 1 : 1대 탐지, 2 : 여러대 탐지. Bit 1 : partner IP 유효성, 0 : 무효함, 1 : 유효함. Bit 0 : partner Mac/port 정보 휴효성. 0 : 무효함, 1 : 유효함 |  | TRUE
|  |  | 64627 | Partner Mac | 3 | UINT8(6) | R |  |  | partner 장치의 Mac 주소. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64630 | Partner IP address | 2 | UINT8(4) | R |  |  | partner 장치의 IP 주소. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64632 | Partner port | 1 | UINT16 | R |  |  | partner 장치의 port 번호. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64633 | Port priority vector - root bridge ID | 4 | UINT8(8) | R |  |  | port를 통해 오고간 priority vector 중 가잔 높은 우선순위를 가진 priority vector의 root bridge ID. port role에 따라 정보가 다름. root 및 alternative. Message priority vector의 root bridge ID, 이 port와 연결된 bridge가 생각하는 root의 ID designated 및 backup. Designated priority vector의 root bridge ID, root port와 연결된 bridge가 생각하는 root의 ID |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64637 | Port priority vector - root path cost | 2 | UINT32 | R |  |  | port를 통해 오고간 priority vector 중 가잔 높은 우선순위를 가진 priority vector의 root path cost. port role에 따라 정보가 다름. root 및 alternative. Message priority vector의 root path cost, 이 port와 연결된 bridge까지의 root path cost designated 및 backup. Designated priority vector의 root path cost, 자신의 root path cost |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64639 | Port priority vector - designated bridge ID | 4 | UINT8(8) | R |  |  | port를 통해 오고간 priority vector 중 가잔 높은 우선순위를 가진 priority vector의 designated bridge ID. port role에 따라 정보가 다름. root 및 alternative. Message priority vector의 designated bridge ID, 이 port와 연결된 bridge의 ID designated 및 backup. Designated priority vector의 designated bridge ID, 자신의 bridge ID |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64643 | Port priority vector - designated port ID | 1 | UINT16 | R |  |  | port를 통해 오고간 priority vector 중 가잔 높은 우선순위를 가진 priority vector의 designated port ID. port role에 따라 정보가 다름. root 및 alternative. Message priority vector의 designated port ID, 이 port와 연결된 port의 ID designated 및 backup. Designated priority vector의 designated port ID, 자신의 port ID |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64644 | Port time - forward delay | 1 | UINT16 | R |  |  | port를 forwading 상태로 변경전 지연 시간 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64645 | Port time - hello time | 1 | UINT16 | R |  |  | bridge의 hello time, hello time의 상세 정의는 RSTP 표준 문서 참조. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64646 | Port time - max age | 1 | UINT16 | R |  |  | root 까지의 path cost의 최대 aging 값. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64647 | Port time - maessage age | 1 | UINT16 | R |  |  | 해당 포트의 현재까지의 path cost aging 값. |  | TRUE |  |  | TRUE
|  | Port 2 State | 64648 | Port 2 State | 26 |  |  |  |  | Port 1 State 참조 |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64674 | RESERVED | 27 | [6 empty] | TRUE
64701 | RSTP Error Report | RSTP Error Report | 64701 | MAC change report count | 2 | UINT32 | R |  |  | 본체의 bridge ID. 우선순위 가중치 + MAC address |  | TRUE |  | TRUE | TRUE
|  |  | 64703 | Register inconsistency count | 2 | UINT32 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64705 | Bridge inconsistency flag | 1 | UINT16 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64706 | Port inconsistency flag - port 1 | 1 | UINT16 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64707 | Port inconsistency flag - port 2 | 1 | UINT16 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64708 | RX error count - port 1 | 2 | UINT32 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64710 | RX error count - port 2 | 2 | UINT32 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64712 | TX error count - port 1 | 2 | UINT32 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64714 | TX error count - port 2 | 2 | UINT32 | R |  |  |  |  | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64716 | RESERVED | 35 | [6 empty] | TRUE |  |  | TRUE
|  |  | 64751 | RSTP error clear | 1 | UINT16 | W |  |  | 1 기록 시 RSTP Error Report 초기화 |  | TRUE |  |  | TRUE
64752 | RSTP State For Display | Port State 1 | 64752 | Connection state | 1 | UNIT16 | R |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 64753 | Role | 1 | UNIT16 | R |  |  | Port의 role 0 : disableed 1 : reserved 2 : root 3 : alternative 4 : designated 5 : backup |  | TRUE
|  |  | 64754 | Port state | 1 | UNIT16 | R |  |  | Port의 상태 0 : discarding 1 : learning 2 : forwading |  | TRUE
|  |  | 64755 | Partner state | 1 | UNIT16 | R |  |  | Partner 장치의 상태. Bit[11:8] : stp 장치 탐지 여부. 0 : 탐지 안됨, 1 : 탐지. Bit[7:4] : partner RSTP 장치 탐지여부. 0 : 탐지 안됨. 1 : 1대 탐지, 2 : 여러대 탐지. Bit 1 : partner IP 유효성, 0 : 무효함, 1 : 유효함. Bit 0 : partner Mac/port 정보 휴효성. 0 : 무효함, 1 : 유효함 |  | TRUE
|  |  | 64756 | Partner MAC | 3 | UINT8(6) | R |  |  | Partner 장치의 MAC Address |  | TRUE
|  |  | 64759 | Partner IP | 2 | UINT8(4) | R |  |  | Partner의 IP Address |  | TRUE
|  |  | 64761 | Partner port | 1 | UNIT16 | R |  |  | Partner의 port 번호 |  | TRUE
|  |  | 64762 | RX error | 2 | UNIT32 | R |  |  | RX error count |  | TRUE
|  |  | 64764 | TX error | 2 | UNIT32 | R |  |  | TX error count |  | TRUE
|  |  | 64766 | Port state 2 | 14 |  | R |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 64780 | Loop state | 1 | UNIT16 | R |  |  | Loop 상태 0 : Ring 1 : Star |  | TRUE
65000 | Captured Event
65000 | Captured Event | Fault | 65000 | Event Source ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터에 읽어갈 장치의 ID를 기록한다. 읽고 있던 ID와 다른 ID를 입력할 경우 Index selection 영역은 oldest index로 초기화 된다. 1~40: Motor Unit |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65001 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 65002 | Buffer size | 1 | UINT16 | R |  |  | 장치 내에 보관되는 이벤트 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65003 | Index selection | 2 | UINT32 | RW | 0 = Invalid |  | Index 선택 범위 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65005 | Index selection update mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Newest |  | 0 : Fixed Fetch data를 읽을 때 Index selection에 해당하는 데이터를 인출한다. Fetch data를 읽은 후에도 Index selection의 값이 변하지 않는다. 1 : Newest Fetch data를 읽을 때 Index selection 값을 최신 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 2 : Auto Increment Fetch data를 읽을 때 Index selection 값이 유효한 범위 내에 있을 경우, 데이터 인출 후 Index selection 값을 1 증가한 값으로 변경한다. Index selection 값이 유효한 범위보다 작을 경우, Index selection 값을 유효한 범위의 가장 작은 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 인출 후에는 Index selection 값을 1 증가시킨다. Index selection 값이 유효한 범위보다 클 경우, 유효한 범위의 가장 큰 index보다 1 큰 값으로 변경되며, 데이터 인출은 하지 않는다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65006 | Buffered data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터의 총 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65007 | Oldest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 가장 오래된 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65009 | Newest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 최신 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65011 | Fetch data | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 이 레지스터를 읽을 때 Index selection 및 Index selection update mode에 따라 계측 데이터를 인출한다. 이 값이 1로 읽히면 데이터 인출이 성공한 것이며, 해당되는 index가 Fetched index에 나타난다. 이 값이 0으로 읽히면 데이터 인출이 실패한 것이며, Fetched index는 직전의 값을 유지한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65012 | Remaining data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 읽어 낸 데이터 이후에 버퍼에 남아있는 데이터 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65013 | Fetched index | 2 | UINT32 | R | 0 = Invalid |  | 인출된 데이터 인덱스 |  |  |  |  | TRUE
| 순서상 eventSourceId |  | 65015 | RESERVED | 1 | [8 empty] | TRUE
|  |  | 65016 | Event Source Module | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : Invalid 1: Accura 2700M 2: Accura 2700D[W] 3: Accura 2750P[C] 4: Reserved 5: Accura 2750D[C] 6: Accura 2750LCG of LOP1 7: Accura 2750LCG of LOP2 8: Accura 2750LC 9: Accura 2750LC POW Module 10: Accura 2750LC IO Module 11: Accura 2750LC RTD Module |  |  |  | TRUE
|  |  | 65017 | Event number on source | 1 | UINT16 | R |  |  | Event가 일어난 장치 내에서 부여된 event 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65018 | Event type | 1 | UINT16 | R |  |  | 선택된 이벤트의 타입 1 : Motor protection 2 : Motor status 3 : Start inhibit 4 : Control command 5 : Control mode 6 : DI 7 : DO 8 : Setup change 9 : Device connection 10 : Redundancy 11 : Control command error check 12 : Operation limit 13 : Self-diagnosis 14 : Auto restart 15 : Data clear 16 : Fault/Alarm clear 17 : Module management 18 : Control Logic |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65019 | Event time | 2 | UINT32 | R |  |  | 이벤트 발생 시간. UNIX time |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65021 | Event time millisecond part | 1 | UINT16 | R |  | msec | 이벤트 발생 시간의 밀리초 범위 0 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65022 | RESERVED | 1 | [8 empty] | TRUE
|  |  | 65023 | Event level | 1 | UINT16 | R |  |  | Event level 0 : General 1 : Fault 2 : Alarm 3 : Caution 4 : DIO |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65024 | Capture type | 1 | UINT16 | R |  |  | Capture Type 1: Fault(A2750PC) / Alarm(A2700M) 2 : Start/Stop (Accura 2750 only) |  |  |  | TRUE
|  |  | 65025 | RESERVED | 6
|  |  | 65031 | Event Summary | 40 |  | R |  |  | Event type 별로 언급
65100 | Captured Event | Start/Stop | 65100 | Event Source ID | 1 | UINT16 | RW |  |  | 이 레지스터에 읽어갈 장치의 ID를 기록한다. 읽고 있던 ID와 다른 ID를 입력할 경우 Index selection 영역은 oldest index로 초기화 된다. 1~40: Motor Unit |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65101 | RESERVED | 1 | [9 empty] | TRUE
|  |  | 65102 | Buffer size | 1 | UINT16 | R |  |  | 장치 내에 보관되는 이벤트 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65103 | Index selection | 2 | UINT32 | RW | 0 = Invalid |  | Index 선택 범위 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65105 | Index selection update mode | 1 | UINT16 | RW | 1 = Newest |  | 0 : Fixed Fetch data를 읽을 때 Index selection에 해당하는 데이터를 인출한다. Fetch data를 읽은 후에도 Index selection의 값이 변하지 않는다. 1 : Newest Fetch data를 읽을 때 Index selection 값을 최신 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 2 : Auto Increment Fetch data를 읽을 때 Index selection 값이 유효한 범위 내에 있을 경우, 데이터 인출 후 Index selection 값을 1 증가한 값으로 변경한다. Index selection 값이 유효한 범위보다 작을 경우, Index selection 값을 유효한 범위의 가장 작은 index로 변경한 후 데이터를 인출한다. 인출 후에는 Index selection 값을 1 증가시킨다. Index selection 값이 유효한 범위보다 클 경우, 유효한 범위의 가장 큰 index보다 1 큰 값으로 변경되며, 데이터 인출은 하지 않는다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65106 | Buffered data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터의 총 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65107 | Oldest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 가장 오래된 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65109 | Newest index | 2 | UINT32 | R | 0 |  | 버퍼링 된 데이터 중 최신 데이터의 인덱스 Buffered data count가 0일 때 이 값은 항상 0으로 읽힘 범위 : 0 ~ 4294967295 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65111 | Fetch data | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 이 레지스터를 읽을 때 Index selection 및 Index selection update mode에 따라 계측 데이터를 인출한다. 이 값이 1로 읽히면 데이터 인출이 성공한 것이며, 해당되는 index가 Fetched index에 나타난다. 이 값이 0으로 읽히면 데이터 인출이 실패한 것이며, Fetched index는 직전의 값을 유지한다. |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65112 | Remaining data count | 1 | UINT16 | R | 0 |  | 읽어 낸 데이터 이후에 버퍼에 남아있는 데이터 개수 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65113 | Fetched index | 2 | UINT32 | R | 0 = Invalid |  | 인출된 데이터 인덱스 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65115 | RESERVED | 1 | [8 empty] | TRUE
|  |  | 65116 | Event Source Module | 1 | UINT16 | R |  |  | 0 : Invalid 1: Accura 2700M 2: Accura 2700D[W] 3: Accura 2750P[C] 4: Reserved 5: Accura 2750D[C] 6: Accura 2750LCG of LOP1 7: Accura 2750LCG of LOP2 8: Accura 2750LC 9: Accura 2750LC POW Module 10: Accura 2750LC IO Module 11: Accura 2750LC RTD Module |  |  |  | TRUE
|  |  | 65117 | Event number on source | 1 | UINT16 | R |  |  | Event가 일어난 장치 내에서 부여된 event 번호 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65118 | Event type | 1 | UINT16 | R |  |  | 선택된 이벤트의 타입 1 : Motor protection 2 : Motor status 3 : Start inhibit 4 : Control command 5 : Control mode 6 : DI 7 : DO 8 : Setup change 9 : Device connection 10 : Redundancy 11 : Control command error check 12 : Operation limit 13 : Self-diagnosis 14 : Auto restart 15 : Data clear 16 : Fault/Alarm clear 17 : Module management 18: Control Logic |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65119 | Event time | 2 | UINT32 | R |  |  | 이벤트 발생 시간. UNIX time |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65121 | Event time millisecond part | 1 | UINT16 | R |  |  | 이벤트 발생 시간의 밀리초 범위 0 ~ 999 |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65122 | RESERVED | 1
|  |  | 65123 | Event level | 1 | UINT16 | R |  |  | Event level 0 : General 1 : Fault 2 : Alarm 3 : Caution 4 : DIO |  |  |  |  | TRUE
|  |  | 65124 | Capture type | 1 | UINT16 | R |  |  | Capture Type 2 : Start/Stop (Accura 2750 only)
|  |  | 65125 | RESERVED | 6
|  |  | 65131 | Event Summary | 40 |  | R |  |  | Event type 별로 언급
65534 | Private
65534 | Task State Print | Task State Print | 65534 | Task State Print | 1 | UINT16 | W |  |  | 값 입력 시 Task의 현재 상태를 콘솔로 출력. 특정한 값이 정해져 있지 않음. |  | TRUE |  |  | TRUE
65535 | Page Selector | Page Selector | 65535 | Page Selector | 1 | UINT16 | RW | 0 |  | Modbus Map 번호 선택 0 ~ 65535 |  | TRUE |  |  | TRUE