## clipping_test_a2700
name | enabled | product | access_doc_addr | addr_doc | words | value_type | write_value | expected_value | valid_low | valid_high | read_doc_addr | read_value_type | commit_value | settle_ms | restore_value | restore_after | notes
테스트 케이스 이름 | TRUE/FALSE | A2700 등 제품명 | setup access 문서 주소. 실행 시 내부에서 -1 적용 | 값을 write할 대상 문서 주소. 실행 시 내부에서 -1 적용 | Modbus word 수 | uint16/int16/uint32/int32/int64/float | 범위 밖으로 넣을 raw register 값 | 장치가 clipping 후 돌려줘야 하는 raw register 값 | 허용 최소 raw 값 | 허용 최대 raw 값 | readback 문서 주소. blank면 addr_doc 사용 | blank면 value_type 사용 | access commit 값. 보통 1 | commit 후 readback 전 대기 ms | 테스트 후 복구할 raw 값 | TRUE면 restore_value로 복구 | 설명/화면 표시 환산 메모
M&C_Vol_PTPrimary_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51363 | 2 | uint32 | 0 | 10 | 10 | 999999 |  |  | 1 | 500 | 3800 | TRUE | PT Primary Voltage, 2025 map range raw 10~999999 (1.0V~99999.9V); low clipping
M&C_Vol_PTPrimary_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51363 | 2 | uint32 | 1000000 | 999999 | 10 | 999999 |  |  | 1 | 500 | 3800 | TRUE | PT Primary Voltage, 2025 map range raw 10~999999 (1.0V~99999.9V); high clipping
M&C_Vol_PTSecondary_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51365 | 1 | uint16 | 0 | 10 | 10 | 9999 |  |  | 1 | 500 | 3800 | TRUE | PT Secondary Voltage, 2025 map range raw 10~9999 (1.0V~999.9V); low clipping
M&C_Vol_PTSecondary_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51365 | 1 | uint16 | 10000 | 9999 | 10 | 9999 |  |  | 1 | 500 | 3800 | TRUE | PT Secondary Voltage, 2025 map range raw 10~9999 (1.0V~999.9V); high clipping
M&C_Vol_RefPrimary_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51366 | 2 | uint32 | 9 | 10 | 10 | 999999 |  |  | 1 | 500 | 3800 | TRUE | Reference Primary Voltage, 1.0V = raw 10; low clipping
M&C_Vol_RefPrimary_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51366 | 2 | uint32 | 1000000 | 999999 | 10 | 999999 |  |  | 1 | 500 | 3800 | TRUE | Reference Primary Voltage, 1.0V = raw 10; high clipping
M&C_Vol_MinSecondary_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51368 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 20 |  |  | 1 | 500 | 5 | TRUE | Minimum measured secondary voltage, raw V range 1~20; low clipping
M&C_Vol_MinSecondary_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51368 | 1 | uint16 | 21 | 20 | 1 | 20 |  |  | 1 | 500 | 5 | TRUE | Minimum measured secondary voltage, raw V range 1~20; high clipping
M&C_Cur_CTPrimary_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51369 | 2 | uint32 | 0 | 10 | 10 | 99999 |  |  | 1 | 500 | 50 | TRUE | CT Primary current, 2025 map range raw 10~99999 (1.0A~9999.9A); low clipping
M&C_Cur_CTPrimary_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51369 | 2 | uint32 | 100000 | 99999 | 10 | 99999 |  |  | 1 | 500 | 50 | TRUE | CT Primary current, 2025 map range raw 10~99999 (1.0A~9999.9A); high clipping
M&C_Cur_CTSecondary_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51371 | 1 | uint16 | 0 | 10 | 10 | 50 |  |  | 1 | 500 | 50 | TRUE | CT Secondary current, 2025 map range raw 10~50 (1.0A~5.0A); low clipping
M&C_Cur_CTSecondary_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51371 | 1 | uint16 | 51 | 50 | 10 | 50 |  |  | 1 | 500 | 50 | TRUE | CT Secondary current, 2025 map range raw 10~50 (1.0A~5.0A); high clipping
M&C_Cur_RefPrimary_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51373 | 2 | uint32 | 9 | 10 | 10 | 99999 |  |  | 1 | 500 | 50 | TRUE | Reference Primary Current, 1.0A = raw 10; low clipping
M&C_Cur_RefPrimary_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51373 | 2 | uint32 | 100000 | 99999 | 10 | 99999 |  |  | 1 | 500 | 50 | TRUE | Reference Primary Current, 1.0A = raw 10; high clipping
M&C_Cur_MinSecondary_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51375 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 500 | 20 | TRUE | Minimum measured secondary current, raw mA range 1~100; low clipping
M&C_Cur_MinSecondary_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51375 | 1 | uint16 | 101 | 100 | 1 | 100 |  |  | 1 | 500 | 20 | TRUE | Minimum measured secondary current, raw mA range 1~100; high clipping
M&C_Demand_SubInterval_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51385 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 60 |  |  | 1 | 500 | 1 | TRUE | Demand sub-interval, raw minute range 1~60; default workbook restore=1; low clipping
M&C_Demand_SubInterval_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51385 | 1 | uint16 | 61 | 60 | 1 | 60 |  |  | 1 | 500 | 1 | TRUE | Demand sub-interval, raw minute range 1~60; default workbook restore=1; high clipping
M&C_Demand_NumSubInterval_low_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51386 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 12 |  |  | 1 | 500 | 1 | TRUE | Number of sub-interval, raw range 1~12; low clipping
M&C_Demand_NumSubInterval_high_clip | TRUE | A2700 | 51361 | 51386 | 1 | uint16 | 13 | 12 | 1 | 12 |  |  | 1 | 500 | 1 | TRUE | Number of sub-interval, raw range 1~12; high clipping
M_UI_AlarmLED_Period_low_clip | TRUE | A2700 | 51191 | 51194 | 1 | uint16 | 1 | 2 | 2 | 50 |  |  | 1 | 500 | 10 | TRUE | Alarm LED period, unit 0.1 sec, display 1.0s = raw 10; low clipping
M_UI_AlarmLED_Period_high_clip | TRUE | A2700 | 51191 | 51194 | 1 | uint16 | 51 | 50 | 2 | 50 |  |  | 1 | 500 | 10 | TRUE | Alarm LED period, unit 0.1 sec, display 1.0s = raw 10; high clipping
M_UI_AlarmLED_OnTime_low_clip | TRUE | A2700 | 51191 | 51195 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 50 |  |  | 1 | 500 | 10 | TRUE | Alarm LED on time, unit 0.1 sec, display 1.0s = raw 10; low clipping
M_UI_AlarmLED_OnTime_high_clip | TRUE | A2700 | 51191 | 51195 | 1 | uint16 | 51 | 50 | 1 | 50 |  |  | 1 | 500 | 10 | TRUE | Alarm LED on time, unit 0.1 sec, display 1.0s = raw 10; high clipping
M_UI_FaultLED_Period_low_clip | TRUE | A2700 | 51191 | 51196 | 1 | uint16 | 1 | 2 | 2 | 50 |  |  | 1 | 500 | 10 | TRUE | Fault LED period, unit 0.1 sec, display 1.0s = raw 10; low clipping
M_UI_FaultLED_Period_high_clip | TRUE | A2700 | 51191 | 51196 | 1 | uint16 | 51 | 50 | 2 | 50 |  |  | 1 | 500 | 10 | TRUE | Fault LED period, unit 0.1 sec, display 1.0s = raw 10; high clipping
M_UI_FaultLED_OnTime_low_clip | TRUE | A2700 | 51191 | 51197 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 50 |  |  | 1 | 500 | 10 | TRUE | Fault LED on time, unit 0.1 sec, display 1.0s = raw 10; low clipping
M_UI_FaultLED_OnTime_high_clip | TRUE | A2700 | 51191 | 51197 | 1 | uint16 | 51 | 50 | 1 | 50 |  |  | 1 | 500 | 10 | TRUE | Fault LED on time, unit 0.1 sec, display 1.0s = raw 10; high clipping
TZ_Offset_low_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51132 | 1 | int16 | -721 | -720 | -720 | 840 |  |  | 1 | 500 | 540 | TRUE | Timezone offset, raw minute range -720~840; low clipping
TZ_Offset_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51132 | 1 | int16 | 841 | 840 | -720 | 840 |  |  | 1 | 500 | 540 | TRUE | Timezone offset, raw minute range -720~840; high clipping
Summer_StartMonth_low_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51134 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 12 |  |  | 1 | 500 | 3 | TRUE | Summer time start month; low clipping
Summer_StartMonth_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51134 | 1 | uint16 | 13 | 12 | 1 | 12 |  |  | 1 | 500 | 3 | TRUE | Summer time start month; high clipping
Summer_StartNthDay_low_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51135 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 5 |  |  | 1 | 500 | 2 | TRUE | Summer time start nth week; low clipping
Summer_StartNthDay_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51135 | 1 | uint16 | 6 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 500 | 2 | TRUE | Summer time start nth week; high clipping
Summer_StartDayOfWeek_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51136 | 1 | uint16 | 7 | 6 | 0 | 6 |  |  | 1 | 500 | 0 | TRUE | Summer time start day of week; only high invalid tested
Summer_StartMinuteOfDay_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51137 | 1 | uint16 | 1440 | 1439 | 0 | 1439 |  |  | 1 | 500 | 120 | TRUE | Summer time start minute of day; only high invalid tested
Summer_EndMonth_low_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51138 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 12 |  |  | 1 | 500 | 11 | TRUE | Summer time end month; low clipping
Summer_EndMonth_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51138 | 1 | uint16 | 13 | 12 | 1 | 12 |  |  | 1 | 500 | 11 | TRUE | Summer time end month; high clipping
Summer_EndNthDay_low_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51139 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 5 |  |  | 1 | 500 | 1 | TRUE | Summer time end nth week; low clipping
Summer_EndNthDay_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51139 | 1 | uint16 | 6 | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 500 | 1 | TRUE | Summer time end nth week; high clipping
Summer_EndDayOfWeek_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51140 | 1 | uint16 | 7 | 6 | 0 | 6 |  |  | 1 | 500 | 0 | TRUE | Summer time end day of week; only high invalid tested
Summer_EndMinuteOfDay_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51141 | 1 | uint16 | 1440 | 1439 | 0 | 1439 |  |  | 1 | 500 | 120 | TRUE | Summer time end minute of day; only high invalid tested
Summer_TimeOffset_high_clip | TRUE | A2700 | 51131 | 51142 | 1 | uint16 | 1440 | 1439 | 0 | 1439 |  |  | 1 | 500 | 60 | TRUE | Summer time offset; only high invalid tested
NTP_SyncPeriod_low_clip | TRUE | A2700 | 51151 | 51155 | 1 | uint16 | 59 | 60 | 60 | 18000 |  |  | 1 | 500 | 3600 | TRUE | NTP synchronization period, sec range 60~18000; low clipping
NTP_SyncPeriod_high_clip | TRUE | A2700 | 51151 | 51155 | 1 | uint16 | 18001 | 18000 | 60 | 18000 |  |  | 1 | 500 | 3600 | TRUE | NTP synchronization period, sec range 60~18000; high clipping
NTP_MaxDrift_low_clip | TRUE | A2700 | 51151 | 51156 | 1 | uint16 | 19 | 20 | 20 | 1000 |  |  | 1 | 500 | 100 | TRUE | NTP synchronization max drift, msec range 20~1000; low clipping
NTP_MaxDrift_high_clip | TRUE | A2700 | 51151 | 51156 | 1 | uint16 | 1001 | 1000 | 20 | 1000 |  |  | 1 | 500 | 100 | TRUE | NTP synchronization max drift, msec range 20~1000; high clipping
Ethernet_ModbusTCPTimeout_low_clip | TRUE | A2700 | 51161 | 51172 | 1 | uint16 | 4 | 5 | 5 | 600 |  |  | 1 | 500 | 600 | TRUE | Modbus TCP timeout, sec range 5~600; low clipping
Ethernet_ModbusTCPTimeout_high_clip | TRUE | A2700 | 51161 | 51172 | 1 | uint16 | 601 | 600 | 5 | 600 |  |  | 1 | 500 | 600 | TRUE | Modbus TCP timeout, sec range 5~600; high clipping
Protection_DIP_StartThreshold_low_clip | TRUE | A2700 | 51421 | 51423 | 1 | uint16 | 9 | 10 | 10 | 980 |  |  | 1 | 500 | 900 | TRUE | DIP start threshold, 1.0% = raw 10, 98.0% = raw 980; low clipping
Protection_DIP_StartThreshold_high_clip | TRUE | A2700 | 51421 | 51423 | 1 | uint16 | 981 | 980 | 10 | 980 |  |  | 1 | 500 | 900 | TRUE | DIP start threshold, 1.0% = raw 10, 98.0% = raw 980; high clipping
Protection_SWELL_StartThreshold_low_clip | TRUE | A2700 | 51421 | 51426 | 1 | uint16 | 1019 | 1020 | 1020 | 9990 |  |  | 1 | 500 | 1100 | TRUE | SWELL start threshold, 102.0% = raw 1020, 999.0% = raw 9990; low clipping
Protection_SWELL_StartThreshold_high_clip | TRUE | A2700 | 51421 | 51426 | 1 | uint16 | 9991 | 9990 | 1020 | 9990 |  |  | 1 | 500 | 1100 | TRUE | SWELL start threshold, 102.0% = raw 1020, 999.0% = raw 9990; high clipping
Test_ExitTimeout_low_clip | TRUE | A2700 | 55801 | 55802 | 1 | uint16 | 0 | 1 | 1 | 10000 |  |  | 1 | 500 | 1 | TRUE | A2700M test exit timeout, minute range 1~10000; low clipping
Test_ExitTimeout_high_clip | TRUE | A2700 | 55801 | 55802 | 1 | uint16 | 10001 | 10000 | 1 | 10000 |  |  | 1 | 500 | 1 | TRUE | A2700M test exit timeout, minute range 1~10000; high clipping

## README
Clipping Test Excel Format
목적 | 통신으로 설정 범위 밖 값을 write했을 때 장치가 min/max로 clipping하는지 검증
주소 기준 | doc_addr 컬럼은 Modbus Map 문서 주소 그대로 입력. 실행 코드에서 내부적으로 -1 적용
write_value | 일부러 범위 밖으로 넣는 raw register 값
expected_value | commit 후 readback에서 기대하는 clipping된 raw register 값
valid_low/high | expected_value는 정확값, valid_low/high는 허용 raw 범위
restore_after | TRUE면 테스트 후 restore_value로 원복
raw 값 | 화면 1.0이 통신 raw 10인 항목은 expected/valid 하한을 10으로 작성
제외 항목 | 에너지 누적값, IP/문자열, 이벤트 인덱스 등 clipping 의미가 애매하거나 위험한 항목은 제외
Source | C:/PNT/61.AI/VisionOCR/config/Accura 2700m Modbus Map.xlsx